CAIET DE SARCINI

- Date generale

1.1 Denumirea investiţiei: „Elaborarea documentatiei tehnice pentru bransamentul la reteaua de energie electrica pentru proiectul: „Sistem de transport public metropolitan etapa I si II” finantate din fonduri europene aferente Componentei C10 – Fondul Local din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta si Programul Regional 2021-2027”

1.2. Elaborator : SC ASTRALUX SRL Suceava

1.3.Ordonatorul principal de credite: Municipiul Suceava,  B-dul 1 Mai, nr.5A, judetul Suceava

1.4. Autoritatea contractantă:  Municipiul Suceava,  B-dul 1 Mai, nr.5A, judetul Suceava

1.5. Amplasament : municipiul Suceava, strada Train Vuia, nr.5, judetul Suceava

2. Obiectul lucrării

Documentatia prezinta modul de realizare a lucrarilor de alimentare cu energie electrica a obiectivului: Sistem de transport public metropolitan etapa I si etapa II..

Investitia presupune alimentarea cu energie electrica a 65 de statii de incarcare standard de 50 kW si 5 statii de incarcare rapida de 150 kW, precum si alimentarea cladirilor autobazei TPL, amplasata pe strada Traian Vuia, municipiul Suceava.

Municipiul Suceava a solicitat  alimentarea cu energie electrica a a obiectivului din instalatiile DELGAZ GRID SA.

Pentru alimentarea obiectivului, Delgaz Grid a emis ATR nr. 1005253296 din 10.08.2023,  prin care a aprobat  o putere maxim simultan absorbita de 3648 kW /4291,76 kVA.

2.1.2 Descrierea succinta a solutiei de racordare

Lucrări necesare a se executa conform ATR nr. 1005253296 din 10.08.2023, emis de către Delgaz Grid SA, cuprinde :

- Lucrari  pe tarif de racordare:

- Inlocuirea in celulele de medie tensiune 20 kV cu numarul 9k si 11k din statia 110/20 kV Mirauti a transformatoarelor de masurare pentru curent existente avand raportul de transformare 100/5/5A, care sunt aferente grupurilor de masurare indirecta a consumatorului SC Transport Public Local SA, cu transformatoare de masurare pentru curent de medie tensiune, cu doua infasurari secundare pentru masurare, cu raportul de 100/5/5A si clasa de precizie 0,2 s.

- Lucrari in instalatiile consumatorului:

- Montarea unui post de transformare in anvelopa de beton, cu denumirea de PTAv 432 Suceava, echipat cu doua celule transformator echipate fiecare  cu separator de sarcina in SF6, cutite de legare la pamant, intrerupator si releu de protectie

digital, doua transformatoare 20/0,4 kV fiecare cu puterea aparenta de 1600 kVA, doua tablouri de distributie de joasa tensiune cu 8 circuite si cupla cu separator, sursa neintreruptibila alimentare circuite secundare si protectii. Celulele de linie vor fi prevazute cu dispozitive de semnalizare avarii (DSA) pentru retele subterane de medie tensiune; PTAv propus se va lega  la o priza de pamant poligonala a carei rezistenta de dispersie  nu va depasi valoarea de 1 ohm;

- Racordarea postului de transformare proiectat, PTAv 432 Suceava  din celula 9k apartinand statiei 110/20 kV Mirauti se va face prin: demontare LES 20 kV Ratuc 2 existent tip A2YSY 3*150 mmp si montare cablu nou tip 3*NA2XS(FL)2Y 3*(1*150) mmp, in lungime de aproximativ 1500m;

- Montarea unui post de transformare in anvelopa de beton  cu denumirea  PTAv 433 Suceava, echipat cu 2 celule de linie cu separator de sarcina in SF6 cu CLP, doua celule  transformator echipate fiecare  cu separator de sarcina in SF6, cutite de legare la pamant, intrerupator si  releu de protectie  digital, doua transformatoare 20/0,4 kV fiecare cu puterea de 1000kVA, doua tablouri de distributie de joasa tensiune cu 8 circuite si cupla cu separator, sursa neintreruptibila alimentare circuite secundare si protectii; celulele de linie vor fi prevazute cu dispozitive de semnalizare avarii (DSA) pentru retele subterane de medie tensiune. PTAv 20/0,4 kV propus se va lega  la o priza de pamant poligonala a carei rezistenta de dispersie  nu va depasi valoarea de 1 ohm;

- Racordarea postului de transformare proiectat, PTAv 433 Suceava  din celula 11k apartinand statiei 110/20 kV Mirauti se va face prin: demontare LES 20 kV Ratuc 1 existent tip A2YSY 3*150 mmp si montare cablu nou tip 3*NA2XS(FL)2Y 3*(1*150) mmp, in lungime de aproximativ 1680m;

- Montare linie electrica subterana noua  cu cablu 3*NA2XS(FL)2Y 1*150 mmp in lungime de 180 m, intre PTAv 432 Suceava (proiectat) si PTAv 433 Suceava (proiectat).

- Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice  in vederea consumului  puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum in cauza:

- In statia 110/20 kV Mirauti se vor redenumi  celulele de medie  tensiune 9k si 11k cu denumirea TPL 1 si TPL 2 si se va reparametriza  terminalul numeric.

Cerinte pentru protectii si automatizari:

- La punctul de racordare: intrerupatoarele de medie tensiune  existente in celulele 9k si 11k din statia 110/20 kV Mirauti se vor regla in functie de puterea maxim simultan absorbita 3648 kW

Punctul de racordare:

- este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la celulele 9K si 11K din statia 110/20 kV Mirauti

Punctul de masurare:

- este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la celulele 9k si 11k din Statia 110/20 kV Mirauti (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare);

Măsurarea energiei electrice se realizeaza:

prin 2  grupuri de masurare, fiecare formate din:

-  contor electronic trifazat multitarif de energie electrica pentru energie activa  si energie reactiva consumata si debitata, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, cu curba de sarcina, interfata de comunicatie la distanta si modul de

comunicatie in vederea integrarii in sistemul de telecitire AMR, cu 3 echipaje, clasa de precizie 0,2s, montaj indirect, Ib=5A, Un=3*57,7V sau gama extinsa si acoperitoare,  si

- 3 transformatoare de masurare pentru curent de MT cu doua infasurari secundare pentru masurare cu raport de 150/5/5A, clasa de precizie 0,2s si

- 3 transformatoare de masurare pentru tensiune de MT cu doua infasurari secundare pentru masurare cu raport de 20/V3/0,1/V3/0,1/V3 kV, clasa de precizie 0,2s

Grupurile de masurare vor fi montate in celulele 9k si 11k ale Statiei 110/20 kVMirauti, iar contoarele  se vor monta  pe peretele exterior al cladirii statiei 110/20 kV Mirauti, conform specificatiilor Delgaz Grid SA

Toate elementele componente ale grupului de masurare vor avea posibilitatea sigilarii impotriva interventiilor neautorizate.

Grupurile de masura  vor  fi in proprietatea DELGAZ GRID SA.

Punctul de delimitare al instalaţiilor:

- este stabilit la  nivelul de tensiune 20 kV, la papucii cablurilor subterane de medie tensiune  iesire din celule 9k si 11k din Statia 110/20 kV Mirauti, spre consumator.

Instalatiile  proiectate vor  fi prevazute cu inscriptii de avertizare a pericolului de electrocutare.

Se vor executa  lucrari de inscriptionare a  elementelor de retea proiectate.

2.2. Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie detalierea condiţiilor tehnice de execuţie şi montaj ale lucrărilor şi prezentarea actelor normative (standarde, normative, proiecte tip, prescripţii şi instrucţiuni) ce trebuie respectate la execuţia lucrării şi care stabilesc condiţiile de calitate a materialelor şi echipamentelor necesare.

3. MODUL DE REALIZARE A LUCRARILOR

3.1. Condiţii climatice

Instalaţiile proiectate sunt amplasate în zona meteorologică C conform - NTE  003/04/00 “Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V, cu presiunea vântului maxim pv = 55daN/mp, iar presiunea la vânt simultan cu chiciură pv+ch = 17 daN/mp, in zona II a de poluare şi în zona C keraunica - conform NTE 001/03/00  “Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor ".

Categoria de importanţa a obiectivului, conf. HG 766/97 este „C”.

3.2. Amplasamente şi trasee

- Reţelele  electrice proiectate  se vor amplasa pe domeniu public al municipiului Suceava  si  in curtea Autobaza TPL Suceava (domeniu apartinand UAT Municipiu Suceava), conform planului de situatie nr. 1/2.1, 1.2.2, 1.2.3.

| Nr. ctr. | Nume şi Prenume | Categorie teren | Teren necesar pe durata existenţei pe durata instalaţiilor execuţiei lucrărilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Municipiul Suceava | - domeniu public: -LES20 kV – profil 2M si 2T -1300 ml) -subtraversari -75 ml | - | 1000mp, din care: 910 mp 90 mp |
| 2. | Autobaza TPL Suceava | domeniu privat UAT Municipiul Suceava, din care: -LES 20 kV-180ml -2 buc PTAv | 70 mp - 70mp | 90 mp 90 mp - |

- pe durata executării lucrărilor suprafaţa de 1090 mp, reprezentând suprafaţa ocupată  de LES 20 kV şi prizele de pământ ale posturilor de transformare.

- pe durata existenţei instalaţiilor suprafaţa de 70 mp, reprezentând suprafaţa ocupată de cele doua posturi de transformare.

În planul de situaţie nr.1/2.1, 1.2.2 si 1.2.3 sunt prezentate traseele liniilor electrice proiectate.

După realizarea lucrărilor, amplasarea altor construcţii sau instalaţii se va face la distanţele prevăzute de normativele în vigoare.

3.4  Condiţii restrictive de securitate şi sănătate în muncă, SU şi protecţie a mediului

Proiectul respectă prevederile următoarelor normative de securitatea muncii în vigoare:

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă - nr.319/2006

- Hotararea nr. 601/2007 - Pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

- HG 1425/ 2006- Norme Metodologice de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

- Hotărârea Guvernului României nr. 955/2010 – Norma metodologică de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului României nr. 1425/2006 – Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

- Hotărârea de  Guvern  nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

- Legea energiei electrice - Legea 123/07.2012

- Hotarârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- Hotarârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

- Legea nr. 320/2001 pentru aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

- Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României nr.740 din 10 oct. 2002

- Hotărârea de Guvern nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

- Hotărârea nr.1218 din 06.09.2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

- Hotărârea de Guvern nr.1093 din 16.08.2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţii cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

- Hotărârea de Guvern nr.1092 din 16.08.2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

- Hotărârea de Guvern nr.1058 din 09.08.2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datoratatmosferelor explozive

- Hotarârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare

- Hotărârea de Guvern nr.1028 din 09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

- Hotarâre de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Hotarâre de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (MO nr.81/30.01.2006)

- HG nr.245/2016 - Privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor si sistemelor de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive

- Legea nr.436/2001 pentru aprobarea OUG nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

Nu este cazul de măsuri de protecţie împotriva poluării. Se vor respecta prevederile Ordonanţei nr.195/2005–privind protecţia mediului, aprobata de Legea nr.265/29.06.2006.

Măsurile împotriva   tensiunilor de atingere şi de pas se vor realiza prin:

- toate elementele metalice care în mod normal nu sunt  puse sub tensiune, dar care în mod accidental pot fi puse sub tensiune, se vor lega la o priză de pământ poligonală cu dirijarea potenţialului în sol a cărei rezistenţă de dispersie va fi de minim 1 ohm la PTAv 432 Suceava  si PTAv 433 Suceava proiectate.

Prizele de pământ se vor executa conform 1. RE-Ip-30/2004 – “Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ” şi STAS 12604/5/1990, STAS 4102/85, RE I - 226/2002 şi NTE 001/03/00.  Tensiunea de atingere şi de pas se va verifica conform instrucţiunii 0.RE- I 227/2002.

Punerea în funcţiune se va face după verificările corespunzătoare, răspunzator de respectarea NSSM fiind personalul de execuţie şi exploatare autorizat în acest scop.

Proiectarea instalaţiilor s-a făcut în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare privind situaţiile de urgenţă:

- Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 –privind normele generale de aparare 	impotriva 	incendiilor;

-   PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor;

- Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

- Ordin nr. 786 din 2.09.2005 privind modificarea si completarea Ordinului nr.  712/2005;

- Hotararea nr. 501 / 01.06.2005  pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor;

- Legea nr. 307/ 12.07.2006 publicata in MO nr. 623/21.07.2006, privind apararea impotriva incendiilor.

3.5. Acorduri şi avize

Se vor obţine toate acordurile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare şi anume :

- certificatul de urbanism si toate avizele cerute prin acesta;

- autorizatia  de  construire pentru instalaţia de alimentare cu energie electrică ;

Avizele şi acordurile obţinute aprobă amplasamentele instalaţiilor electrice proiectate.

3.6. Condiţii tehnice

Beneficiarul  acceptă ca furnizori de servicii şi materiale pentru obiectiv doar acei furnizori care au implementat un sistem de control al calităţii în conformitate cu prevederile ISO 9001 şi care au fost atestaţi ca atare.

Constructorul are obligaţia de a prezenta la PIF certificatele de calitate ale materialelor utilizate.

Produsele achiziţionate trebuie însoţite de cerificat de garanţie, certificat de conformitate, declaraţie de conformitate, marca de certificare a conformităţii cu standartele române obligatorii sau marcajul CE de conformitate cu directivele europene, agreere Delgaz Grid  SA pentru materialele montate .

În documentele de însoţire se precizează de către producător dacă se utilizează substanţe şi preparate chimice periculoase în condiţiile prevăzute de legislaţie. Pentru această categorie de produse se va solicita fişa tehnică de securitate care trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a asigura protecţia omului şi a mediului înconjurător.

    - Acte normative folosite la stabilirea solutiei de proiectare

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie;

- PE 128/1990 – “Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice in cablu”

- 1RE- /1982 – “Regulament de proiectare pentru retele electrice in cablu 1-20 kV”;

- NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor electrice de cabluri;

- PE 101, PE 101A/85 – Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV

- I7/2011 Normativ privind executia proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

- PE 132/2003- Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica ;

- 1. RE-Ip 49-86 - Indreptar de proiectare a retelelor de distributie publica ;

- PE 134 / 96 – Normativ pentru metodologia de calcul a curenţilor de scc în reţele electrice.

- Ord. 04 2007 – Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitaților energetice;

- 1RE-Ip30/2004 – “Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant”;

- 3.RE – FT 61/77 – Executia si verificarea prizelor de pamant cu bentopriza;

- RE-I 23/88 – Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de legare la pământ ;

- PE 116/94 – Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice ;

    - Executarea instalatiilor proiectate

La executarea instalaţiilor proiectate se vor respecta următoarele:

Furnizorii de materiale vor fi pe lista furnizorilor atestaţi  în vigoare, iar produsele vor fi însoţite de :

  - certificat/declaraţie de conformitate;

  - specificaţii tehnice:

  - instrucţiuni de montare şi utilizare;

  - declaraţii de bună calitate şi garanţie;

  - marca de certificare a conformităţii cu standardele române obligatorii sau marcajul CE de conformitate cu directivele europene

Distribuitorii trebuie să fie autorizaţi de furnizori/producători.

a) Calitatea materialelor, utilajelor  si  echipamentelor

Toate materialele şi echipamentele necesare execuţiei lucrărilor se vor aproviziona şi monta numai dacă sunt omologate şi poartă viza de calitate a grupelor de recepţie Delgaz Grid SA.

Materialele vor corespunde reglementărilor tehnice conform următoarelor acte normative:

- Hotărârea nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

- STAS 6400/84 – „Straturi de bază şi de fundaţie”;

- STAS 440-1/1990 -  "Transformatoare trifazate de putere in ulei 6-400 kVA si 6-20 kV. Conditii tehnice de calitate";

- SR EN 61230 / 1997 - “ Lucrări sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pământ sau de legare la pământ şi în scurtcircuit “;

- STAS 4102 / 1985 -” Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie";

- STAS 9436 - 2 / 1980 - “ Cabluri şi conducte electrice “;

- STAS 9436 - 3 / 1985 - “ Cabluri de energie de joasă şi medie tensiune. Clasificare şi simbolizare “;

- STAS 9293 / 1973 - “ Papuci de cablu. Condiţii tehnice generale de calitate".

- Calitatea execuţiei şi montajului

Executarea lucrărilor se va face numai de către furnizorii de servicii atestaţi pe baza unui plan de calitate întocmit de către constructor şi însuşit de beneficiarul lucrărilor. Planul calităţii va fi întocmit conform modelului din prezentul proiect şi va respecta normele tehnice impuse de următoarele instrucţiuni tehnice:

- 3. RE – FT 61 / 77 – Execuţia şi verificarea prizelor de pământ.

- FS 4 – 82 - Executarea instalatiilor de legare la pamant in statii, posturi de transformare si linii electrice aeriene ;

- 1 RE –Ip- 30/2004 – Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ;

- FC 1/84 – Montarea si demontarea cablurilor de energie electrica cu tensiuni pana la 35 kV;

- I7/2011 Normativ privind  proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor ;

- C 56/ 1985- Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;

- FS 1L / 83  - Indrumar de exploatare a mijloacelor de protecţie a muncii la lucrări specifice activităţilor energetice ;

De asemenea, se vor respecta şi alte instrucţiuni tehnice aflate în vigoare la data execuţiei lucrărilor din proiectul de faţă .

3.6.3. Probe şi verificări

Probele şi verificările ce se efectuează la lucrările proiectate  se vor consemna de către constructor în planul calităţii, cu respectarea următoarelor acte normative :

- PE 116 / 94 – Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.

-    cap.12  Cabluri de medie si joasa tensiune;

-    cap.20  Instalaţii de legare la pământ;

-    PE 003/1979( modificat în 1984)- Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice ;

- 0.RE –I 227/2002- Instrucţiuni de determinare prin masurători a tensiunilor de atingere şi de pas la instalaţiile din sistemul de distribuţie a energiei electrice.

4. SPECIFICATII TEHNICE

Se vor respecta urmatoarele specificatii  tehnice ale Delgaz Grid SA:

- ST 19/A6/2023 – Anvelopa posturilor de transformare

- ST  016/A6/2022-Transformatoare de distributie 20/0,4 kV cu infasurari din aluminium 50-1600 kVA;

- ST 297/A5/2023 – Celule 24 kV din posturile de transformare in anvelopa ce utilizeaza SF6 ca mediu izolant;

- ST 197/A3/2020 – Terminale de medie tensiune (interior si exterior);

- ST 195/A3/2020 – Mansoane de legatura de medie tensiune;

- ST 65/A8/2022 – Cabluri de medie tensiune din XLPE;

- ST 6/A6/2023 – Tablouri de distributie de joasa tensiune

-  ST 135/A6/2022- transformatoare de curent pentru medie tensiune

-  ST 157/A5/2020- transformatoare de curent de joasa tensiune

-  ST 185/A3/2021- Cutie de masurare

5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.1  Lucrari si capacitati

5.1.1.  Lucrari si capacitati realizate pe tarif  de racordare:

# transformatoare de masurare pentru curent de medie tensiune, cu doua infasurari secundare pentru masurare, cu raportul de 150/5/5A si clasa de precizie 0,2 s - 6 buc

- cutie de masurare  - 2 bucati

5.1.2. Lucrari si capacitate realizate in instalatiile consumatorului:

- LES 20 kV – cablu NA2X(FL)2Y  3*(1*150) mmp, Ltotal = 3*3360 m, respectiv:

- între celula 9k din Statia 110/20 kVsi PTAv 432 Suceava ,  L1 = 1500 m

- între celula 11 k din Statia 110/20 kVsi PTAv 433 Suceava,  L2 = 1680 m

- intre PTAv 432  si  PTAv 433, L3=180m

- PTAv 20/0,4 kV, nr. 432 Suceava,  echipat cu: 2 CL, 2 CT cu separator de sarcina in SF6, intrerupator si releu de protectie digital, 2 transformatoare cu Sn=2*1600 kVA, 2 TDRI jt – 1 bucata;

- PTAv 20/0,4 kV, nr. 433 Suceava,  echipat cu: 2 CL, 2 CT cu separator de sarcina in SF6, intrerupator si releu de protectie digital, 2 transformatoare cu Sn=2*1000 kVA, 2 TDRI jt – 1 bucata;

- priza de pamnt 1 ohm la PTAv – 2 bucati.

Elementele componente ale instalaţiilor proiectate au fost dimensionate având în vedere tensiunea de utilizare, puterea maxim simultan absorbită şi realizarea protecţiilor la suprasarcină, scurtcircuit şi împotriva tensiunilor de atingere şi de pas.

5.1.3. Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice  in vederea consumului  puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum in cauza:

- In statia 110/20 kV Mirauti se vor redenumi  celulele de medie  tensiune 9k si 11k cu denumirea TPL 1 si TPL 2 si se va reparametriza  terminalul numeric.

Cerinte pentru protectii si automatizari:

- La punctul de racordare: intrerupatoarele de medie tensiune  existente in celulele 9k si 11k din statia 110/20 kV Mirauti se vor regla in functie de puterea maxim simultan absorbita 3648 kW

5.2 Caracteristicile tehnice ale principalelor materiale sunt :

- Lucrari pe tarif de racordare

- Transformatoare de curent pentru  medie tensiune - conform ST 135/A6/2022 –Delgaz Grid SA

- locul de montare: in interior, in celulele 9k si 11k ale Statiei 110/20 kV Mirauti ;

- curentul nominal prin infasurarea primara : 150A ;

- curentul nominal prin infasurarea secundara : 5 A ;

- curentul limita termic : 5A ;

- numarul de infasurari primare : 1 ;

- numarul de infasurari secundare: 2 ( o infasurare de masura si o infasurare de protectie) ;

- raport de transformare nominal: 150/5/5A ;

- clasa de precizie : 0,2 ;

- grad de protectie  al cutiei  terminale : IP 43.

- Cutie de masura -- conform ST 185/A3/2021 –Delgaz Grid SA

- loc de montare : in exterior, pe peretele Statiei 110/20 kV Mirauti

B) Lucrari  in instalatiile de  utilizare

1.  Cablu de medie tensiune - lungime 3360 m

– tipul cablului electric: NA2XS(FL)2Y;

– tensiunea nominală: 20 kV;

– secţiunea cablului: 1x150 mm2;

– materialul izolaţiei: polietilenă reticulată, cu blocare longitudinală şi etanşare transversală la apă.

2.  Post de transformare compact,  în anvelopa,  PTAv  20 / 0,4 kV nr. 432 Suceava – 2*1600 KVA – 1 bucata,  cu exploatare din interior,   prevazut  cu loc pentru 2 celule de linie, 2 celule trafo, 2 unitati trafo si 2 TDRI  jt  si  echipat cu  :

- 2 celule  de linie 20 kV, cu separatoare de sarcina de 24 kV/630 A/16 kA, cu CLP, cu comutatie in SF6, cu actionare motorizata  si indicatoare de defect;

- 2 celule transformator, echipate cu:

* separator de sarcina de 24 kV/630 A/16 kA, cu CLP, cu comutatie in SF6,

* intrerupator cu comutatie in vid, de 24 kV/16 kA/630 A, in montaj fix si actionare motorizata 24Vcc;

* releu de protectie digital multifunctional;

* trei trafo de masura de current, de tip support, cu raport de transformare de 50/5/5A, clasa de precizie 0,5;

* indicator capacitive de prezenta tensiune;

- 2 transformatoare de putere 20/0,4 kV cu Sn = 1600 kVA, in constructie etansa cu izolatie in ulei, cu infasurari de Al, sistem de racire ONAN, cu pierderi reduse conform,  ST 16 Delgaz Grid SA, echipat cu releu de protectie, indicator nivel ulei fara contacte - conform Fisa tehnica nr.1;

- 2 tablouri de joasa tensiune, fara PAIP, cu circuit de cupla intre cele doua circuite de alimentare, echipat cu intrerupator automat debrosabil cu In=2500 A,   prevazute  cu:

- un circuit de intrare, echipat cu intrerupator automat debrosabil cu In=2500A, actionat manual, prevazut cu bobine de declansare si contacte auxiliare;

- 1 circuit de masura, pentru masura generala a postului, echipate fiecare cu 3 trafo de masura curent de 25000/5A, cl. 0,5 si loc montare contor in interior TDRI;

- 8 circuite de forta pentru alimentarea consumatorilor (4 plecari trifazate echipate cu separatoare tripolare verticale cu In=630A cu fuzibili MPR si 4 rezerve neechipate, cu posibilitate de echipare ulterioara;

2.  Post de transformare compact,  în anvelopa,  PTAv  20 / 0,4 kV nr. 433 Suceava – 2*1000 kVA – 1 bucata,  cu exploatare din interior,   prevazut  cu loc pentru 2 celule de linie, 2 celule trafo, 2 unitati trafo si 2 TDRI  jt  si  echipat cu  :

- 2 celule  de linie 20 kV, cu separatoare de sarcina de 24 kV/630 A/16 kA, cu CLP, cu comutatie in SF6, cu actionare motorizata  si indicatoare de defect;

- 2 celule transformator, echipate cu:

* separator de sarcina de 24 kV/630 A/16 kA, cu CLP, cu comutatie in SF6,

* intrerupator cu comutatie in vid, de 24 kV/16 kA/630 A, in montaj fix si actionare motorizata 24Vcc;

* releu de protectie digital multifunctional;

* trei trafo de masura de current, de tip suport, cu raport de transformare de 30/5/5A, clasa de precizie 0,5;

* indicator capacitiv de prezenta tensiune;

- 2 transformatoare de putere 20/0,4 kV cu Sn = 1000 kVA, in constructie etansa cu izolatie in ulei, cu infasurari de Al, sistem de racire ONAN, pierderi reduse conform  ST 16 Delgaz Grid SA, echipat cu releu de protective, indicator nivel ulei fara contacte – conform Fisa tehnica nr.2;

- 2 tablouri de joasa tensiune, fara PAIP, cu circuit de cupla intre cele doua circuite de alimentare, echipat cu separator tripolar orizontal, cu In=1600A si If=1600A,  prevazute  cu:

- un circuit de intrare, echipat cu intrerupator automat debrosabil cu In=1600A, actionat manual, prevazut cu bobine de declansare si contacte auxiliare;

- 1 circuit de masura, pentru masura generala a postului, echipate fiecare cu 3 trafo de masura curent de 1600/5A, cl. 0,5 si loc montare contor in interior TDRI;

- 8 circuite de forta pentru alimentarea consumatorilor (4 plecari trifazate echipate cu separatoare tripolare verticale cu In=630A cu fuzibili MPR si 4 rezerve neechipate, cu posibilitate de echipare ulterioara;

3. Anvelopa postului de transformare – 2 bucati

- alcatuita din doua elemente prefabricate : soclu si cabina propriu-zisa

5. Manson termocontractibil 20 kV – conform specificatiei tehnice anexate ST 195/A3/2020;

6. Transformatoare  de curent de joasa tensiune :

- conform ST 157– Delgaz Grid SA

6. PRECIZARI   FINALE

Materialele şi furnizorii de servicii pentru realizarea acestei lucrări vor fi numai cei din listele cu furnizorii agreaţi/atestaţi.

Echipamentele folosite în lucrare trebuie să respecte următoarele prevederi legale:

- Ordonanta nr. 20/18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei U.E. care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

-	 HGR nr. 1146/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

-  HG nr. 601/2007- pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca .

Deşeurile rezultate se vor prelua de către constructor urmându-se a se trata conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor şi Hotararea nr. 856 din 16 august 2002, modificata si completata de HG nr. 210/2007- privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Executantul lucrărilor va prezenta la recepţia lucrării documentele care să ateste că deşeurile rezultate au fost depozitate conform prevederilor legale.

Proiectantul garantează prin proiect eficienţa măsurilor de securitate a muncii corespunzătoare normelor şi legislaţiei de securitate a muncii.

| Verificat, ing. Gherasim Bogdan | Întocmit, ing.Acsinti Otilia |
| --- | --- |