                                                                                        
    Anexa 2
   MUNICIPIUL SUCEAVA
CAIET DE SARCINI
    PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE 
 A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
CUPRINS                                                                                      2
INTRODUCERE, HARTA SIPMS....................................................................................4,5
CAPITOLUL  I - Considerații generale. Legislație aplicabilă................................6
CAPITOLUL  II - Condițiile de exploatare a Serviciului de iluminat Public și obiectivele concesiunii .............................................................................................8
  
II.1. Obiectivele concesiunii
          II.2. Obiectul Contractului

II.3. Obiectul Concesiunii, Activități 

II.4. Situația actuală a SIPMS
CAPITOLUL  III - Cerinţe organizatorice minimale............................................16
III.1. Servicii de întreținere, revizii și reparații

III.2  Lucrări de modernizare a SIPMS 


-modernizarea sistemului de iluminat stradal


-modernizarea sistemului de iluminat pietonal
                     -montarea unui sistem de dimming și telemanagement


-modernizarea sistemului de iluminat arhitectural
                     -modernizarea și externalizarea punctelor de alimentare și aprindere

III.3. Lucrări de realizare a iluminatului ornamental-festiv de sărbători

III.4. Lucrări de extindere a SIPMS
CAPITOLUL  IV - Condiții minimale care trebuie îndeplinite de ofertanți pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii........................................................40    

 IV.1  Dispecerat
       
 IV.2  Înființarea serviciului de întreținere și monitorizare SIPMS
      
 IV.3  Personal minim                                                                                   
       
 IV.4  Utilaje minime
      
 IV.5  Aparatura minima
      
 IV.6  Autorizații


 IV.7  Gestiunea SIPMS                                                                                


 IV.8. Zonele de risc ale SIPMS                                                                         
    
CAPITOLUL V – Întocmirea ofertei tehnice   ........................................,.............52
               V.1. Oferta tehnică pentru lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public

            V.2. Oferta tehnică pentru lucrările de extindere a sistemului de iluminat public

            V.3. Oferta tehnică pentru activitatea de funcționare a iluminatului festiv
               V.4. Oferta tehnică pentru serviciile de întreținere a sistemului de iluminat public
                 V.5. Oferta tehnică pentru lucrările de realizare a iluminatului arhitectural
          V.6. Descrierea soluției tehnice privind dispecerizarea și telegestiunea SIP
V.7. Descrierea caracteristicilor componentelor utilizate în SIP
CAPITOLUL  VI - Întocmirea ofertei  financiare.................................................56
CAPITOLUL  VII - Condiții generale tehnice și de calitate.................................58
        VII.1  Descrierea activităților, proiectare
        VII.2  Descrierea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor SIPMS
        VII.3  Marcarea produselor
CAPITOLUL  VIII - Condiții de siguranța în exploatare, analiza avarii, protecția mediului, protecția muncii, cerințe .........................................................................67 
CAPITOLUL  IX - Verificări, recepții, garanții, asigurări.....................................70
CAPITOLUL  X - Regimul bunurilor utilizate de operator și realizate de delegat în timpul derulării contractului de delegare a gestiunii...............................................72
CAPITOLUL XI - Durata contractului................................................................73
CAPITOLUL  XII - Nivelul redevenței, plata acesteia și cuantumul garanțiilor.................................................................................................................74
CAPITOLUL  XIII - Alocarea riscurilor...............................................................76
       CAPITOLUL  XIV - Indicatori minimi de performanță și de evaluare ai      
       serviciului de iluminat public...................................................................................76
     CAPITOLUL  XV – Clauze...................................................................................76
     CAPITOLUL  XVI - Dispoziții finale și litigii......................................................79
               XVI.1  Dispoziții
             XVI.2  Litigii
             XVI.3  Ajustarea prețului contractului 
ANEXE
                                               INTRODUCERE
            INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
TITULARUL INVESTIȚIEI          Primăria Municipiului Suceava 
BENEFICIARUL INVESTIȚIEI    Municipiul Suceava  
AMPLASAMENTUL                     Romania, județul Suceava, municipiul Suceava
Contact
Adresa 720224, SUCEAVA, Bulevardul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava 
Tel 0230212696
Fax 0230520593
E-mail primsv@primariasv.ro
Website www.primariasv.ro
Municipiul Suceava este situat în partea de nord-est a ţării, are o suprafaţă de 132 kmp cu un număr de 318 străzi ( Anexa 3 - Clasificarea căilor de circulație).
Harta SIPMS  - Puncte de aprindere ( Anexa nr. 1A )
[image: image1.png]SUCEAVA
POSTURI TRAFO ILUMINAT PUBLIC

= , ; ; STATIA
N A w:““"":;w' v ‘ S P > L 7 y - 2 5;: CONEXIUNI

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A (a3, D10)
tel: 0230/212696
fax: 0230/520593
e-mail: primsv@primariasv.ro
web: www.primariasv.ro

PREFECTURA SUCEAVA W,
Str. Stefan cel Mare nr. 36 (c6, E9) ) S SO 0 5
tel: 0230/210148 o

fax: 0230/522784
e-mail: prefsv@rdslink.ro
web: www.prefecturasuceava.ro

Telefoane Utile

SALVARE 961
SPITALUL JUDETEAN 222.098
POLITIA SUCEAVA 112, 530.561, 203.101
POMPIERI g e ANV rey/a, G n Ry SV st 2 NN 2R BN NN AN AN NN\ S e s ———— L e
NFORMATII TELEFONICE 931
NFORMATII CFR 517.117
NFORMATII AUTOGARA 524.340
JANDARMERIA SUCEAVA 956
CAMERA DE COMERT $I INDUSTRIE 521.506
CASA JUDETEANA DE PENSII 520.690
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA 212.975
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN 520.638
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI  520.172, 523.337
DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

EON MOLDOVA

LEGENDA

m  POST TRAFO ILUMINAT

@ STATIE DE TRANSFORMARE




                    CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE. 
                               LEGISLATIE APLICABILĂ

Condiderații generale
      1. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare licitația pentru delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Suceava .
      2. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţiile de eficiență şi siguranţă.
     3. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public.
      4. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public şi consituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
   5. Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele asemenea.
    6. Specificațiile tehnice se referă şi la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi intreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării Serviciului de Iluminat Public.
       7. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.
     8. Terminologia utilizată este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al municipiului Suceava.  
        9. Caietul de sarcini se aprobă prin hotărare a Consiliului Local al Municipiului   Suceava.
       10. Autoritatea delegatară a Serviciului de Iluminat Public este Municipiul
 Suceava.


Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al municipiului Suceava vor fi  anexe la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public al municipiului Suceava  şi fac  parte integrantă 
din acesta.
  Legislație aplicabila
-Legea nr. 100/23.05.2016 - Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
     -H.G. nr. 867/16.11.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor  
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii; 
       -Legea nr. 230/07.06.2006 a Serviciului de Iluminat Public;
-Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata;
-Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
-Ordin ANRSC nr. 77/14.03.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților Serviciului de Iluminat 
Public;
-Ordin ANRSC nr. 86/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al Serviciului de Iluminat Public;
-Legea nr.121/18.07.2014 privind eficiența energetică;
-H.G. nr.745/11.07.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
-Ordinul nr.87 /20.03.2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al Serviciului de Iluminat Public;
-Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea în construcții, republicată;
-OUG nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului;
-Hotărârea nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-Directiva 2012/27/UE din data de 25 octombrie 2012 a Parlamentului European și al Consiliului privind eficiența energetică de modificare a Directivelor 
2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a directivelor 2004/8/CE și 2006/32;
-Ordinul Nr. 5 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului – cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea Serviciului de Iluminat Public.
CAPITOLUL  II – CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ȘI OBIECTIVELE CONCESIUNII
II.1 Obiectivele concesiunii
a)orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori și beneficiari;
b)asigurarea calității și performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
c)respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internațională de Iluminat, la care România este afiliata, respectiv de Comitetul Național Român de Iluminat, denumit în continuare C.N.R.I.;
d)asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public;
e)reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;
f)promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemelor de iluminat public;
g)asigurarea, la nivelul localităților, a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevazute de normele în vigoare;
h)asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
i)promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;
j)promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;
k)instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
l)promovarea formelor de gestiune delegată;
m)promovarea metodelor moderne de management;
n)promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.
II.2.  Obiectul contractului pentru care s-a redactat acest caiet de sarcini îl constituie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Suceava (SIPMS), prin contract de concesiune, și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea Municipiului Suceava, în scopul asigurării iluminatului public în Municipiul Suceava, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestuia, în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public și a  Caietului de sarcini specific .
Serviciul de iluminat public cuprinde:
- iluminatul stradal-rutier; 
- iluminatul stradal-pietonal; 
- iluminatul arhitectural; 
- iluminatul ornamental;
- iluminatul ornamental-festiv.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public fiind format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.
Prestațiile și lucrările asigurate de delegat sunt următoarele:
a) întreținerea–menținerea în starea de funcționare a elementelor aparținând sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcționării continue și optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin înlocuirea componentelor dictate de menținerea parametrilor lumino-tehnici la nivelele standardului EN 13201-2015 și a unui raport optim între acești parametri și consumul de energie electrică;
b) realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sărbători prin închirierea/achiziționarea, montarea și demontarea echipamentelor. Pentru execuția lucrărilor de iluminat festiv se vor utiliza numai surse cu tehnologie LED(multiled). Produsele utilizate: figurine 3D, 2D, brazi împodobiți cu înălțimea de peste 10 m, plase luminoase, țurțuri luminoși, ghirlande luminoase, etc;
c) montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice necesare în  cadrul manifestărilor cultural-artistice din municipiul Suceava;
d) modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public - rețea, stâlp, corp, consolă, punct de măsură și control, etc., în baza Programelor stabilite de delegatar.
II.3 Obiectul concesiunii este Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Suceava care presupune realizarea unui sistem de iluminat  public unitar și eficient, care să corespundă cerințelor de trafic și eficiență cu următoarele activități:
a) Concesionarea bunurilor  ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIPMS), proprietate a Autorității delegatare;
b) Întocmirea documentației tehnico-economice necesare realizării tuturor lucrărilor, conform legislației în vigoare;
c) Întreținerea și menținerea în funcțiune a sistemului de iluminat public SIPMS conform Caietului de sarcini și a Regulamentului serviciului de iluminat public în vederea garantării permanenței în funcționare a sistemului de iluminat public;
d)  Modernizarea sistemului de iluminat public SIPMS care conține:


1. modernizarea sistemului de iluminat public stradal-rutier nemodernizat (zona 
3/b) 
care conține un număr de 17 de străzi și 22 de parcuri cu aparate de 
iluminat vechi, prin înlocuirea acestora cu lămpi tip LED(multiled)

            2. modernizarea a 124 puncte de aprindere


                       3. modernizarea iluminatului public în parcuri/zone de agrement (zona 3/b)
                        
                 4. modernizarea iluminatul pietonal;
            5. modernizarea punctelor de aprindere;
            6. realizarea unui sistem dimming și telemanagement pentru monitorizarea și 
comanda Sistemului de iluminat Public în vederea eficientizării acestuia ;
            7. modernizarea iluminatului arhitectural prin scoaterea în evidenta a monumentelor reprezentative .
e) Gestionarea și optimizarea consumului de energie electricǎ aferentǎ iluminatului public din SIP din municipiul Suceava
f) Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători prin montare/demontare echipamente și integrarea în sistemul de dimming și telemanagement  ;
g)  Extinderea sistemului de iluminat public în vederea asigurării tuturor cetățenilor la accesul la acest serviciu 
  
- extinderea iluminatului public pe străzi fără iluminat public (zona 3 /a) care conține un număr de 13 de străzi publice fără iluminat, prin montare de lămpi eficiente  cu tehnologie LED (multiled)
h) Dispecerizarea sistemului de iluminat public cu funcția de monitorizare permanentă a rețelelor de iluminat public în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncționalitățiilor sau avariilor din întregul  sistem de iluminat public (preluarea reclamațiilor și conducerea operativă prin dispeceratul delegatului)
i) Realizarea Hărtii electronice a Sistemului de iluminat public al municipiului Suceava  ( corpurile de iluminat , punctele de aprindere , punctele de alimentare și contorizare , traseele rețelelor de alimentare, sistemul de telegestiune )

Prin delegarea serviciului de iluminat public se va urmări delegarea sarcinilor și responsabilităților cu privire la operarea propriu-zisă a serviciului , inclusiv drepturile și obligatiile de a administra și de a exploata infrastructura concesionată aferentă serviciului, realizarea unui raport calitate/preț cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.
         II.4  Situația actuală a sistemului de iluminat public
Proprietarul sistemului de iluminat public din municipiul Suceava este Municipiul Suceava.
Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.
  Inventarul sistemului de iluminat public al municipiului Suceava și caracteristicile acestuia se regăsesc în Anexele la prezentul Caiet de sarcini.
  - Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public sunt prezentate în Anexa nr. 1A. 
- Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimenteză  instalațiile de iluminat public sunt prezentate în Anexa nr. 2. 
- Clasificarea căilor de circulație și caracteristicile acestora sunt prezentate în Anexa nr. 3.
- Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în Anexa nr. 4.

- Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile și pasajele rutiere Anexa nr. 5.
- Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală Anexa nr. 6.
- Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor Anexa nr. 7.
- Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor Anexa nr.8. 
- Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea Anexa nr.9. 
- Programul de conectare/deconectare a sistemului de iluminat   public  Anexa nr. 10.
- Schemele de acționare și de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului public Anexa nr. 11.

Puterea totală instalată actuală este de 510 KW
Valoarea de inventar a Sistemului de iluminat public este de 29.815.955,8 lei
Comanda sistemului de iluminat se face în prezent din mai multe posturi de transformare dotate cu ceasuri electronice, secvențial printr-un fir pilot aflat în stare avansată de uzură. (Anexa nr.11)
Rețeaua electrică este formată din linii aeriene LEA și subterane LES din Al, aflate într-o stare apreciabilă de degradare, punerea acestora în funcțiune având loc în anii 1969, respectiv 1983.
       

Alimentarea cu energie electrică a SIPMS este asigurată prin contract de furnizare  energie electrică cu furnizorul de energie electrică E.ON Energie Romania S.A. 
Dezvoltarea sistemului de iluminat public în timp se va face conform Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public în municipiul Suceava și va ține cont de dezvoltarea urbanistică a orașului.

Sistemul de iluminat public se împarte în 3 zone astfel:             


Zona 1 

- a fost subiectul unui proiect integrat de dezvoltare a comunitatii municipiului Suceava, proiect co-finanțat din fonduri structurale.          


Zona 2
    - a fost subiectul unui proiect integrat de dezvoltare a comunității municipiului Suceava, proiect co-finanțat din fonduri elvețiene. (cu lampi LED)   

Zona 3 
           - cuprinde :
   a) zone unde se vor efectua investiții de extindere numai pe străzi  publice  ale municipiului Suceava fără iluminat public
   b) zone unde se vor efectua modernizări ale iluminatului public pe străzi/parcuri, locurile de joacă și zonele de agrement din municipiul Suceava.
             c) străzi private/parțial private (unde se vor realiza extinderi/modernizări numai 
     în momentul în care aceste locații se vor trece în domeniul public al municipiului Suceava).

a) străzi publice fără iluminat public:
	NR CRT
	STRADA
	TIP ÎMBRĂCĂMINTE
	CLASA DE ILUMINAT
	Lungime
x
latime strada
	DISTANȚA DINTRE STÂLPI (m)
propusă
	DISTANȚA DE LA BORDURĂ (m)
	TIP SURSĂ
	PUTERE LAMPĂ (W)

	1
	Ionel Teodoreanu
	Balast
	ME 5
	685x6
	35
	0,5
	LED
	

	2
	Tudor Vianu
	Balast
	ME 5
	220x5
	35
	0,5
	LED
	

	3
	Acad. E. Diaconescu
	Balast
	ME 5
	700x6
	35
	0,5
	LED
	

	4
	Energeticianului
	Balast
	ME 5
	1100x7
	35
	0,5
	LED
	

	5
	lt. Nicolae Cătănescu
	Balast
	ME 5
	270x8
	35
	0,5
	LED
	

	6
	Traian Popovici
	Balast
	ME 5
	990x6
	35
	0,5
	LED
	

	7
	I.C. Brătianu
	Balast
	ME 5
	370x6
	35
	0,5
	LED
	

	8
	Matei Millo
	Asfalt
	ME 5
	170x6
	35
	0,5
	LED
	

	9
	Moldovița
	Balast
	ME 5
	150x7
	35
	0,5
	LED
	

	10
	Roma
	Asfalt
	ME 5
	432x7
	35
	0,5
	LED
	

	11
	Nicu Gane
	Balast
	ME 5
	560x6
	35
	0,5
	LED
	

	12
	George Topârceanu
	Balast
	ME 5
	300x6
	35
	0,5
	LED
	

	13
	Constructorului
	Beton
	ME 5
	700x7
	35
	0,5
	LED
	


Puterea lămpilor tip LED pe fiecare stradă în parte va rezulta din calculul luminotehnic.
 BORDEROU NR.1 Tarife unitare extindere iluminat public pe strada publică fără iluminat public
strada..................................
	Nr.
Crt.
	                      Descriere
	Cantitate
	 Preț unitar
	Pondere tarif
(pn)

	
	
	 Buc/ml
	 Lei/buc/ml          fără TVA
	

	1
	MONTARE STÂLP METALIC DE ILUMINAT PUBLIC
	1
	
	20

	2
	MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED (MULTILED)
	1
	
	25

	3
	MONTARE CONSOLĂ ȘI BRĂȚĂRI DE PRINDERE 
	1
	
	5

	4
	MONTARE CUTIE DE SECȚIONARE
	1
	
	5

	5
	MONTARE COLOANĂ ALIMENTARE CYY 4x1,5
	1
	
	5

	6
	MONTARE ȘI LEGARE PRIZĂ ÎMPĂMÂNTARE
	1
	
	5

	7
	MONTARE REȚEA LES/LEA  ACYABY
	1
	
	15

	8
	MONTARE SISTEM DIMMING ȘI TELEMANAGEMENT
	1
	
	20


b) - străzi publice din municipiul Suceava cu iluminat public nemodernizat:
	NR CRT
	STRADA
	TIP ÎMBRĂCĂMINTE
	CLASA DE ILUMINAT
	Lungime
x
latime strada
	DISTANȚA DINTRE STÂLPI (m)
	DISTANȚA DE LA BORDURĂ (m)
	TIP SURSĂ
	PUTERE LAMPĂ (W)

	1
	Cabanei
	Asfalt
	ME 5
	750x3,5
	35
	0,5
	LED
	

	2
	22 Decembrie partial
	Asfalt
	ME 5
	735x7
	35
	0,5
	LED
	

	3
	Aleea Dumbrăvii Fundătură
	Asfalt
	ME 6
	1700x7/5
	35
	0,5
	LED
	

	4
	Octavian Goga
	Balast
	ME 5
	400x6
	35
	0,5
	LED
	

	5
	Bazarului
	Beton
	ME 5
	528x7
	35
	0,5
	LED
	

	6
	Bazelor
	Beton
	ME 5
	540x7
	35
	0,5
	LED
	

	7
	Mircea Țurcanu
	Balast
	ME 5
	120x5
	35
	0,5
	LED
	

	8
	Petre Comărnescu
	Balast
	ME 5
	450x5
	35
	0,5
	LED
	

	9
	Zamcei Fundatura
	Balast
	ME 5
	175x5
	35
	0,5
	LED
	

	10
	Aurel Vlaicu-capat
	Asfalt
	ME 5
	280x7
	35
	0,5
	LED
	

	11
	Dobrila Eugen partial
	Balast
	ME 5
	595x7
	35
	0,5
	LED
	

	12
	Făgetului partial
	Balast
	ME 5
	735x6
	35
	0,5
	LED
	

	13
	Molidului partial
	Balast
	ME 5
	175x6
	35
	0,5
	LED
	

	14
	Traian Țăranu
	Balast
	ME 5
	1421x7,2
	35
	0,5
	LED
	

	15
	Triajului
	Balast
	ME 5
	825x6
	35
	0,5
	LED
	

	16
	Sucevița
	Balast
	ME 5
	420x7
	35
	0,5
	LED
	

	17
	Voroneț
	Balast
	ME 5
	486x6
	35
	0,5
	LED
	


- parcuri/zone de agrement din municipiul Suceava cu iluminat public nemodernizat
	Nr crt
	Parc/Zonă 
	Suprafața

	Nr stălpi

	TIP SURSĂ
	PUTERE LAMPĂ (W)

	1
	Parc -Prof. Ioan Nemeș

	16000
	56
	LED
	

	2
	Parc Prefectură

	4305
	12
	LED
	

	3
	Parc Universitate

	11467
	30
	LED
	

	4
	Parc Curtea Domnească

	15000
	
	LED
	

	5
	Parc Palatul de Justiție

	1955
	14
	LED
	

	6
	Parc Gara Suceva Nord

	6564
	5
	LED
	

	7
	Parc Simion Florea Marian

	1856
	5
	LED
	

	8
	Parc Sculptor Vladimir Florea

	2735
	
	LED
	

	9
	Parc Cinematograf Burdujeni

	1335
	2
	LED
	

	10
	Parcul Copilului

	
	19
	LED
	

	11
	Parc situat în mun. Suceava Bl. T1

	1728
	
	LED
	

	12
	Zona de agrement Tătărași

	
	67
	LED
	

	13
	Parc Catedrală

	4054
	12
	LED
	

	14
	Parc Patinoar

	2426
	6
	LED
	

	15
	Parc Areni

	1265
	
	LED
	

	16
	Parc Nordic

	1250
	
	LED
	

	17
	Parc Bucovina

	1200
	6
	LED
	

	18
	Parc Romtelecom

	1328
	7

	LED
	

	19
	Parc Liceul de Artă

	1200
	12
	LED
	

	20
	Zona de agrement Lunca Sucevei

	5000
	
	LED
	

	21
	Parc Consiliul Județean

	
	3
	LED
	

	22
	Parc Clopot

	
	15
	LED
	


Puterea lămpilor tip LED pe fiecare stradă/parc/zonă de agrement în parte va rezulta din calculul luminotehnic.

BORDEROU NR. 2 Tarife unitare modernizare iluminat public/strada publică………../parc………../zona………..
	Nr.Crt.
	                      Descriere
	Cantitate
	 Preț unitar
	Pondere tarif
(pn)

	
	
	   Buc/ml
	Lei/buc/ml/             fără TVA
	

	1
	DEMONTARE APARAT ILUMINAT EXISTENT
	1
	
	10

	2
	MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED (MULTILED)
	1
	
	10

	4
	MONTARE CONSOLĂ ȘI BRĂȚĂRI DE PRINDERE 
	1
	
	5

	5
	MONTARE COLOANĂ ALIMENTARE CYY 4x1,5
	1
	
	5

	6
	INLOCUIRE REȚEA DEFECTĂ LES / LEA  
	1
	
	30

	7
	MONTARE CUTIE DE SECȚIONARE
	1
	
	10

	8
	MONTARE SISTEM DIMMING ȘI TELEMANAGEMENT
	1
	
	30


c) străzi private/parțial private (unde se vor realiza extinderi/modernizări numai în momentul în care aceste locații  vor trece în domeniul public al municipiului Suceava):
-  cu iluminat stradal:

- Costache Negri
 

- Liviu Rebreanu

- George Bacovia


- Ileana Bardă

- Ghe. Asachi


- Marin Preda

- Calistrat Hogaș


- Camil Petrescu

- Ioan Slavici
- fără iluminat stradal
          

- Demostene Botez
 
            - Marin Sorescu    


- Iftimie Bârleanu


 - Nicolae Porumbescu



- Grigore Vieru


 - Titu Maiorescu


- mr. Anton Ionescu

            - Cezar Petrescu


- Ghe. Cozorici


 - Migdalului


- Cristofor Simionescu

 - Dafinului

- Joseph Schmidt


 - Magnoliei

- prof. Eusebiu Popovici

 - Gorunului

- Lucian Blaga


 - Teodor Balan

- Artur Gorovei


 - Nicu Gane

- Berlin



 - Magda Isanos

- Moldovița

Autoritatea contractantă (delegatarul) va dispune prioritățile investițiilor și a modernizărilor ce se vor realiza în perioada contractului.

      Borderourile de tarife unitare nu sunt limitative ca materiale și operații, fiecare ofertant, pe lângă pozițiile solicitate în anexele amintite, este liber sa adauge orice poziție pe care o consideră utilă pentru buna desfășurarea a activităților, cu respectarea cerințelor caietului de sarcini.
        Ofertanții vor asigura:
- Respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și reglementărilor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;
- Proiectarea și execuția cu personal autorizat;
- Aparatele de iluminat propuse trebuie să îndeplinească prescripțiile generale ale standardului SR EN 60598-1: 2009;
- Oferta este fermă, are caracter definitiv și obligatoriu asupra documentelor care o alcătuiesc, pe toată perioada de valabilitate precizată.
Ofertantii au posibilitatea de a efectua o vizită pe teren, pe cont propriu , cu înstiințarea Autorității Contractante, ocazie cu care își vor culege toate informațiile necesare întocmirii ofertei tehnice și financiare optime.   
CAPITOLUL III – CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Obiectivul prezentei licitații este delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din municipiul Suceava urmărindu-se, realizarea unui sistem de iluminat public unitar, modern și eficient care să corespundă cerințelor de trafic, în paralel cu optimizarea consumului de energie electrică pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

Cantitatea lucrărilor minime necesare realizării menținerii și întreținerii, modernizării și  extinderii sistemului de iluminat în municipiul Suceava este stabilită în prezentul caiet de sarcini prin BORDEROURI și se va definitiva prin soluția tehnică întocmită de fiecare ofertant, astfel încât, în termenul stabilit în ofertă, întregul sistem de iluminat al unității administrativ-teritoriale al municipiului Suceava, să corespundă cerințelor normelor interne și internaționale în vigoare.

Termenele de execuție și plata prestației serviciului de iluminat public al tuturor lucrărilor aferente contractului de concesiune sunt:
 
-lucrările de modernizare și extindere ale sistemului de iluminat public, aprobate de delegatar, implică faza de proiectare, obținerea avizelor și realizarea efectivă. Lucrările se vor realiza în maxim 36 luni. Aceste lucrări vor fi finanțate de operatorul serviciului de iluminat public, contravaloarea lucrărilor va fi plătită de către Autoritatea Contractantă până la finalizarea contractului de concesiune, eșalonat,  în rate lunare egale. 
        -lucrările de realizare ale iluminatului ornamental-festiv de sărbători se vor realiza la solicitarea autorității contractante și vor fi plătite de Autoritatea contractantă la finalizarea lucrărilor. Contravaloarea lucrărilor iluminatului ornamental festiv de sărbători se va deconta pe baza situațiilor de lucrări acceptate de Autoritatea contractantă.
        -servicii de exploatare, întreținere, menținere ale sistemului de iluminat public se vor deconta lunar, pe baza situațiilor de lucrări acceptate de autoritatea contractantă. 
III.1 Servicii de întreținere, revizii și reparații

Activitățile de întreținere/reparații/menținere ale sistemului de iluminat public din municipiul Suceava se referă la toate operațiile necesare aducerii și menținerii sistemului de iluminat public la parametri nominali (electrici, luminotehnici, etc.) proiectați.

Valorile acestor operații se stabilesc pe baza Borderoului nr.3 de tarife unitare ofertate de către delegat pentru serviciile de întreținere/revizii/reparații pentru menținerea în parametrii proiectați ai sistemului de iluminat public.
                                              BORDEROU NR. 3
	Nr. crt
	Denumire operație
	Cantitate
	Lei fără TVA / operație
	PU 
lei fără TVA
	Pondere tarif
(pn)

	1
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 250 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	2
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 150 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m   (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	3
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de mercur (bec) de 125 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	4
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 70 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	5
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 20 W, 3000-3500 K, montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	6
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 40 W, 4000 K, montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	7
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 7 W / 12 V  montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m pentru iluminat fotovoltaic
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	8
	Înlocuire panou fotovoltaic monocristalin 60Wp pentru iluminat fotovoltaic
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	9
	Înlocuire controler de încărcare 10A panou solar pentru iluminat fotovoltaic
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	10
	Înlocuire acumulator auto 12V pentru iluminat fotovoltaic
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	11
	Înlocuire bobină 250 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	12
	Înlocuire bobină electromagnetică 150 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	13
	Înlocuire bobină 125 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	14
	Înlocuire bobină 70 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	15
	Înlocuire igniter montat în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m     (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	16
	Înlocuire rețea electrică aeriană TYIR între 2 stâlpi aflați la distanța de aproximativ 45m unul de celălalt 
Lungime TYIR 2x10mmp : 45m
Brățară de susținere tip BSC : 2bucăți
Clemă întindere branșament monofazat universal tip CIB MU: 1bucata
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	3

	17
	Alimentare aparat de iluminat din rețeaua electrică aeriană 0,4 KV existentă cu clemă de derivație cu dinți tip CDD și cablu electric AFY 2,5mmp cu lungimea de 3 m 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	18
	Verificare prezență tensiune la bornele aparatului de iluminat public montat pe    stâlp ≥ 10 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	3

	19
	Verificare prezență tensiune la bornele aparatului de iluminat public montat pe   stâlp ≤ 5 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	3

	20
	Revizia instalației electrice de la baza stâlpului metallic care alimenteaza corpurile de iluminat :
-verificarea si refacerea legaturilor electrice
            - refacere izolatie
-verificari la priza de pamant
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	2

	21
	Înlocuire dulie E 27
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	22
	Înlocuire dulie E 40
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	23
	Măsurători profilactice cabluri linii electrice subterane (LES)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	3

	24
	Identificare zonă defect linie electrică subterană LES 0,4 KV, iluminat public cu  autolaborator
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	5

	25
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip AC2XABY 3x50+25 mmp:
· spargere și refacere suprafață afectată cu strat de                       beton B200/10 cm – 4 mp
· săpare și astupare groapă  (4x1x0,8) – 3,2 mc
· execuție manșon joasă tensiune – 2 buc
· așezare strat nisip – 0,4 mc
· bandă avertizoare – 0.2 kg
· cablu – 6 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	5

	26
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip AC2XABY 3x50+25 mmp:
· spargere și refacere suprafață afectată cu strat de                       beton B200/10 cm – 2 mp
· săpare și astupare groapă (2x1x0.8 ) – 1,6 mc
· execuție manșon joasă tensiune – 1 buc
· așezare strat nisip – 0,2 mc
· bandă avertizoare – 0.1 kg
· cablu – 4 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	5

	27
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip CYEABY 10x2,5 mmp:
· spargere și refacere suprafață afectată cu strat de                        beton B200/10 cm – 4 mp
· sapare și astupare groapă  (4x1x0,8) – 3,2 mc
· execuție manșon joasă tensiune – 2 buc
· așezare strat nisip – 0,4 mc
· bandă avertizoare – 0.2 kg
· cablu – 6 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	28
	Executat capăt terminal la cablu de iluminat public tip AC2XABY 3x50+25mmp
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	29
	Înlocuire cutie secționare din policarbonat echipată cu 3 socluri ceramice  pentru  siguranțe    MPR (SIST)   80A  (inclusiv siguranțele MPR de 80A)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	2,5

	30
	Înlocuire cutie de conexiuni pentru lampi LED pe stalp ≥ 10 m ( cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	31
	Înlocuire cutie de conexiuni (pentru lampi LED) echipată cu  priză pentru conectarea iluminatului festiv pe stalp ≥ 10 m ( cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	2

	32
	Montare țeavă PVC Φ 50 – 3ml
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	33
	Înlocuire siguranță cilindrica 6A / 14 E, 10x38 , în circuitul de comandă iluminat public
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	34
	Înlocuire soclu pentru siguranta cilindrica 6A, 10x38 în circuitul de comandă iluminat public
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	35
	Înlocuire siguranță fuzibilă  MPR 150 A în Postul de transformare
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1,5

	36
	Înlocuire siguranță fuzibila  MPR 80 A în cutie de secționare existentă
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	2

	37
	Înlocuire soclu ceramic pentru siguranta fuzibila MPR 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	38
	Refacere legături în cutia de siguranțe la soclurile siguranțelor fuzibile
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	39
	Refacere legături în cutia de comandă iluminat public
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	40
	Dezlegare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	41
	Demontare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	42
	Montare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	43
	Legare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	44
	Curățarea difuzorului aparatului de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	45
	Reorientarea aparatului de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	46
	Montare cutie de distribuție iluminat public ( 2+4circuite)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	47
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu lampă cu descărcări în vapori de sodiu de 250W
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	48
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu lampă cu descărcări în vapori de sodiu de 150W
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	49
	Înlocuire coloană în stâlp  ≥ 10 m (cu PRB)- cablu electric CYY 4x 2,5 mmp.
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1,5

	50
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 180W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	51

	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de139W montat    pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	52
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 70W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	53
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 56W montat  pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	54
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 55W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	55
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 29W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	56
	Înlocuire contactor electric 80A /0,4 Kv, 3 poli
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	57
	Dezlegare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	58
	Demontare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	59
	Montare aparat de iluminat public montat pe stalp ≤ 5 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	60
	Legare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	61
	Montare aparat de iluminat public cu surse LED cu putere de 39W  pe stâlp ≤ 5 m pentru alei rezidențiale, zone pietonale, parcări, parcuri 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	62
	Montare aparat de iluminat tip glob, antivandalic sferic cu surse (bec) LED cu putere de 40W  pe stâlp ≤ 5 m pentru alei rezidențiale, zone pietonale, parcări, parcuri 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	63
	Înlocuire coloană în stâlp ≤ 5 m - cablu electric CYY 4x2,5mmp
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1,5

	64
	Efectuat probe funcționale circuit comandă iluminat public
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	65
	Dezlegare și legare priză de pământ la baza stâlpului de iluminat public 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	66
	Verificare priză de pământ
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	67
	Montare ceas programabil electronic (astronomic ) cu comutație după astro-program ce comandă pornirea respectiv oprirea iluminatului public
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	68
	Reglare ceas programabil electronic (astronomic ) cu comutație după astro-program ce comandă pornirea respectiv oprirea iluminatului public
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	69
	Înlocuire contactor electric 150A /0,4 Kv, 3 poli
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	70
	Curățat, degresat și vopsit stâlp de iluminat public din metal ≥ 10 m          cu un braț,
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	71
	Inscripționarea stâlpilor de iluminat public 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	72
	Înlocuire stâlp iluminat public din oțel galvanizat la cald conic rotund cu inaltimea utilă Hutil= 10,8m cu un brat,                  avariat sau în stare avansată de coroziune, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor

	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	73
	Înlocuire stâlp iluminat public din oțel galvanizat la cald conic rotund cu inaltimea utilă Hutil= 8,8m cu un brat,                  avariat sau în stare avansată de coroziune, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor

	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	74
	Înlocuire stâlp iluminat public din metal ≥ 10 m cu un brat,  avariat sau în stare avansată de coroziune, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor

	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	75
	Înlocuire capac de protecție aflat la baza stâlpului de iluminat public din metal ≥ 10 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	76
	Înlocuire capac de protecție aflat la vârful stâlpului de iluminat public din metal ≥ 10 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	77
	Curățat, degresat și vopsit stâlp de iluminat public din metal ≤ 5 m, 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	78
	Inlocuire stâlp iluminat public din metal ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor             
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	79
	Inlocuire stâlp iluminat public ornamental din metal(fontă) ≤ 1 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  un corp de iluminat tip felinar complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor             
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	80
	Inlocuire stâlp iluminat public din metal(fontă) ≤ 4 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana, cu 3 brațe ,  3 corpuri de iluminat tip felinar, complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor             
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	81
	Înlocuire capac de protecție aflat la baza stâlpului de iluminat public din metal ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	82
	Înlocuire capac de protecție aflat la vârful stâlpului de iluminat public din beton ≥ 10 m , avariat sau în stare avansată de coroziune,
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	83
	Inlocuire stâlp iluminat public ornamental din fonta ≤ 1,5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor  
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	84
	Înlocuire stâlp iluminat public ornamental din fonta ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor  
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	85
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 50W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	86
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 100W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	87
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 150W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1

	88
	Înlocuire dispozitiv de control local aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	89
	Înlocuire dispozitiv de control individual aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	90
	Înlocuire dispozitiv de control zonal aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	91
	Montare firidă pentru alimentare cu energie electrica a evenimentelor culturale și sportive inclusiv cablul de alimentare 
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	92
	Demontare firidă pentru alimentare cu energie electrica a evenimentelor culturale și sportive inclusiv cablul de alimentare 
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	93
	Montare firida pentru alimentare cu energie electrica a prizelor si ornamentelor de pe casutele ornamentale inclusiv cablul de alimentare si conexiunile aferente
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	94
	Demontare firida pentru alimentare cu energie electrica a prizelor si ornamentelor de pe casutele ornamentale inclusiv cablul de alimentare și conexiunile aferente
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	95
	Montare prize electrica PT monofazica 16A/IP 65 pe căsuțele ornamentale aflate pe esplanada Casei de Cultură
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	96
	Demontarea prizelor PT mnofazice 16A/IP 65 de pe căsuțele ornamentale aflate pe esplanada Casei de Cultură
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	97
	Montarea circuitului electric ce alimentează prizele PT de pe căsuțele ornamentale la tabloul de distribuție existent 
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	98
	Demontarea circuitului electric ce alimentează prizele PT de pe căsuțe la tabloul de distribuție existent 
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	99
	Montare instalații electrice luminoase” iluminat ornamental-festiv    ( bradul de crăciun )” cu PRB ≥ 10m
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	100
	Demontare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv ( bradul de crăciun )” cu PRB ≥ 10m
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	101
	Montare firidă ce alimentează instalațiile electrice luminoase  pentru iluminat ornamental-festiv (bradul de crăciun) inclusiv cablul de alimentare firida
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	102
	Demontare firidă ce alimentează instalațiile electrice luminoase  pentru iluminat ornamental-festiv (bradul de crăciun) inclusiv cablul de alimentare firida
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	103
	Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	104
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	105
	Montare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	106
	Demontare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	107
	Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≤ 5 m (fără PRB)
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	108
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≤ 5 m (fără PRB)
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	109
	 Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv” în cutiile de secționare de pe stâlpii pe care sunt lămpi ce aparțin iluminatului public ( fără PRB)                                                               
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	110
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv” în cutiile de secționare de pe stâlpii pe care sunt aparate de iluminat ce aparțin iluminatului public (fără PRB)
	1
	Lei fără TVA / oră,
	
	0,5

	111
	Înlocuire contactor monofazic CT-2 poli-20 A in cutia de secționare pentru alimentare prize iluminat festiv (fără PRB)
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	112
	Înlocuire siguranță automată 2 poli , 16 A, în cutia de secționare pentru iluminat festiv ( fara PRB)

	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	113
	Înlocuire siguranță automată 2 poli , 6 A, in cutia de secționare pentru  alimentare aparat iluminat   

	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	114
	Înlocuire priza electrica monofazica 16 A pentru iluminat festiv, IP 65
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	115
	Înlocuire ștecher monofazic 16 A , pentru iluminat festiv , IP 65
	
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	116
	Montare condensator electric 32 μF/400V în aparat de iluminat public pentru compensarea factorului de putere , pe stalp ≥ 10 m (cu PRB) 
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	117
	Montare consola pe stalp metalic  ≥ 10 m (cu PRB) inclusiv colierele metalice de prindere
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	118
	Montare consola pe stalp beton ≥ 10 m (cu PRB) inclusiv colierele metalice de prindere
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	0,5

	119
	Înlocuire stâlp iluminat public din beton ≥ 10 m cu un braț, avariat, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor
	1
	Lei fără TVA / operație,
	
	1


NOTĂ:
1) Pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 2 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 67, 69, 70,71,75, 76, 77, 81, 82,  85, 86, 87, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 115, - prețul Lei (fără TVA) /operație  include cheltuieli cu materiale, manoperă, utilaje, transport, etc.
2) Pentru punctele 18, 19, 20, 23, 24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,64,65,66,68 - prețul Lei (fără TVA) /operație include cheltuieli cu  manoperă, utilaje, transport, etc.
3) Pentru punctele 57, 58, 59, 60 -  prețul Lei (fără TVA) /operație include cheltuieli cu manoperă, utilaje, etc., mai puțin aparatul de iluminat public.
4) Pentru punctele 72, 73, 74, 78, 79, 80, 83, 84  -  prețul Lei (fără TVA) /operație include cheltuieli cu manoperă, utilaje, etc., mai puțin aparatul de iluminat public și coloana.
5) Pentru punctele 91 și 92 -  prețul Lei (fără TVA) /oră  mai puțin firida
6) Pentru punctele 93, 94, 95, 96, 97, 98,  -prețul Lei (fără TVA) /oră include cheltuieli cu manoperă, utilaje, etc., mai puțin firida, cablul de alimentare și prizele .
7) Pentru punctele 99, 100, 101, 102,  103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 -  prețul Lei (fără TVA) /oră include cheltuieli cu manoperă, utilaje, transport etc., mai puțin instalațiile electrice luminoase și firida.
8) Pentru punctul 116 -  prețul Lei (fără TVA) /operație include cheltuieli cu manoperă, utilaje, etc., inclusiv condensatorul electric.
9) Pentru punctul 117 și 118 -  prețul Lei (fără TVA) /operație include cheltuieli cu manoperă, utilaje, etc., mai puțin consola.
10) Pentru punctul 119 -  prețul Lei (fără TVA) /operație include cheltuieli cu manoperă, utilaje, etc., mai puțin consola și aparatul de iluminat.
Astfel, s-au stabilit cinci factori de evaluare, respectiv:
- tariful mediu ponderat – servicii de întreținere, revizii și reparații, factor financiar - 45 puncte pentru BORDEROUL NR.3,
- tariful mediu ponderat-lucrări de investiție -extindere -factor tehnic - 10 puncte pentru valoare totală a BORDEROULUI NR.1 
- tariful mediu ponderat-lucrări de investiție -modernizare -factor  tehnic -  10 puncte pentru valoarea totală a BORDEROULUI NR.2  
- timpul de intervenție la solicitările de urgență, factor tehnic - 15 puncte.
- perioada de garanție minimă a lucrărilor executate va fi de 60 luni, se vor acorda  10 puncte calculate astfel: pentru perioada de 60 luni se vor acorda 2 puncte, pentru perioada cuprinsă între 61 și 64 luni se vor acorda 4 puncte, pentru perioada cuprinsă între 65 și 68 luni se vor acorda 6 puncte, pentru perioada cuprinsă între 69 și 71 luni se vor acorda 8 puncte iar pentru perioada de 72 luni se vor acorda 10puncte.
Se va puncta durata garanției tehnice acordate pentru execuție lucrări situată între minimum 60 de luni și 72 de luni.
Pentru orice garanție tehnică ofertată sub 60 de luni, oferta va fi declarată neconformă.
Nicio garanție care depașește 72 de luni nu va fi punctată suplimentar față de punctajul maxim aferent factorului de evaluare – 10 puncte.
Pentru cea mai mare durată a garanției tehnice ofertată pentru execuție lucrări se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv – 10 puncte. 
Termenul de garanție va fi exprimat în luni.

a)Tariful mediu ponderat - servicii de întreținere, revizii și reparații, se va calcula - exclusiv în scopul comparării ofertelor - prin însumarea ponderată a tarifelor reale declarate pentru diferite categorii de servicii. Ponderea fiecărui tarif real declarat este determinată de Primăria municipiului Suceava de ponderea fiecărei operaţii în ansamblul serviciilor de întreținere, revizii și reparații care constituie obiect al prezentului contract.
      Algoritmul de calcul pentru determinarea tarifului mediu ponderat este:
               Tmp =  ( ts1 x p1 + ts2  x p2 +……….ts119x p119 )[lei]
                                                                    100
    Unde:
Tmp  -   reprezintă tariful mediu ponderat
tsn  -  reprezintă tariful ofertat pentru  serviciul "n"
pn   -  reprezintă ponderea tarifului, specificat în BORDEROUL 3                       
100  - total pondere operații specificate în  BORDEROUL 3
 
Propunerea financiară va exprima prețul în lei fără TVA/operație /lucrare/defect/oră.
Pentru acest factor de evaluare punctajul financiar(Pf) se acordă astfel:
Ofertei care prezintă  cel mai mic Tmp i se acordă punctajul maxim respectiv 45 puncte. Pentru oferta cu alt Tmp punctajul se acorda invers proporțional, utilizând următoarea formulă:



Pfm=[Tmp min/Tmpm]x45 
Pfm=Punctaj financiar al ofertei „m”;
Tmp min=cel mai mic Tarif mediu ponderat ;
Tmpm=Tarif mediu ponderat al ofertei „m”.
Notă: Sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă ofertanții au obligația  de a completa  prețurile unitare pentru toate cele 119 poziții din BORDEROUL 3.
 b)Tariful mediu ponderat - lucrări de investiție -extindere , se va calcula - exclusiv în scopul comparării ofertelor - prin însumarea ponderată a tarifelor reale declarate pentru diferite categorii de lucrări de extindere. Ponderea fiecărui tarif real declarat este determinată de Primăria municipiului Suceava de ponderea fiecărei operaţii în ansamblul lucrărilor de investiții-extindere care constituie obiect al prezentului contract.
      Algoritmul de calcul pentru determinarea tarifului mediu ponderat este:
               Tmp =  ( ts1 x p1 + ts2  x p2 +……….ts8x p8 )[lei]
                                                    100
    Unde:
Tmp – reprezintă tariful mediu ponderat 
tsn  -  reprezintă tariful ofertat pentru  lucraea "n"
pn   -  reprezintă ponderea tarifului, specificat în BORDEROUL 1                       
100  - total pondere operații specificate în  BORDEROUL 1
 
Propunerea financiară va exprima prețul în lei fără TVA/operație /lucrare.
Pentru acest factor de evaluare punctajul financiar(Plie) se acordă astfel:
Ofertei care prezintă  cel mai mic Tmp i se acordă punctajul maxim respectiv 15 puncte. Pentru oferta cu alt Tmp punctajul se acorda invers proporțional, utilizând următoarea formulă:



Plie=[Tmp min/Tmpm]x15
Plie=Punctaj financiar al ofertei „m”;
Tmp min=cel mai mic Tarif mediu ponderat ;
Tmpm=Tarif mediu ponderat al ofertei „m”.
Nota: Sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă ofertanții au obligația  de a completa BORDEROUL 1, pentru fiecare poziție din borderou.
 c)Tariful mediu ponderat - lucrări de investiții-modernizare , se va calcula - exclusiv în scopul comparării ofertelor - prin însumarea ponderată a tarifelor reale declarate pentru diferite lucrări de modernizare. Ponderea fiecărui tarif real declarat este determinată de Primăria municipiului Suceava de ponderea fiecărei operaţii în ansamblul lucrărilor de modernizare care constituie obiect al prezentului contract.
      Algoritmul de calcul pentru determinarea tarifului mediu ponderat este:
               Tmp =  ( ts1 x p1 + ts2  x p2 +……….ts8x p8 )[lei]
                                                       100
    Unde:
Tmp – reprezintă tariful mediu ponderat 
tsn  -  reprezintă tariful ofertat pentru  serviciul "n"
pn   -  reprezintă ponderea tarifului, specificat în BORDEROUL 2                       
100  - total pondere operații specificate în  BORDEROUL 2
 
Propunerea financiară va exprima prețul în lei fără TVA/operație /lucrare.
Pentru acest factor de evaluare punctajul financiar(Plim) se acordă astfel:
Ofertei care prezintă  cel mai mic Tmp i se acordă punctajul maxim respectiv 15 puncte. Pentru oferta cu alt Tmp punctajul se acordă invers proporțional, utilizând următoarea formulă:



Plim=[Tmp min/Tmpm]x15
Plim=Punctaj financiar al ofertei „m”;
Tmp min=cel mai mic Tarif mediu ponderat ;
Tmpm=Tarif mediu ponderat al ofertei „m”.
Nota: Sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă ofertanții au obligația  de a completa BORDEROUL 2, pentru fiecare poziție din borderou.

d)Timpul de răspuns privind intervenția la solicitările de urgență (Tru)[oră], 

Conform cerințelor prezentului caiet de sarcini, timpul de răspuns la solicitările de urgență nu poate fi mai mare de 3 ore de la comanda telefonică.
Pentru acest factor de evaluare punctajul tehnic (Pt) se acordă astfel:
Modalitate de acordare a punctajului-Pt: 
Daca Tru este mai mic sau egal cu 1 oră, se acordă 15 puncte(Pt=15 puncte);
Daca Tru este mai mare de 1 oră dar mai mic sau egal cu 2 ore, se acordă 10 puncte(Pt=10 puncte).
Daca Tru este mai mare de 2 ora dar mai mic sau egal cu 3 ore, se acordă 5 puncte(Pt=5 puncte).
Nota: Nu va fi punctată suplimentar oferta cu un timp de răspuns mai mic de o oră.
Oferta care prezintă un timp de răspuns mai mare de 3 ore va fi considerată neconformă. 
        Punctajul total acordat unei oferte : Ptot=Pfm+Plie+Plim+Pt
  Servicii de întreținere, revizii și reparații:
III. 1.1 Servicii operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanantă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea derapajelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor.
III. 1.2 Revizii tehnice  constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare, executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până  la următoarea lucrare planificată.
III. 1.3 Reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, , în baza unor programe, prin care se urmărește reducerea tuturor părților instalației la parametri proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilorși înlocuirea părților din instalație  care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.
În cadrul serviciilor operative  pct III.1.1 se execută :
1. Intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesorii;
2. Manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;
3. Manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;
4. Recepția instalațiilor puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
5. Analiza stării tehnice a instalațiilor;
6. Identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;
7. Supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
8. Controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură, inundații, etc.
9. Acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite ;
10. Demolări sau demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;
11. Intervenții ca urmare a unor sesizări.

Realizarea serviciilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se face cu respectarea procedurilor specifice de:
-admitere la lucru
-supravegherea lucrărilor
-scoaterea și punerea sub tensiune a instalației
-control al serviciilor
În cadrul reviziilor tehnice pct. III.1.2  se execută cel puțin următoarele operaţii:
    
1. Revizia corpurilor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță, etc.);

2. Revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;

3. Revizia linilor electrice aparținând sistemului de iluminat;

4. Revizia stâlpilor de beton și metal


La serviciile de revizie tehnică la corpurile de iluminat public pentru verificarea bunei funcționări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsuri specifice de protecție a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se execută următoarele operații:
1. Ștergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecție vizuală);
2. Înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;
3. Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite  conexiuni;

    La întreținerea și revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, 
conectare/deconectare se realizează următoarele operații:
  
a)  Înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;
 
b) Înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas programator, etc.);
  
c) Înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;
  
d) Refacerea inscripționărilor, dacă este cazul;
  
e) Verificarea instalației de legare la pământ (legătura la priza de pământ, etc.);

La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operații:
1. Verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;
2. Îndreptarea stâlpilor înclinați;
3. Verificarea ancorelor și întinderea lor;
4. Verificarea stării conductoarelor electrice;
5. Refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fascicolelor torsadate, dacă este    cazul;
 6.   Îndreptarea, după caz, a consolelor;
 7.   Verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
            8.   Strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
       
9. Verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de 
nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ, etc.);
          10.   Măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ.



Periodicitatea reviziilor este de:
  1) 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune ale iluminatului public;
        2)   24 luni pentru corpuri de iluminat şi accesorii;
        3)   3 ani pentru linii electrice în cablu subteran;
         În cadrul serviciilor reparațiilor curente pct III.1.3 se execută la:
-Corpuri de iluminat şi accesorii;
-Tablouri electrice de alimentare, distribuție şi conectare/deconectare;
-Rețele electrice de joasă tensiune ale autorității locale aparținând sistemului de iluminat public;
-Stâlpi de beton și metalici

 În cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se execută următoarele:
-Înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de același tip cu cel inițial în cea ce privește puterea, temperatura de culoare și culoarea aparentă;
-Ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de iluminat/lămpii, a structurilor vizuale și a interiorului corpului de iluminat;
-Înlăturarea cuiburilor de păsări/insecte;
-Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;
-Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură ai coloanei la rețeaua electrică;
-Înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare;
În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare, deconectare se execută următoarele:
· Verificarea stării ușilor și încuietorilor cu remedierea tuturor defecțiunilor ;
· Vopsirea ușilor și a celorlalte elemente ale cutiei;
· Verificarea siguranțelor fuzibile și automate, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);
· Verificarea și strângerea contactelor;
· Verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;
· Verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației;

În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele:
1. Verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;
2. Evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;
3. Solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetației în zona în care se obturează distribuția de flux luminos al corpurilor de iluminat de către operatorul de întreținere a spațiilor verzi;
4. Determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;
5. Verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;
6. Verificarea și refacerea inscripționărilor, inclusiv numerotarea stâlpilor;
7. Verificarea stării conductoarelor electrice;
8. La console, brățări sau celelalte armături metalice de pe stâlp se va verifica dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;
9. La instalația de legare la pământ a nulului de protecție se verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la aceasta, precum și a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se măsoară rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se măsoară și se reface priza de pământ, având ca referință STAS 12604/1988;
   10. În cazul în care la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, difera de cele din tabelul de săgeți, conductoarele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.    

Periodicitatea reparațiilor curente va fi în conformitate cu normativele în vigoare.
Toate aceste activități au drept scop readucerea tuturor părților instalației de iluminat la parametrii proiectați.
III.2  Lucrări de modernizare a SIPMS
             III.2.1 Modernizarea sistemului de iluminat stradal-rutier
 
 Modernizarea sistemului de iluminat stradal-rutier din capitolul II( zona 3 b ) se va realiza cu utilizarea de aparate de iluminat stradale cu LED(multiled ), IP66, IK10, temperatura de culoare 4000K, cu eficiența luminoasa maximă,   realizate în conformitate cu prescripțiile SR EN 60598 si trecerea de la LEA la LES. Montajul aparatelor de iluminat se va realiza pe brațe (console) confecționate din țeavă de oțel cu diametrul de minim 1 ½”, zincate la cald, ale căror dimensiuni rezultă din calculele luminotehnice efectuate. Prinderea pe stâlpii existenți se va realiza prin coliere adecvate stâlpului realizate din platband din oțel cu dimensiunile de minim 40x4 mm, zincatâ termic. Se va asigura împământarea tuturor elementelor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune. Pentru conectare se vor utiliza cabluri tip CYY 2x1,5 mmp sau CYY 3x1,5 mmp (după caz) și dispozitive de conectare tip CDD.
Fiecare ofertant va face propria dimensionare a cantității de aparate de iluminat necesare, care să îndeplinească condițiile tehnice minime obligatorii, cantitate care poate depăși cantitățile minime precizate.

Reabilitarea și modernizarea punctelor de alimentare și aprindere constă în automatizarea acestora și externalizarea lor.
             III.2.2 Modernizarea sistemului de iluminat pietonal

Pe străzi publice cu trafic rutier mărit, cu treceri pietonale, cu iluminat public bilateral( față în față), pentru a spori securitatea pietonală (prin mărirea fluxului luminos) se vor monta pe stâlpii de iluminat public (prin console) lămpi cu LED (multiled) la aceeași temperatură de culoare ca și iluminatul public stradal 4000K, după un calcul luminotehnic, la comanda autorității contractante. 
În zonele cu mare risc pietonal și rutier (treceri pietonale, intrări spitale, școli, grădinițe, intersecții cu trafic continuu) nu se va dima fluxul luminos pentru a se asigura o vizibilitate mărită.
               III.2.3 Montarea unui sistem de diming și telemanagement
      Sistemul de telemanagement pentru iluminatul stradal din municipiul Suceava are ca scop controlul și monitorizarea de la distanță a corpurilor de iluminat cu LED și cu descărcări în vapori de sodiu. Sistemul permite aprinderea-stingerea iluminatului public, dimarea(diminuarea) fluxului luminos al iluminatului public în intervalul orar când traficul rutier și pietonal este redus  (nu se dimează fluxul luminos în zone de risc major cum ar fi treceri pietonale, intrări spitale, școli, grădinițe și alte zone considerate ca periculoase). Prin dimarea fluxului luminos se obține  reducerea consumului de energie electrică și creșterea duratei de funcționare a corpurilor de iluminat, desfășurarea promptă și rapidă a activităților de mentenanță corectivă, planificarea facilă a mentenanței preventive. Alimentarea iluminatului ornamental-festiv se va realiza prin prize montate pe stâlpii de iluminat public ce pot fi comandate prin acest sistem independent de iluminatul stradal. 

În vederea demonstrării posibilităților de aplicare practică a sistemului de management descris de ofertant în cadrul ofertei tehnice, autoritatea contractantă va organiza o probă practică. În cadrul probei practice se vor utiliza doar echipamentele depuse împreună cu documentația de participare la procedură – până la termenul limită pentru depunerea ofertelor. În situația în care, pentru susținerea probei practice sunt necesare și alte echipamente decât cele solicitate ca mostră, acestea se vor depune la sediul autorității contractante odată cu documentația de participare și mostrele solicitate. Nu se acceptă utilizarea altor echipamente în cadrul probelor practice, în afara celor predate autorității contractante.

Toate funcțiunile minim solicitate în cadrul sistemului de telegestiune vor fi verificate în cadrul probei practice, în cazul în care cerințele minime precizate anterior nu sunt îndeplinite integral, oferta va fi considerată neconformă și respinsă.

Proba constă în implementarea sistemului de telemanagement complet funcțional.

Sistemul implementat va trebui să dovedească corespondența cu cerințele minimale ale caietului de sarcini, să includă echipamentele și materialele declarate cantitativ în ofertă și calitativ în fișele tehnice anexate ofertei.

În vederea implementării sistemului demonstrativ de telemanagement, ofertantul va executa lucrările necesare în conformitate cu reglementările în vigoare, cu personal specializat realizând de asemenea toate măsurile de siguranță necesare.

După finalizarea implementării vor fi verificate următoarele:
- transmiterea de comenzi individuale aparatelor de iluminat
- detectarea unui defect individual cu emitere de alarme
- posibilitatea de variere liniară a fluxului luminos și respectiv a puterii consumate. La solicitarea comisiei de evaluare, fiecare ofertant va măsura iluminarea în cele două situații (100% și variat) cu propriul aparat în punctul de proiecție al aparatului de iluminat pe carosabil. Este obligatorie prezentarea  buletinului metrologic al aparatului de măsură în termen de valabilitate la momentul efectuării măsurătorii. 
- păstrarea rețelei sub tensiune fără funcționarea aparatelor de iluminat
- demonstrarea capacității de a comanda sistemul implementat prin intermediul unui computer și software dedicat la locul probei practice
- comanda alimentării prizelor pentru iluminatului ornamental-festiv independent de iluminatul stradal. 
- capacitatea de a prezenta amplasarea  aparatelor de iluminat comandate pe o hartă electronică publică a municipiului Suceava  (ex. Google maps sau similar) și de a vizualiza starea fiecărui aparat de iluminat pe harta respectivă. Poate fi utilizat orice tip de hartă în format electronic.

Adresarea individuală a aparatelor de iluminat va permite varierea fluxului luminos diferențiat, se pot păstra aparatele în intersecții sau la trecerile de pietoni la 100%. Detectarea defectelor va minimiza costurile de exploatare.
Elementele componente și facilități funcționale ale sistemului de dimming și telemanagement: 

- Dispozitiv de control local
- Dispozitiv de control individual
- Dispozitiv de control zonal

Specificațiile tehnice pentru sistemul telemanagement
Aplicație webb

Comunică prin intermediul rețelelor de date mobile tip GPRS sau prin intermediul rețelelor internet, cu concentratoare de date, colectează și centralizează datele de la concentratoarele de date, permite controlul și monitorizarea de la distanță, a corpurilor de iluminat și afișarea stărilor și parametrilor acestora.
Facilități:
- acces simultan al mai multor utilizatori predefiniți, conectați prin internet sau în rețeaua LAN. Accesul în aplicație este protejat cu parolă și nume utilizator cu posibilitate de restricționare a drepturilor în funcție de tipul de utilizator;
- afișarea configurării sistemului de iluminat pe o structură arborescentă, incluzând nivelurile: oraș, cartier, stradă, punct luminos;
- aprinderea/stingerea și reducerea fluxului luminos (nivel de dimming) al aparatelor de iluminat, individual sau pe grupuri logice;
- programarea și reprogramarea facilă, a profilelor de funcționare ale corpurilor de iluminat (aprins/stins, nivel de dimming), pentru paliere orare diferite;
- evaluarea și afișarea situației sistemului de iluminat, pe baza mesajelor de eroare;
- evaluarea și afișarea energiei electrice consumate, pentru fiecare corp de iluminat și pentru fiecare grup logic de corpuri de iluminat;
- afișarea grafică a variației în timp a parametrilor cheie ai fiecărui corp de iluminat: tensiune, curent, factor de putere, temperatură, putere consumată, număr de ore de funcționare și energie consumată pentru grupurile logice;
- afișarea grafică a punctelor luminoase și a concentratoarelor de date, pe hartă–openStreetMap sau alt software care utilizează harta electronică;
- mentenanță facilă, aplicația fiind de tip web-based.

III.2.4 Modernizarea sistemului de iluminat arhitectural

Se vor realiza lucrări de iluminat arhitectural cel puțin la următoarele obiective ( Anexa 6),  mai puțin cele modernizate.
o Monumente de arhitectură:Palatul Administrativ, Casa de Cultură, Palatul de Justiție, Primăria municipiului Suceava, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe ale Naturii, Observatorul Astronomic ''Planetariu'', ”Casa Dom Polski”.
o Clădiri cu valoare istorică: Muzeul Etnografic ''Hanul Domnesc”, Casa memorială ''Simion Florea Marian'', Cetatea de Scaun a Sucevei,

o Monumente: Troița eroilor căzuți în războiul din 1917, Monumentul eroilor sovietici căzuți în războiul 1941-1945, Monumentul eroilor căzuți în războaiele 1916-1918 și 1941-1945, Monumentul eroilor căzuți în războiul 1916-1918, Monumentul eroilor căzuți în războiul 1941-1945, Monumentul eroilor căzuți în războaiele 1916-1918, 1941-1945, Monumentul "Unirea", Troiță, Troiță, Bustul "Mihail Kogălniceanu", Bustul "Costache Negri", Bustul "Alecu Russo", Bustul "Petru Mușat", Statuia "Petru Rareș", Statuia "Familia Brâncoveanu", Statuia ecvestră "Ştefan cel Mare", Statuia "Aruncătorul de ciocan", Statuia "Avânt", Bustul "Simion Florea Marian", Bustul "Ciprian Porumbescu", Statuia "Bucuria vieții", Bustul "Mihai Eminescu", Bustul ”Iancu Flondor”.
o Lăcaşe de cult:  Biserica Sf. Gheorghe, Biserica Domnițelor, Biserica Catolică Sf. Ioan Nepomuk, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Biserica Învierea Domnului, Mănăstirea Sf. Ioan, Biserica Sf. Înviere, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf. Nicolae, Mănăstirea Zamca, Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Biserica Nașterea Domnului., etc.

Modernizarea se va realiza cu utilizarea de proiectoare IP66, IK10 cu LED-uri (multiled) cu puteri nominale între 50-150W, cu temperatura de culoare de 2500-3000K.  Proiectoarele vor asigura posibilitatea reglajului pentru dirijarea corespunzatoare a luminii spre obiectivul ce trebuie pus în valoare .
           III.2.5. Modernizarea și externalizarea punctelor de alimentare și aprindere

Lucrările se efectuează prin montarea de blocuri de măsură și protecție a instalație de iluminat public (BMPIIP) care trebuie să asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de rețeaua de distribuție și instalațiile distribuitorului de energie electrică. În acest sens BMPIIP asigură:
1. alimentarea si distribuția energiei electrice în rețele electrice aeriene sau subterane de iluminat public stradal sau ornamental;
2.protecția instalației de iluminat public stradal sau ornamental;
3.comanda în regim automat sau manual a aprinderii;
4.masurarea consumului de energie electrică a iluminatului public stradal sau ornamental;
5.posibilitatea de comandă prin “fir pilot” sau “wireless”

Montarea BMPIIP se face pe fundație din beton în imediata vecinătate a postului de transformare. Se va asigura împământarea instalației prin realizarea prizei de pământ cu rezistență de dispersie de maxim 4 Ω.
Toate modernizarile se vor realiza la comanda delegatarului .
III.3  Lucrări de realizare a iluminatului ornamental-festiv de sărbători

Iluminatul ornamental festiv se montează/demontează cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, sărbători Pascale, Zilele Orașului, etc. 

Amplasamentul iluminatului ornamental festiv de sărbători se va face în zonele stabilite de către Delegatar. Datorită faptului ca factura de energie electrică este semnificativ încărcată în perioada sărbătorilor, se vor utiliza doar instalații ornamentale cu consum redus (LED - uri) iar comanda și monitorizarea acestei instalații se va face cu ajutorul sistemului de telemanagement.

Prestarea serviciului de iluminat ornamental festiv implică  următoarele operații:
1. verificarea și supravegherea continuă a funcționării instalației de iluminat ornamental festiv;
2. corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
3. controlul calității serviciului asigurat;
4. menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat ornamental festiv pe toată durata sărbătorilor;
5. respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
6. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental festiv;

Pentru realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători se va respecta următorul calendar:
      -Data începere montaj 1 noiembrie. 
 - Data de finalizare 27 noiembrie.
 - Data de conectare și aprindere 28 noiembrie .
 -Termen de deconectare 20 ianuarie.
 -Termen de începere demontare 20 ianuarie.
 -Termen de finalizare demontare 30 ianuarie.
III.4 Lucrări de extindere a SIPMS



La realizarea extinderilor de iluminat public se vor utiliza aparate de iluminat stradale cu LED (multiled), IP66, IK10, temperatura de culoare 4000K, cu eficiență luminoasă maximă realizate în conformitate cu prescriptiile SR EN 60598 identic cu cele utilizate pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Tipul aparatelor utilizate și alocarea aparatelor de iluminat va rezulta în urma calculelor luminotehnice realizate în conformitate cu configurația căilor de circulație destinate traficului rutier sau pietonal, clasa de iluminat ME2-ME6, respectiv S1-S7, stabilite în conformitate prevederile SR EN 13201 (categoria căilor de circulație destinate traficului rutier, respectiv pietonal, intensitatea traficului și configurația căilor de circulație, dirijarea circulației rutiere și separarea diferitelor categorii de utilizatori).
     
Extinderile sistemului de iluminat public se realizează numai pe străzi publice ale municipiului Suceava (străzi fără iluminat public - zona 3 /a din Capitolul II ).
      Extinderile  se vor realiza la comanda delegatarului .

Rețelele de alimentare subterane se vor realiza cu cabluri armate de tip ACYABY dimensionate corespunzător.
Soluția constă în amplasarea următoarelor elemente:
· stâlp metalic zincat;
· înălțimea utilă a stâlpului este de 8-10 m și va fi montat în fundație turnată din beton cu dimensiunile de 0.9x0.9x1.2 m sau după caz;
· Stâlp de beton 
· stâlp ornamental-pietonal cu înălțimea de 5 m montat în fundație turnată de beton cu dimensiunile de 0.6x0.6x1.0 m;
· confecții metalice: consolă pentru montarea aparatului de iluminat a căror dimensiuni rezultă din calculele luminotehnice;
· aparatul de iluminat, echipat cu surse LED (multiled) de putere corespunzătoare;
· cabluri armate de alimentare din aluminiu (tip ACYABY);
· prize de pământ;
· cutii electrice de distribuție;

Pozarea cablurilor de energie se va realiza cu respectarea distanțelor minime admise de apropiere față de construcții, precum și de intersecție și paralelism cu alte instalații din zonă conform NTE 007/08/00.

Stâlpii vor fi legați la centura de împământare a LEC, legată la rândul ei la priza de pământ executată din electrozi verticali din Ol-Zn amplasați în profilul de șanț. Priza de pământ astfel realizată va trebui să se încadreze în valorile indicate de normativul I7 adică să nu depășească valoarea de 4 Ohm.

Alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat se va face din punctele de aprindere aferente posturilor de transformare din zonă prin racord la rețeaua existentă.

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LEC proiectată prin intermediul unui cablu tip CYY 3x1.5 mmp. Legătura dintre LEC și cablul de coloană se va realiza în cutia de conexiuni a stâlpului, prin intermediul clemelor. În cutia de conexiuni a stâlpului, sau după caz în aparatul de iluminat, se va monta o siguranță de 6 -10 A (după caz) - pentru protecția aparatului de iluminat și a cablului de alimentare.

Pentru realizarea derivațiilor de rețea se va prevedea câte o cutie electrică.

Distribuția corpurilor de iluminat se va face echilibrat pe cele trei faze, L1, L2, L3, pentru o încărcare simetrică a sursei de alimentare.

Se va asigura împământarea stâlpilor prin realizarea de prize de pământ la capetele de rețea sau la fiecare stâlp în parte (după caz) formate din electrozi verticali și orizontali. Prizele de pământ se vor lega la buloanele stâlpilor.

Clemele din ferestrele de vizitare ale stâlpilor , se vor lega la buloanele stâlpilor, cu conductor MYF 16 mmp.

Toate părţile metalice ale echipamentelor care sunt în clasa I de izolaţie se vor racorda la nulul de protecție din cablu.

Rezistența de dispersie echivalentă a sistemului constituit din conductoarele de nul de protecție și prizele de pământ, trebuie să fie de cel mult Rp ≤ 4Ω . În caz contrar se va completa cu electrozi până la atingerea acestei valori.
CAPITOLUL IV.  CONDIȚII MINIMALE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE OFERTANȚI PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 
Dispecerat

Înfiinţarea unui dispecerat pentru preluarea sesizărilor privind defecţiunile apărute în sistemul de iluminat public. Ofertantul se obligă să-l înfiinţeze în maximum 5 zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare. 

Pentru preluarea reclamaţiilor şi sesizărilor delegatul va aloca un număr de telefon public (linie telefonica fixă) care va fi făcut cunoscut în mass-media. Preluarea reclamațiilor se va face 24 ore din 24 ore, 7 zile pe săptămâna.
Înfiinţarea Serviciului de întreţinere, mentenanţă şi monitorizare a sistemului de iluminat public (iluminat pietonal-stradal, ornamental, ornamental festiv, arhitectural) pe toată perioadă contractului. În cadrul acestuia se va înfiinţa o unitate de intervenţie care să asigure permanenţă tehnică în sistemul de iluminat public. Serviciului de întreţinere, mentenanţă şi monitorizare a sistemului de iluminat public va asigura gama de servicii specifice 24 ore /24, inclusiv în zilele de sărbătoari legale și religioase.
Personal
Ofertantul trebuie să dețină personal de specialitate, după cum urmează :
- 1 manager de proiect certificat;
- 1 sef de santier – inginer instalatii cu vechime de minim 5 ani in domeniu;
  - 1 responsabil tehnic cu execuția (RTE) - atestat în domeniul electric domeniul 6.1, conform Ordin ANRE nr.134/2021  și Ordin ANRE nr. 66/2023 
- 1 responsabil tehnic cu execuția (RTE) - atestat în domeniul electric domeniul 8.1, conform Ordin ANRE nr.134/2021 și Ordin ANRE nr. 66/2023
- 1 responsabil care asigură protectia și securitatea muncii conform Ordin ANRE nr. 134/2021 
- 1 inginer autorizat ANRE gradul IIIB conform Ordin ANRE nr.66/2023 și Ordinului ANRE nr.134/2021
-   5  electricieni gr. II B - autorizați ANRE conform Ordin nr.66/2023
- 1 persoana care sa ateste certificat de Operator echipamente de termografie cu vechime de minim 3 ani la data limita a depunerii licitatiei.
- 1 Specialist in domeniile arhitectura, restaurare arhitectura, restaurare structuri istorice
- 1 Responsabil cu controlul calitatii
- 1 Responsabil management integrat calitate
Astfel mai jos sunt cerintele pentru personalul de specialitate solicitat:
(1) Manager de proiect/coordonator de contract:
Pentru activitatile cuprinse in cadrul contractului, executantul va numi prin Decizie, conform legislatiei in vigoare un reprezentant al executantului care va avea calitatea de manager de proiect/coordonator de contract.
Persoana desemnata de executant își va exercita atribuțiile în conformitate cu obiectul contractului, cu profesionalismul necesar și cu respectarea prevederilor legale aferente poziției pentru care a fost nominalizat.
Sarcinile în cadrul contractului:
· va organiza și supraveghea derularea efectiva a contractului de lucrări;
· va comunica direct cu persoana nominalizată de autoritatea contractanta la nivel de contract ca responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului.
· să gestioneze, să coordoneze și să programeze toate activitățile Contractantului în vederea asigurării îndeplinirii contractului în termenul și la standardele de calitate solicitate;
· să gestioneze relația dintre Contractant și subcontractanții acestuia.
Persoana desemnată de ofertant își va exercita atribuțiile în conformitate cu obiectul contractului, cu profesionalismul necesar și cu respectarea prevederilor legale aferente poziției pentru care a fost nominalizat. Pentru îndeplinire se solicită ca persoana să fie absolventă de studii superioare în domeniul energetic, electro-energetic sau electrotehnic și să dețină certificat de manager de proiect emis de o autoritate care are calitatea de formator.
În cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul în care expertul desemnat va interveni în implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
(2) Inginer sef de santier:
· absolvent de studii universitare de licenta in domeniul Inginerie, specializare in domeniu tehnic, finalizate prin Diploma de licenta.
· experienta profesionala: participarea in calitate de inginer sef de santier in cadrul a minim 1 lucrare de constructii noua si/sau modernizari si/sau reabilitari, cel putin din categoria de importanta “B”, 
În cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul în care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul în care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
(3) Responsabil tehnic cu executia - Domeniul 6.1 - Instalatii electrice:
· autorizat conform Ordinului nr. 1895/2016 al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice sau echivalent. Autorizatia trebuie sa fie valabila la momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
· experienta profesionala: participarea in calitate de responsabil tehnic cu executia in cadrul unei lucrari constructii noi si/sau modemizari si/sau reabilitari, cel putin din categoria de importanta “C” privind instalatii de iluminat de orice fel.
· Avand in vedere ca acesta va avea obligativitatea sa fie prezent la desfasurarea activitatii lucrarilor, acesta nu se accepta decat in calitate de angjat al operatorului economic, aceasta fiind conditie obligatorie.
In cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul in care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
(4) Responsabil tehnic cu executia - Domeniul 8.1 - Retele electrice:
· autorizat conform Ordinului nr. 1895/2016 al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice sau echivalent. Autorizatia trebuie sa fie valabila la momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
· experienta profesionala: participarea in calitate de responsabil tehnic cu executia in cadrul unei lucrari constructii noi si/sau modemizari si/sau reabilitari, cel putin din categoria de importanta “C” privind retele de iluminat de orice fel.
· Având în vedere ca acesta va avea obligativitatea să fie prezent la desfasurarea activitatii lucrarilor, acesta nu se accepta decat in calitate de angjat al operatorului economic, aceasta fiind conditie obligatorie.
In cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul in care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
a. Responsabil in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM) va avea ca atributii exlusiv siguranta si protectia personalului si a fortei de munca impotriva accidentelor. Responsabilul cu protectia muncii va detine calificarea necesara pentru aceasta pozitie. 
In cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul in care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
b. 1 inginer autorizat ANRE gradul IIIB conform Ordin ANRE nr. . 66/2023  și Ordinului ANRE 134/2021. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul in care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
c. 5  electricieni gr. II B - autorizați ANRE conform Ordin nr.  66/2023. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul in care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
d. specialist în domeniile arhitectura, restaurare arhitectura, restaurare structuri istorice ce detine calificarea necesara pentru aceasta pozitie. 
· experienta profesionala: participarea in calitate de specialist in domeniile arhitectura, restaurare arhitectura, restaurare structuri istorice in cadrul unei lucrari constructii noi si/sau modemizari si/sau reabilitari, cel putin din categoria de importanta B.
In cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul in care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia
e. răspunde de desfasurarea permanenta si  sitematica a activitatii de control tehnic al calitatii si a proceselor de inspectii si incercari la nivelul proiectului, în conformitate cu prevederile documentelor Sistemului de management al calitatii. Responsabilul cu Controlul Tehnic de Calitate va detine calificarea necesara pentru aceasta pozitie. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul in care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
f. Responsabilul cu managementul integrat al calitatii raspunde de implemetarea si elaborarea, mentnerea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programului de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor, etc. Responsabilul cu managementul integrat al calitatii va detine calificarea necesara pentru aceasta pozitie. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta/descrie momentul in care expertul desemnat va interveni in implementarea contractului, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia
Nota: Se va prezenta o lista cu personalul cu responsabilitati in executia lucrarilor si modalitatea de dispunere a acestuia. 
Pentru personalul de specialitate nominalizat in cadrul contractului:
· manager de proiect 
· sef de santier
· R.T.E. 8.1.
· R.T.E, 6.1.  
· Specialist in domeniile arhitectura, restaurare arhitectura, restaurare structuri istorice
Se vor prezenta fara a se limita la acestea, urmatoarele: 
· CV actualizat la luna depunerii licitatiei, cu specificare pozitiei in cadrul echipei, semnat olograf, regasindu-se lucrarile insusite in cadrul experientei similare si dovada acestora prin (recomandari/decizii etc.) 
· diploma de studii superioare
· certificat de absolvire cursuri de formare profesionala (dupa caz pentru manager de proiect, operator termografie, etc)
· extras de revisal
· declaratie de disponibilitate
· diploma/autorizatie (RTE)
Pentru inginer autorizat ANRE gradul IIIB, cei 5 electricieni autorizati ANRE – gr. II B, Responabilul cu Controlul Tehnic de Calitate (C.Q.), Responsabilul cu managementul integrat al calitatii, se vor prezenta, astfel: 
· diploma de studii
· certificat de absolvire cursuri de formare profesionala (dupa caz pentru manager de proiect, operator termografie, etc)
· extras de revisal
· declaratie de disponibilitate
· diploma/autorizatie/certificate  
Se va prezenta o ORGANIGRAMA care să reflecte relațiile dintre toate persoanele responsabile de indeplinirea contractului.
Având în vedere obiectul contractului precum si legislatia privind calitatea in constructii, autoritatea contractanta considera ca indeplinirea mai multor pozitii de catre acelasi expert nu este posibila deoarece activitatea si respectiv responsabilitatile pentru care o persoana a fost desemnata (Sef de santier, RTE, etc.) in cadrul contractului, solicita prezenta in acelasi timp si loc, simultan a fiecaruia dintre acestia, in consecinta indeplinirea cumulativa a mai multor pozitii in cadrul contractului reprezinta factor de risc in derularea acestuia.
Specialiștii atestati tehnico-profesional sau autorizati au obligatia, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica. Dovada incheierii asigurarii de raspundere civila profesionala va fi prezentata in cadrul documentatiei tehnice.
                                     Conform Ordin ANRE nr. 134/2021 si conform Ordin ANRE nr.  66/2023  precum și instrucțiunile aferente  (prevederile) Legii 100/2016 este obligatorie atestarea și autorizarea persoanelor responsabile de îndeplinirea contractului. Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta dupa caz următoarele documente din care să rezulte că persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau, după caz angajament de participare/declarație de disponibilitate al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului ( dacă ofertantul nu are angajat astfel de persoană / persoane).
Documentele doveditoare pentru personalul minim necesar se vor atașa și se vor evalua în cadrul ofertei tehnice.
 Se va prezenta de către fiecare ofertant în parte lista personalului utilizat pentru lucrările de modernizare, extindere, realizare a iluminatului ornamental festiv și arhitectural și întreținerea-menținerea în parametri a  sistemului de iluminat public.
Utilaje 

Ofertanții trebuie să facă dovada deținerii (prin intermediul documentelor) a unei dotări minime (ce poate fi prezentată sub diverse forme: în proprietate/închiriere/alte forme de deținere/ angajament de  punere la dispoziție) astfel cum aceasta este solicitată pentru clasa 2 de atribuire a licențelor pentru prestatorii de servicii de iluminat utilități publice, prin Anexa 11 la H.G. 745/2007 (cu modif. Ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice precum:
- autospeciala cu braț ridicator telescopic cu operare la înalțime 9m – 3 bucati;
-1 autolaborator PRAM specializat în încercări, prelocalizări și localizări exacte ale defectelor electrice pe cabluri subterane sub tensiune, fara intreruperea alimentarii cu energie electrica; Autolaboratorul va trebui sa fie obligatoriu echipat cu dispozitiv certificat care sa poata face defectoscopie fara deconectarea electrica a traseului inspectat. Indeplinirea cerinței va fi probata prin atașarea fișei tehnice a accesoriului și dovada proprietății. 
Pentru asigurarea experientei in domeniu, ofertantul va trebui sa dovedeasca activitatea in domeniul defectoscopiei cu autolaborator de analize si incercari avand o vechime in activitatea probata de minim 5 ani sustinuta de prezentarea urmatoarelor documente (fotocopii de pe registrul de evidente sau alte documente);
 -1 ciocan hidraulic (picon);
 -1 compactor mecanic.
 -1 autobasculanta de min. 3,5 to; 
 -1 buc. Freza pentru tăiat asfalt și beton 
 -1 buc. Automacara pentru montarea stâlpilor din beton sau metalici.
Aparate 
Aparate pentru măsurat parametrii de rețea și luminotehnici:
- 1 Luxmetru digital
-1 Luminantmetru  
- 1 Multimetru digital portabil - cu capabilitate pentru minim urmatoarele masuratori: tensiune, intensitate; 
-  Camera de termoviziune;
- 1 aparat măsurare rezistență izolație (tensiuni nominale încercare 100-5000 V.c.c); 
- 1 aparat măsurare valoare rezistență de dispersie pentru prize de pământ:
Pentru toate aparatele de măsurat parametrii de rețea și luminotehnici se vor prezenta  documente care atestă deținerea în proprietate; Se vor prezenta documente care atestă deținerea a echipamentelor tehnice, utilaje, instalatiile și echipamentele tehnice declarate;
Justificarea utilajelor si a aparatelor pentru masurat parametrii de rețea si luminotehnici:

Sistemul de iluminat public este format din stâlpi, corpuri de iluminat public, console, linii electrice aeriene sau subterane, proiectoare, puncte de aprindere și cutii de distribuție a iluminatului public. Stâlpii de iluminat public stradal rutier pe care sunt montate corpuri au o înaltime de aproximativ 10m. Există și corpuri cât și proiectoare de iluminat public stradal și arhitectural care sunt montate pe stălpi sau clădiri la înălțime de maxim 19m. Înlocuirea componentelor defecte din corpurile de iluminat, proiectoare, repararea liniilor electrice aeriene de iluminat public, montarea consolelor pentru susținerea corpurilor de iluminat se realizeaza cu ajutorul platformelor cu brat ridicator înaltime de 16m sau 19m.

Detectarea defectelor liniilor electrice subterane se realizează cu autolaboratorul PRAM. Repararea continuității liniilor electrice subterane se realizează prin operațiunea de manșonare a acestora sau înlocuire, unde condițiile tehnice o impun. Liniile electrice subterane sunt pozate în alei, spații verzi și străzi. Repararea acestora necesită decopertarea îmbracaminții asfaltice sau beton ce se realizează cu ajutorul ciocanului hidraulic (picon) și a frezei pentru tăiat îmbracaminți asfaltice. Readucerea terenului la starea inițială înainte de turnarea îmbracăminții asfaltice sau de beton se realizează prin compactarea stratului de pământ sau umplutură așezat în șant cu ajutorul compactorului mecanic. Transportul reziduurilor, a materialelor și a echipamentelor electrice privind asigurarea continuitații serviciului de iluminat public prin operațiuni de menținere-întreținere se realizează cu ajutorul unei autobasculante de dimensiune și gabarit corespunzătoare.

Înlocuirea stâlpilor de beton sau de metal și asigurarea verticalității acestora în fundați de beton de tip pahar până la intărirea betonului se realizează cu ajutorul automacaralei.

Măsurarea parametrilor luminotehnici a corpurilor de iluminat stradal și pietonal se realizează cu ajutorul aparatului de tip luminantmetru. În cazul aleilor, parcurilor, piețelor si intersectiilor, acolo unde nu este posibilă realizarea măsurărilor cu luminantmetrul, acestea se vor măsura cu ajutorul luxmetrului. Măsurarea valorilor de tensiune și intensitate electrică, a energiei electrice active și reactive, a energiei electrice aparente și factorului de putere se realizează de către aparatul de tip Multimetru digital portabil. Măsurarea valorii rezistenței izolației cablurilor electrice între faze și față de nul se realizează cu aparatul de măsură a rezistenței de izolație. Masurarea valorii rezistenței de dispersie a prizelor de pământ montate la stâlpi de iluminat, puncte de aprindere iluminat public, cutii de distribuție, etc. se realizează cu aparatul de măsurare valoare dispersie prize de pământ.
Autorizații

Ofertanții vor face dovada desfașurării activității pe baza licentelor eliberate de autoritățile de reglementare competente: ANRE (Atestate : A, B, C1A, C2A),  precum și a certificatelor  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Ofertantii vor face dovada desfasurarii activitatilor de masuratori electrice (rezistenta de dispersie priza de pamant, rezistenta de izolatie cablu, masurarea continuitatii, defesctoscopie cablu ) in baza unui laborator autorizat ISC.
Ofertantul desemnat castigător va prezenta în termen de 90 de zile de la data semnării contractului delegatarului licența de operator de iluminat public – minim Clasa 2 -cu anexele aferente eliberată de către ANRSC, în conformitate cu prevederile legale vigoare.
Gestiunea serviciului de iluminat public SIPMS

Gestiunea serviciului se va realiza prin urmatoarele activități :
- Implementarea programului de gestiune a serviciului de iluminat pentru urmărirea reclamaţiilor, intervenţiilor în sistem, durata normată de funcţionare a componentelor sistemului, data montajului, etc. 
- Dispecerizarea se va face 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână şi constă în preluarea sesizărilor, constatărilor sau a observaţiilor de pe teren – care vor fi notificate într-un Registru/Program de sesizari.
- Proceduri de lucru pentru remediere/soluţionare vor fi stabilite conform regulamentului serviciului,
- Verificare periodică  împreună cu reprezentanții desemnați ai municipiului Suceava a stării de funcționare a S.I.P
- Emitere către autoritatea locală a unor comenzii de lucru pentru remedierea defectelor constatate la verificările efectuate
- În cazul defecţiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunța Compartimentul de specialitate din cadrul municipiului Suceava, dispeceratul furnizorului de energie electrică E-ON Energie Romania     S.A. (deranjamente) cu localizarea cât mai exactă a zonelor respective;
    - Menţinere (asigurarea permanenţei în funcţionare) a echipamentelor aferente sistemului de  iluminat public, unui raport optim între parametrii luminotehnici la nivelul cerințelor standardului SR 13201 şi a consumului de energie electrică, printr-un serviciu de întreţinere-menţinere eficient.
- Îndeplinirea indicatorilor de performanţă pe baza ofertei tehnice. Urmărirea indicatorilor de performanţă şi reactualizarea lor conform evoluţiei sistemului de iluminat.
 
Materialele recuperate ca urmare a demontării lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe categorii, cu proces-verbal, către un reprezentant al autorității publice locale la locația comunicată de către autoritatea locală. Din comisia de recepţie privind predarea acestor materiale vor face parte şi persoane desemnate din cadrul municipiului Suceava.
         Pe întreaga durată de delegare a serviciului de iluminat public, delegatul va asigura în conformitate cu cerinţele delegatarului și tarifele contractuale următoarele:
- Întreţinerea, menţinerea în stare de funcţionare a iluminatului stradal, pietonal, ornamental – festiv si architectural.
- Montarea-demontarea instalatiei de iluminatul ornamental-festiv utilizat temporar cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive în Municipiul Suceava. (numai la comanda delegatarului)
Ofertantul va prezenta anual propunerea sa privind modul de operare vizat pentru derularea contractului de derulare a gestiunii serviciului de iluminat public, prin ”Programul de întreținere, menținere, reparații curente, reparații planificate, atât fizic cât și valoric”.

Obligațiile si răspunderile personalului operativ sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public al municipiului Suceava (regulamentul serviciului este întocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public) aprobat prin   HCL.
 În cadrul contractului, delegatul va monitoriza următoarele :
 - consumul anual de energie electrică destinat iluminatului public, în baza informațiilor solicitate Delegatarului;
 - durata de funcționare anuală a iluminatului public, cu respectarea programului de aprindere-stingere ( Anexa 10 ) 
- inventarul sistemului de iluminat public (numarul punctelor de aprindere, numarul aparatelor de iluminat, numarul stâlpilor, numarul consolelor, lungimea rețelelor, total și pe tipodimensiuni)
- numarul aparatelor de iluminat raportat la numarul punctelor de aprindere și la numarul de locuitori
 - lungimea străzilor cu rețea de iluminat public și ponderea acestora
- putere instalată iluminat public, putere medie instalată/aparat, instalată/punct  aprindere,   putere medie   instalată/aparat  de iluminat, instalata/km de stradă
 - cost specific de funcționare (lei/kW instalat)
- cost specific de funcționare pe aparat de iluminat ( lei/buc )
- cost specific intreținere (lei/kW instalat)
- numărul de reclamații:


      a) numarul de reclamații justificate


     b) numarul de remedieri neprogramate (pe elemente ale sistemului de 




iluminat public: stâlpi, aparate de iluminat, rețele, accesorii, etc. )


     c) timpul de remediere a defecțiunii, în ore (pe elemente ale sistemului de 



iluminat public: stâlpi, aparate de iluminat, rețele, accesorii, etc.)
                d) ponderea reclamațiilor justificate în total reclamații
Zonele de risc

Pentru Iluminatul zonelor de risc (prezentate în tabel) a intersecțiilor, școlilor, spitalelor, se va asigura un nivel de iluminare ridicat, nu se admite diminingul lămpilor în aceste zone.
	Nr. crt. 
	Tipul zonei de risc
	Locația

	1
	Grădinița cu program prelungit 123
	Str. Tineretului, nr. 8A

	2
	Grădinița cu program prelungit ABC
	Str. Luceafărului, nr. 10A

	3
	Grădinița cu program prelungit  nr. 6 ”Albinuța”
	Str. Oituz, nr. 15

	4
	Grădinița cu program prelungit ”Așchiuță”
	Str. Alexandru cel Bun, nr. 31

	5
	Grădinița cu program prelungit ”Guliver”
	Aleea Lalelelor, nr. 10

	6
	Grădinița cu program normal ”Obcini”
	Str. Slătioarei, nr. 20

	7
	Grădinița cu program prelungit ”Prichindel”
	Str. Baladei, FN

	8
	Grădinița cu program normal ”Țăndărică”
	Str. Muncii, FN

	9
	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
	Str. Dimitrie Cantemir, nr. 5

	10
	Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”
	Str. Curtea Domnească, Nr. 58

	11
	Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”
	Aleea Leca Morariu, nr. 17A

	12
	Seminarul Teologic Ortodox ”Mitropolit Dosoftei”
	Calea Unirii, nr. 15

	13
	Colegiul Național”Mihai Eminescu”
	Str. Mărășești, nr. 57

	14
	Colegiul Tehnic ”Petru Mușat”
	Calea Unirii, nr. 15

	15
	Colegiul Național ”Petru Rareș”
	Str. Mihai Viteazu, nr. 24

	16
	Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”
	Str. Vasile Acsandri, Nr. 3

	17
	Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret”
	Aleea Zorilor, nr. 17

	18
	Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu”
	Str. Samuil Isopescu, Nr. 19

	19
	Liceul cu program sportiv
	B-dul George Enescu, nr. 26A

	20
	Școala Gimnazială nr. 1
	Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1

	21
	Școala Gimnazială nr. 3
	Str. Mărășești, nr. 38

	22
	Școala Gimnazială nr. 4
	Str. Zorilor, nr. 10

	23
	Școala Gimnazială nr. 6
	Str. 22 Decembrie, 189

	24
	Școala Gimnazială nr. 8
	Aleea Jupiter, nr. 2

	25
	Școala Gimnazială nr. 10
	Str. Baladei, FN

	26
	Școala Gimnazială ”Ion Creangă”
	B-dul 1 Decembrie 1918, FN

	27
	Școala Gimnazială ”Miron Costin”
	Str. Păcii, FN

	28
	Școala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod”
	Str. Epaminonda Bucevschi, nr.5

	29
	Școala Gimnazială ”Jean Bart”
	Calea Unirii, nr. 53

	30
	Spitalul Județen de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou”
	B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21

	31
	Intersecție nesemaforizată
	22 Decembrie x Cuza Vodă

	32
	Intersecție nesemaforizată
	Grigore Alexandru Ghica x Mitocului

	33
	Intersecție nesemaforizată
	Grigore Alexandru Ghica x Lipoveni

	34
	Intersecție nesemaforizată
	Parcului x Bradului

	35
	Intersecție nesemaforizată
	Cuza Vodă x Ecaterina Teodoroiu

	36
	Intersecție nesemaforizată
	Parcului x DC 69

	37
	Intersecție semaforizată
	1 Decembrie 1918 x Bistriței

	38
	Intersecție semaforizată
	Calea Obcinilor x Pct. Ștefan Rusu Arbore

	39
	Intersecție semaforizată
	George Enescu x Acad. Vasile Grecu

	40
	Intersecție semaforizată
	George Enescu x Zorilor

	41
	Intersecție semaforizată
	George Enescu x Universității

	42
	Intersecție semaforizată
	1 Mai x Universității, Unersității (Kaufland)

	43
	Intersecție semaforizată
	Ana Ipătescu x Mitropoliei

	44
	Intersecție semaforizată
	Ana Ipătescu x Nicolae Bălcescu

	45
	Intersecție semaforizată
	Ana Ipătescu x Mirăuți

	46
	Intersecție semaforizată
	Calea Unirii x Traian Vuia, Calea Unirii (Sala Sporturilor)

	47
	Intersecție semaforizată
	Cernăuți x DC 74

	48
	Intersecție semaforizată
	Calea Unirii x Bazarului, Calea Unirii (Carrefour)

	49
	Intersecție semaforizată
	Calea Unirii x Mircea Damaschin

	50
	Intersecție semaforizată
	Calea Unirii x Tineretului

	51
	Intersecție semaforizată
	Calea Unirii x Calea Burdujeni

	52
	Intersecție semaforizată
	Zefirului x Gr. Alexandru Ghica

	53
	Intersecție semaforizată
	Cuza Vodă x Eroilor

	54
	Treceri pentru pietoni
	Str. 22 Decembrie

	55
	Treceri pentru pietoni
	Grigore Alexandru Ghica

	56
	Treceri pentru pietoni
	Mitocului

	57
	Treceri pentru pietoni
	Plevnei

	58
	Treceri pentru pietoni
	Parcului

	59
	Treceri pentru pietoni
	Bradului

	60
	Treceri pentru pietoni
	Ion Irimescu

	61
	Treceri pentru pietoni
	Victoriei

	62
	Treceri pentru pietoni
	Lipoveni

	63
	Treceri pentru pietoni
	Ecaterina Teodoroiu

	64
	Treceri pentru pietoni
	Acad. Vasile Grecu


      CAPITOLUL V.  ÎNTOCMIREA OFERTEI TEHNICE

Pentru sistemul de iluminat public se va avea în vedere rezolvarea tuturor cerințelor cuprinse în caietul de sarcini din prezenta documentație cu respectarea în special a cerințelor tehnice și de calitate.

5.1. Oferta tehnică pentru lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public;

5.2. Oferta tehnică pentru lucrările de extindere a sistemului de iluminat public;

5.3. Oferta tehnică pentru serviciile de întreținere a sistemului de iluminat public;
     5.4. Oferta tehnică pentru lucrările de realizare a iluminatului arhitectural
5.5. Descrierea soluției tehnice privind dispecerizarea și telegestiunea SIP
5.6. Descrierea caracteristicilor componentelor utilizate în SIP
5.7. Planul de management al calitatii in cadrul Contractului
5.8. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)
5.9. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract)
5.10. Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului (daca este cazul)
5.11. Măsuri aplicabile de Ofertant/Subcontractant/Tert sustinator pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului
5.12. Măsuri aplicabile de Ofertant/Subcontractant/Tert sustinator pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului
5.13. Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile, partea din propunerea tehnica considerata confidentiala.
5.14.Programul de management al riscurilor identificate in cadrul contractului
5.15. Descrierea modului de asigurare a suportului back stopping.
5.16. Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relatiei cu Autoritatea contrcatnta
Oferta tehnică va conține prin memorii tehnice depuse la ofertare în ordinea de mai jos următoarele elemente  :


Memoriul tehnic de execuţie al lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public care va conține:
            a) Proiectele luminotehnice pentru fiecare stradă din BORDEROUL NR.2;
             b) Descrierea modului de realizare a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public cu referire la toate lucrările de modernizare pentru fiecare stradă(atât activitățile de proiectare cât și modul de execuție al lucrărilor)   ;
            c)  Situația centralizată propusă cu cantitățile pe tipuri de lucrări 
 d) Evaluarea energetică a situaţiei propuse comparativ cu situația existentă cu dimensionarea consumului de energie electrică pentru un an pentru propunerea de modernizare a sistemului de iluminat pe baza puterii instalate și a reducerii consumului de energie electrică prin aplicarea sistemului de dimming;
        e) Fișierele de calcule luminotehnice(folosind programe independente de calcul luminotehnic: DIALUX, RELUX, etc.) pentru configurațiile căilor de circulație , conform SR EN 13201
  
      f) Termenul de garanţie propus pentru lucrările de modernizare;
                        g) Termenele de garanţie ale componentelor utilizate de ofertant.



 Memoriul tehnic de execuţie al lucrărilor de extindere va conţine :
 a) Proiectele luminotehnice pentru fiecare stradă din BORDEROUL NR.1
 b) Descrierea modului de realizare a lucrărilor de extindere a sistemului de iluminat public pentru fiecare stradă;
             c) Situația centralizată propusă cu cantitățile pe tipuri de lucrări;
       d) Termenul de garanţie propus pentru lucrările de extindere.
                             e) Termenele de garanţie ale componentelor utilizate de ofertant.
 f) Evaluarea energetică a situaţiei propuse
       g) Fișierele de calcule luminotehnice (folosind programe independente de calcul luminotehnic: DIALUX, RELUX, etc.) pentru configurațiile căilor de circulație , conform SR EN 13201
          Toate materialele și componentele utilizate pentru proiectare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public în municipiul Suceava trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

Să provină de la furnizori interni sau externi care au certificarea sistemului calității ISO 9001;

Produsele vor fi însoțite de Fișele tehnice ale produselor. Toate fișele tehnice vor fi prezentate în limba română în original sau copie conform cu originalul, iar cele străine însoțite de traducerea autorizată în limba română.

  Aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate în iluminatul public din Municipiul Suceava trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în prezenta documentație :


1.- certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare (semnate și avizate „conform cu originalul” de către producător);


2.- fișe tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, avizate în original de producător «pentru conformitate» 


3. - rapoarte de încercări (în limba română sau traducere autorizată) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri eliberate de un laborator acreditat UE (semnate și avizate „conform cu originalul” de către producător) în conformitate cu SR EN 60598-1 „Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripții generale și încercări”, care să conțină minim:


              Marcare;

              Construcție;
     
              Cablajul intern si extern;

              Legarea la pământ de protecție;

              Protecția împotriva șocurilor electrice;
                         Rezistența la praf la corpuri solide și umiditate;
                      Rezistenta la izolație și rigiditatea dielectrica;
                   Distanta de conturnare și distante de străpungere în aer;
                 Anduranța și încălzirea;
              Rezistența la căldură, foc și formare de cai conductoare;
              Bornele;
              Rezistenta la impact mecanic (IP, IK);
                    4.- rapoarte de testare fotometrică emise de un laborator acreditat UE.
              - buletinele trebuie să conţină valorile intensităților luminoase în plan transversal (Itransversal [cd], pt. γo-in cel putin 25 poz.) si longitudinal [cd], pt. Yo -in cel puțin 25 poz.
               
5.- prezentarea curbelor fotometrice în coordonate polare, carteziene, prezentarea diagramei  izocandela pentru fiecare produs ofertat;
                    6.- buletine de măsurători pentru Fluxul luminos inițial al întregului aparat de iluminat. Indicele de redare al culorilor Ra, temperatura de culoare Tc;
 

7.- caracteristici tehnice, planșe tehnice, foi de catalog cât și mostre funcționale ale aparatelor de iluminat, echipamente dimming, sistem de telemanagement;
8.- certificatul ISO al producătorului;
9.- autorizare de comercializare de la producător.
             Descrierea modului de realizare a activitatilor de intreținere pe toată durata contractului , având în vedere sistemul de management propus a fi implementat de către fiecare ofertant , prin oferta sa tehnică
- descrierea modului de realizare a lucrărilor de realizare a acestui serviciu;
- centralizatoare cu devize de lucrări cantitative ;
- prezentarea programului de gestiune a serviciului de iluminat (inclusiv programul de întreținere, menținere, reparații curente, reparații planificate, atât fizic cât și valoric);
- termenul de garanție acordat lucrărilor de întreținere/menținere;
- termenele de garanție ale componentelor utilizate.
             Memoriul tehnic de execuție al lucrarilor de realizare a iluminatului arhitectural, care va contine
            a) Descrierea modului de realizare a lucrărilor pentru iluminatul arhitectural(atât activitățile de proiectare cât și modul de execuție al lucrarilor)   ;
            b)  centralizatoare cu devize și lucrări cantitative  
  
      c) Termenul de garanţie propus pentru lucrările de realizare a iluminatului arhitectural;
                        d) Termenele de garanţie ale componentelor utilizate de ofertant.
          Descrierea soluției tehnice propuse privind dispecerizarea, teleconducerea și telegestiunea iluminatului public în regim de continuitate, prin proiectarea și implementarea sistemului de management al serviciului de iluminat public.
- descrierea modului de realizare a lucrărilor, implementarea atât activitățile de proiectare cât și modul de execuție a lucrărilor;
- centralizatoare cu devize de lucrări cantitative;
-termenul de garanție acordat lucrărilor;
-termenele de garanție ale componentelor utilizate.
         Descrierea caracteristicilor componentelor utilizate în SIP de către ofertant. Toate componentele utilizate trebuie să îndeplinească cel puțin cerințe impuse.

Ofertanții sunt obligați să fundamenteze prin calcule tehnice, pe bază de documente, toate informațiile cuprinse în oferta lor tehnică.

Datele și informațiile cuprinse în oferta tehnică vor fi utilizate la întocmirea ofertei financiare, constituind date de fundamentare a acesteia.

Orice necorelare în datele și informațiile cuprinse în oferta  financiară, dă dreptul delegatarului să respingă în totalitate oferta care nu respectă această cerință.

Ofertanții au obligația de a efectua o vizită pe teren, pe cont propriu, cu înștiințarea delegatarului, ocazie cu care își vor culege toate informațiile necesare întocmiriiofertei tehnice și financiare. Cu această ocazie se va încheia un proces verbal de vizitare a amplasamentului care se va prezentaîn cadrul ofertei. În cazul neefectuării vizitei, oferta va fi considerată neconformă.

Organizarea informațiilor din propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să se permită validarea conformității ofertei. 

Lipsa abordarii si prezentarii elementelor din propunerea tehica respectiv punctele 5.1-5.16 precum si alte elemente solicitate prin prezentul caiet de sarcini 
 conduc la respingerea ofertei fiind considerata neconforma.

Se vor respecta în totalitate prevederile din Regulamentul Serviciului de iluminat public.
          CAPITOLUL VI.  ÎNTOCMIREA OFERTEI FINANCIARE 

Se are în vedere asigurarea tuturor cerințelor din Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Suceava .

Oferta financiară se va realiza în urma centralizării datelor din oferta tehnică și va cuprinde:
1. Formularul de ofertă
2. Se vor prezenta și defalca valorile pentru:
- valoarea pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
- valoarea pentru proiectare și asistență tehnică
- studii de teren
- documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz,  acorduri și autorizații
- documentațiile tehnice neceare în vederea obținerii avizelor, acordurilor,    autorizațiilor
- verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
- proiect tehnic și detalii de execuție
- asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție  a lucrărilor
-participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de exeuție, avizat de inspectoratul de stat în Construcții
-cheltuieli pentru investiția de bază


 -valoarea totală pentru activitatea de modernizare se va prezena Fișa de fundamentare


 -valoarea totală pentru activitatea de extindere  se va prezena Fișa de fundamentare


 -valoarea totală pentru activitatea de realizare a iluminatului arhitectural  se va prezenta Fișa de fundamentare


 -prețul total pentru implementarea sistemului de telegestiune se va prezena
 Fișa de fundamentare:




-separarea punctelor de aprindere




-implementare la nivel de punct de aprindere




-implementare la nivel de punct luminos


 -valoarea serviciilor de întreținere  se va prezena Fișa de fundamentare


 -valoarea realizării iluminatului festiv  se va prezenta Fișa de fundamentare.
3. Borderouri de tarife unitare.
Acesta va conține tarife unitare pentru fiecare tip de activitate/lucrare/serviciu


-întreținere  (materiale și manopera, pe tipuri de servicii)
                                                       BORDEROU nr. 3


-modernizare  (materiale și manopera, pe tipuri de lucrări)
                                                       BORDEROU nr. 2


-extindere  (materiale și manopera, pe tipuri de lucrări)
BORDEROU nr. 1


-iluminat arhitectural  (materiale și manopera, pe tipuri de lucrări)

Fiecare ofertant, pe langă pozițiile solicitate, este liber să adauge orice poziție pe care o consideră utilă pentru desfășurarea activităților, cu respectarea cerințelor caietului de sarcini. Pentru fiecare poziție de preț prevăzută în listă, se va întocmi câte un deviz de ofertă, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile care stau la baza formării prețului propus de ofertant. Prețul pe fiecare operație prevăzută în listă va conține ca elemente de fundamentare,  materialul, manopera, utilajul, transportul, încheierea de deviz, cheltuielile indirecte și profitul, specifice fiecărui ofertant în parte. Acest preț va fi utilizat pentru întocmirea situațiilor de lucrări și a facturilor pe întreaga perioadă a contractului de concesionare. 
4. Valoarea redevenței

Lucrările de modernizare, extindere și implementarea sistemului e telegestiune la nivel de punct de aprindere (la punctele de aprindere existente) se vor realiza în maxim 36 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Lucrările de extindere, iluminat arhitectural și implementarea sistemului de telegestiune la nivel de punct luminos se vor realiza la solicitarea Autorității contractante.

Lucrările de întreținere și iluminat festiv se vor realiza pe toată perioada contractului în baza comenzilor emise de Autoritatea contractantă.

Plata lucrărilor de modernizare și implementare a sistemului de telegestiune se va realiza eșalonat, în rate pe toată perioada contractului.

Plata lucrărilor de extindere, iluminat arhitectural, implementarea sistemului de telegestiune la nivel de punct luminos, întreținere iluminat , iluminat festiv se va realiza conform prevederilor legale în termen de 30 de zile de la primirea facturii.

Prețul total pentru activitatea de întretinere și menținere se va oferta pentru toată perioada până la încetarea contractului. Contravaloarea lucrărilor de întretinere se va plăti lunar în baza situațiilor de lucrări acceptate de beneficiar.
 CAPITOLUL VII .  CONDIȚII GENERALE TEHNICE ȘI DE CALITATE. PROIECTARE. CARACTERISTICI ECHIPAMENTE.
                    În caietul de sarcini se precizează condițiile de realizare ale lucrărilor de întreținere și menținere, ale lucrărilor de modernizare, extindere iluminat public, asigurarea iluminatului ornamental festiv de sărbători și ale iluminatului arhitectural pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.
Precizările următoare au caracter de condiţii tehnice obligatorii de îndeplinit, de ofertă tehnică a fiecărui ofertant.
VII.1.  Descrierea activităţilor:
Proiectarea sistemului de iluminat stradal-rutier trebuie să asigure atingerea următoarelor obiective:
  La proiectarea sistemelor de iluminat se vor realiza calcule luminotehnice pentru fiecare situație martor prezentată și detaliată în prezenta documentație. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED (multiled), iar puterea lor va rezulta în urma efectuării calculelor luminotehnice.
      * Toate aparatele de iluminat stradal care vor fi montate pentru extinderea sau modernizarea iluminatului stradal vor fi echipate cu surse LED (multiled)  și vor avea temperatura de culoare de 4000K . 
      * Toate aparatele de iluminat pentru parcuri/locuri de joacă/zone de agrement care vor fi montate vor fi echipate cu surse LED (multiled)  și vor avea temperatura de culoare de 2500-3000K . 
      * Toate aparatele de iluminat pentru iluminatul arhitectural care vor fi montate, vor fi echipate cu surse LED (multiled) și vor avea temperatura de culoare de 2500-3000K.
 Demonstrarea acestui lucru se va face prin declarație a fabricantului de aparate de iluminat.
     La proiectarea rețelelor se va  ține cont de coexistența cu alte instalații și construcții din zonă: paralelisme, apropieri, intersecții cu drumuri, căi ferate, instalații telefonice, conducte, clădiri, rețele de apă, rețele electrice existente, gaze sau canalizări.
Se va face o descriere funcțională și tehnologică a instalațiilor proiectate. Se vor descrie traseele de rețea, lungimea rețelei, numărul de stâlpi, sursa de alimentare.
   La proiectare se va lua în considerare sursa de energie cea mai apropiată care are rezerva de putere necesară pentru racordarea rețelei de iluminat.
La elaborarea proiectelor luminotehnice se va avea în vedere :
Ofertantul are obligația de a prezenta fișierele de calcule luminotehnice (folosind programe independente de calcul luminotehnic: DIALUX, RELUX, etc.) pentru configurațiile de căi de circulație menționate. 
La efectuarea calculelor luminotehnice se vor lua în calcul obligatoriu :
-factorul de menținere va fi de minim MF=0,80;
-factorul de reflexie asfaltică se va considera 0,07;
-distanța între stalpi : min 35m;
-distanța de la bordura : 0,5m;

În calculul luminotehnic efectuat se va considera dimensionarea suprafeţei de calcul  conform situaţiilor martor descrise mai sus;

Unghiul de înclinare utilizat în calcul va fi de maxim 15 grade, pentru limitarea poluării luminoase; 

Aparatele de iluminat stradal vor fi montate pe stâlpii existenți prin intermediul unei console;
Calculele luminotehnice se efectuează în conformitate cu prevederile SR EN 13201 pentru clasele sistemului de iluminat specificate în situațiile martor;
     Prin aplicarea unui sistem de dimming și telemanagement se asigură în orele cu trafic redus reducerea nivelului de iluminat cu o clasă sau două de iluminat și corespunzător, reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat. 

Se vor efectua calcule luminotehnice pentru aparatele de iluminat propuse din care să rezulte realizarea parametrilor necesari după aplicarea reducerii. Parametrii minim solicitați corespunzători claselor de iluminat ME2-ME6 sunt specificați în SR EN 13201.

Se vor prezenta fișierele de calcule luminotehnice atât în varianta pe suport magnetic (CD), cât și calculele în varianta listată. Fișierele de calcul vor fi într-un format ce permite reluarea calculelor cu programul de calcul folosit, pentru a putea fi verficate proiectele prezentate și pentru a face dovada concordanței dintre datele de intrare solicitate prin caietul de sarcini, cerințele impuse în Standardul SR EN 13201 în rezultatele calculelor luminotehnice.

Pe baza puterii rezultate prin aplicarea programului de reducere, se va calcula de către fiecare ofertant consumul de energie electrică pentru aparatele de iluminat propuse și pentru întregul sistem de iluminat public.

Această activitate implică realizarea documentației tehnice pentru lucrările de investiții. În cadrul documentației tehnice (faza PT+DE), se vor aborda lucrările de montare aparate de iluminat cu LED(multiled), modernizare puncte de aprindere prin montare BMPIIP și sistem de telemanagement, extindere sistem de iluminat stradal-rutier, extindere sistem de iluminat ornamental și stradal-pietonal, modernizare sistem de iluminat arhitectural. Întocmirea documentației tehnice cade în sarcina delegatului care va face și demersurile necesare pentru obținerea avizelor de la autoritățile competente. Cheltuielile pentru obținerea avizelor vor fi suportate de autoritatea contractantă.

Toate aparatele de iluminat cu LED (multiled) vor avea gradul de protecție min. IP66 pentru întregul aparat și rezistență la impact min. IK10.

Tipurile de aparate de iluminat cu LED (multiled) care vor fi utilizate vor asigura clasele de iluminat specificate pe fiecare stradă în parte conform Anexa nr. 3. 
a)  nivelurile luminotehnice cu valori egale sau superioare celor solicitate prin Anexa  nr. 3
Pentru toate lucrările de investiții realizate în cadrul contractului, precum și pentru cele care vor fi executate de delegat în baza altor programe/contracte, se vor monitoriza următorii parametri luminotehnici:
-
uniformitatea pe zona de calcul, în urma modernizării pe fiecare categorie a căii de circulație:

         a) uniformitatea generală a luminanței/iluminării:
1. Uo < 0,4(40%) pentru căi de circulație în clasele ME2, ME3a/b/c,ME4a/b
2.  Uo < 0,35(35%) pentru căi de circulație în clasele 

ME5, ME6 

b) uniformitatea longitudinală a luminanței:
Ul >0,7(70%) pentru căi de circulație în clasele ME2 
Ul>0,7(70%) pentru căi de circulație în clasele ME3a  
Ul>0,6(60%) pentru căi de circulație în clasele ME3b  
Ul>0,5(50%) pentru căi de circulație în clasele ME3c  
Ul>0,6(60%) pentru căi de circulație în clasele ME4a  
Ul>0,5(50%) pentru căi de circulație în clasele ME4b  
Ul>0,4(40%) pentru căi de circulație în clasele ME5  
Ul>0,4(40%)  pentru căi de circulație în clasele ME6
-
indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic:
· TI < 10% pentru căi de circulație în clasele ME2
· TI < 15% pentru căi de circulație în clasele  ME3 a/b/c
· TI < 15% pentru căi de circulație în clasele ME4a/b
· TI < 15% pentru căi de circulație în clasele ME5
· TI < 1% pentru căi de circulație în clasele ME6
-
nivelul de luminanță/iluminare pentru căile de circulație auto ( luminanța medie Lmed ):
· Lmed > 1,5 pentru căi de circulație în clasele ME2
· Lmed > 1 pentru căi de circulație în clasele ME3a/b/c
· Lmed > 0,75 pentru căi de circulație în clasele ME4a/b
· Lmed > 0,5 pentru căi de circulație în clasele ME5
· Lmed > 0,3 pentru căi de circulație în clasele ME6
-
nivelul   dc   luminanță/iluminare   pentru   intersecții,   piețe,   sensuri   giratorii,   zone pietonale, piste pentru biciclete :
a)
Iluminarea medie orizontală Emed :
· Emed > 7,5 pentru căi de circulație în clasele S3
· Emed > 5    pentru căi de circulație în clasele S4
· Emed > 3    pentru căi de circulație în clasele S5
b)
Iluminarea minimă orizontală Emin :
-
Emin > 1,5 pentru căi de circulație în clasele S3.
· Emin > 1 pentru căi de circulație în clasele S4
· Emin > 0.6 pentru căi de circulație în clasele S5
-
raportul de continuitate SR al iluminării parții carosabile a unui drum:
-
SR > 0,5 pentru căi de circulație în clasele ME2, ME3a/b/c.ME4a/b. ME5, ME6
Indicatorii tehnici de performanță mai sus precizați, stabilesc condițiile de calitate și continuitate ce trebuie asigurate și respectate de către delegat în prestarea serviciului.
Clasificarea căilor de circulaţie 
a) se vor asigura nivelurile de iluminare și luminanța, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire, etc. (conform SR EN 13201);
b) consumul minim de energie electrică pentru iluminat în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor utilizând aparate de iluminat eficiente cu grad de protecție și rezistență la impact ridicate, cu costuri de mentenanță reduse;
c) montarea unui sistem de dimming și telemanagement care să asigure pentru aparatele de iluminat montate orarul de dimming specificat mai sus;
Toate produsele şi echipamentele care vor fi folosite la activitatea de menţinere-întreţinere, modernizare a sistemului de iluminat public, extindere a sistemului de iluminat stradal-rutier, ornamental și stradal-pietonal, vor corespunde calitativ cerinţelor din prezentul Caiet de sarcini și oferta tehnică prezentată și vor fi însoţite de documentele solicitate prin prezenta documentație.
 Delegatul are obligaţia să asigure stocul lunar de materiale consumabile, precum și a altor materiale sau piese de schimb, aferente sistemului de iluminat public, necesar derulării lucrărilor şi serviciilor de întreţinere-menţinere, pe toată durata derulării contractului.
Delegatul are obligația să execute lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini și în termenele specificate.
VII.2. Caracteristici tehnice ale echipamentelor de iluminat public din municipiul Suceava .



Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal cu 
tehnologie LED (multiled) :
1. grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim : IP 66 (conform EN 60598 – EN 60529);
      2. 
nivel de rezistență la impact : minim IK 10 (conform EN 62262 – EN 
50102);
3. carcasă metalică din oțel sau aliaj de aluminiu;
4. sursa luminii: LED (multiled); 
5. putere: minim 25W, maxim 180W;

6. durata nominală de viață: min. 50.000 ore;
7. tensiunea nominală de alimentare 230 Vc.a. – 50Hz;
8. eficiența luminoasă a întregului aparat minim: 125 lm/W;
9. factor de putere - minim 0.95;
10. posibilitate dimming driver reglabil în tensiune;
11. indicele de redare a culorilor: >70;
12. temperatura de culoare:  4000 K 
13. garanție minim: 5 ani;
     Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului ornamental sau stradal- pietonal cu tehnologie LED (multiled) :

1. grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim: IP 66 (conform   
EN60598 – EN 60529);

2. nivel de rezistenţă la impact: minim IK 10 (conform EN 50102);

3. forma aparat: tronconic;

4. sursa luminii: LED;

          5. putere: minim 25W, maxim 80W;

6. durata nominală de viață: min. 50.000 ore

7. tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. – 50Hz

8. eficiență luminoasă a întregului aparat minim: 125 lm/W;

9. factor de putere - minim 0.95;

          10. posibilitate dimming driver reglabil în tensiune;

11. indicele de redare a culorilor: >70;

12. temperatura de culoare: 2500-6000 K la alegerea delegatarului;

13. garanție minim: 5 ani.


Specificaţiile tehnice minime pentru proiectorul cu LED:

1. grad de etanşeitate al aparatului de iluminat: minim IP 66 (conform EN  60598-EN60529);

2. nivel de rezistență la impact: minim IK 10(conform EN 62262 – EN 50102);

3. sursa luminii : LED;

         
4. putere: minim 50W, max 150 W;

5. durata nominala de viață: minim 50.000 ore;

6. tensiune nominală de alimentare la 230 V c.a. - 50 HZ;

7. eficiența luminoasă a întregului aparat minim: 125 lm/W;

8. factor de putere - minim 0.95;

9. indicele de redare a culorilor: >70;

10.,temperatura de culoare: 2500-6000 K;

11. garanție minim: 5 ani.



Specificaţiile tehnice minime pentru stâlp metalic

1. Înălțime între 8-10 m;

2. Metalic, formă tronconic octagonal sau circular, având grosimea tablei de minim 3 mm;

3. Placă de bază pentru fixare pe fundaţie;

4. prevăzut cu o fereastră de vizitare, cu dimensiuni minime de: 200 mm înălțimea și 80 mm lăţimea, amplasată la o înălţime minimă de 500 mm faţă de sol;

5. Spatiu de montaj pentru cabluri și siguranțe;
  6. Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm.



Specificaţiile tehnice minime pentru stâlp ornamental 4m
1. material: din fontă , din trei  bucăți, H = max 4,0 m de la sol ;
2. diametrul la vârf: max 76 mm; diametrul la bază: max 300 mm;
3. protecție împotriva UV: obligatoriu rezistent UV;
4. uşă acces instalaţie electrică cu sistem antiefracţie;
5. sistem de montare pe fundaţie cu talpă;
6. stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat ornamental tip lampadar;
7. protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm și vopsire; culoarea stâlpului va fi stabilită de către beneficiar (disponibil în orice culoare RAL);
8. golul ușii de vizitare : minim 250 mm x 55mm.


Specificaţiile tehnice minime pentru stâlp 5m
1. material: tablă din oțel  zincat, H = max 5,0 m de la sol;
2. grosime 3mm; 
3.diametrul stâlpului: max 76 mm; 
4. protecție împotriva UV: obligatoriu rezistent UV;
5. sistem de montare – îngropat;
6. stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat tip lampadar;
       7.protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare   
termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm și vopsire; 
culoarea stâlpului va fi stabilită de către beneficiar (disponibil în orice culoare 
RAL);


Specificaţiile tehnice minime pentru blocul de măsură şi protecţie instalaţie                   





de iluminat public
       Blocul de măsură şi protecţie instalaţie de iluminat public trebuie să asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de reţeaua de distribuţie şi instalaţiile distribuitorului de energie electrică.
În acest sens blocul de măsură şi protecţie instalaţie de iluminat public asigură:
- alimentarea şi distribuţia energiei electrice în reţele electrice aeriene sau   
subterane de iluminat public stradal şi ornamental;
- protecţia instalaţiei de iluminat public stradal şi ornamental;
- comanda în regim automat sau manual a aprinderii;
- măsurarea consumului de energie electrică a iluminatului public stradal şi 
ornamental;
- posibilitatea funcţionării autonome cu un program de timp memorat într-un 
automat programabil;
- posibilitatea de comandă prin „fir pilot” sau „wireless”.
Condiţii de funcţionare:
- Loc de montaj: exterior/interior.
- Domeniu de temperatură: -30 ºC...+45°C.
- Temperatură de transport şi depozitare: -30 °C...+55°C.
- Altitudine maximă: 2000 m.
- Medii: lipsite de gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate sau active chimic, fără pericol de explozie.  
          Condiţii constructive:
Construcţia modulelor trebuie să asigure protecţia echipamentului electric faţă de condiţiile de mediu, împotriva pătrunderii insectelor și rozătoarelor în interior, împotriva vandalismului şi accesului persoanelor neautorizate. Cutiile trebuie confecţionate din tablă de oţel zincat cu grosimea de min. 1,5 mm şi trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic.
Acoperişurile de protecţie ale modulelor trebuie să fie prevăzute cu pantă de scurgere a apei din precipitaţii.
Elemente componente. Produsul va avea o construcție modulară.
Blocul trebuie să fie format din trei module cu roluri funcţionale distincte, astfel:
-Modulul 1 – modul de alimentare cu energie electrică, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 435 x 300 mm.
În acest modul trebuie să fie amplasate: soclurile ceramice de siguranţe MPR SIST 201, barele generale de distribuţie circuite de alimentare, transformatoarele de măsură de curent 0,4 kV (3 buc.) şi 3 transformatoare de curent.
Acest modul trebuie echipat cu două circuite de alimentare trifazate, de bază şi de rezervă.
- Modulul 2 – modul de comandă şi contorizare, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 435 x 300 mm.
În acest modul trebuie să fie amplasate: contactorul electromagnetic, contorul electronic, automatul programabil, modemul de comunicaţie şi cheia de alegere a regimului de funcţionare şi modul de comandă.
- Modulul 3 – modul de protecţie şi distribuţie a circuitelor de iluminat public, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 435x 300 mm.
Acest modul va conţine: barele generale de distribuţie, soclurile de siguranţe MPR SIST 201 (două circuite trifazate) şi SIST 101 (patru circuite trifazate) şi transformatoare de curent.
- Soclu, cu înălţimea recomandată 400 mm, pentru cele trei module, este inclus în gabaritele modulelor. Soclul la modulele 1 şi 3 va fi prevăzut în interior cu un ansamblu de bride de fixare a cablurilor de intrare/ieşire.
Carcasa modulelor trebuie să asigure robusteţea mecanică şi să fie prevăzută cu orificii de aerisire care să împiedice apariţia condensului pe aparatajul electric.
Uşile modulelor trebuie prevăzute cu câte două închizători independente, acţionate cu o cheie triunghiulară, cu posibilitatea de încuiere cu lacăt. Uşa modulului 1 trebuie prevăzută cu încuietoare şi să existe posibilitatea sigilării ei de către furnizorul de energie.
Soclul trebuie să asigure fixarea cutiei pe fundaţie de beton de regulă la 200 mm înălţime minimă faţă de sol, având şi rol de protecţie pentru cablurile din interior. Soclul trebuie să fie prevăzut cu uşă de acces şi vizitare, cu sistem de închidere.

Modulele se vor monta pe fundaţia de beton cu prezoane. Cablurile vor intra pe partea de jos.
Pe laterala din dreapta soclului, trebuie montat un şurub pentru legarea blocului la priza de pământ. În interior şurubul va fi legat la bara de nul de protecţie.
Pereţii laterali ai modulelor trebuie să fie prevăzuţi cu decupări pentru trecerea barelor şi conductoarelor dintre ele.
Caracteristici tehnice:
-Tensiune nominală de utilizare: 230/400 V c.a.
-Frecvenţă: 50 Hz.
-Tensiune nominală de izolare: 660 V c.a.
- Curent nominal comandat: 100 A.
- Rezistenţă de izolaţie:
      - min. 10 MOhmi, în stare uscată,
             - min. 2 MOhmi, . în stare umedă.
Caracteristici funcţionale:
Blocul de măsură şi protecţie instalaţii de iluminat public va asigura aprinderea şi stingerea iluminatului public: 

a) în regim manual prin intermediul automatului programabil; 
b) în regim automat prin intermediul automatului programabil.  
În acest sens blocul trebuie prevăzut cu un comutator cu trei poziţii:



  1. oprit
 2. pornire manuală,
 3. pornire automată.

Automatul programabil va permite funcţionarea automată a blocului de măsură şi protecţie instalaţii de iluminat public; programarea automatului trebuie să permită:
- funcţionarea în regim de ceas programator,
- funcţionarea cu fir pilot.
În regim automat, după ce a fost comandat de la distanţă automatul trebuie să revină în starea în care a fost setat să funcţioneze, conform condiţiilor locale: prezenţa sau nu a firului pilot şi a tensiunii pe acesta, orar de aprindere şi stingere a iluminatului public.
Caracteristici tehnice şi funcţionale ale automatului programabil:
1. tensiune de alimentare: 100-240V c.a.;
2. putere max. consumată: 5,5 W;
3. intrări/ieşiri: 14;
4. intrări digitale: 8;
5. ieşiri: 6 (releu 8 A);
6. afişaj: LCD;
7. posibilitate conectare modem GSM/GPRS;
8. funcţie de calendar/ceas integrată cu până la 1200 comenzi on/off;
9. posibilitate programare locală şi la distanţă;
10. domeniu extins de temperatură: -25 °C...+55 °C;
11. compatibil cu software-ul de programare AL-PCS/WIN.        
          VII.3. Marcarea produselor:
Produsele trebuie să fie marcate în limba română (să conțină și certificate de conformitate), pe etichetă vizibilă, lizibilă, durabilă şi trebuie să conţină:
- marca fabricii, modelul şi codul produsului, anul şi seria de fabricaţie;
- marcaj CS/CE;
- gradul de etanşeitate şi nivelul de rezistență la impact;
- tensiunea, curentul, frecvenţa – nominale şi factorul de putere cos φ;
- nivelul de izolaţie electrică asigurat;
- curentul de stabilitate dinamică;
Furnizorul de echipamente va livra produsele însoţite de o documentaţie tehnică în limba română care să cuprindă:
- condiţii tehnice de montare;
- instrucţiuni tehnice de utilizare şi întreţinere;
- certificatul de garanţie oferit pentru produse.
       CAPITOLUL VIII. CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE, ANALIZĂ  AVARII, PROTECȚIA MEDIULUI, PROTECȚIA MUNCII, CERINȚE

Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:
 - Respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;
- Exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
- Furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţia pe baza căreia prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;
- Prestarea serviciului de iluminat la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- Personal de intervenţie operativă;
- Conducerea operativă prin dispecer;
- Înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;
-Analiza zilnică a modului în care se respectă parametrii, realizarea  normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;
- Realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;
- Statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;
- Realizarea condițiilor pentru prelucrare automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;
- Realizarea unui sistem de evidentă a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
- Lichidarea operativă a incidentelor;
- Funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
- Aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- Elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
- Executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţă în exploatare;
      Pǎrţilor contractante le este interzis cu desǎvârşire sǎ ia mǎsuri care, prin finalitatea lor, ar conduce la deteriorarea condiţiilor de mediu în urma derulǎrii prezentului contract de concesiune;
       Responsabilitatea privind obţinerea şi deţinerea de avize, autorizaţii şi acorduri de mediu, conform legislaţiei în vigoare, pentru activitǎţile care fac obiectul prezentului contract de concesiune, este în sarcina delegatului, începând cu data intrǎrii în vigoare a prezentului contract.
   Analiza incidentelor şi avariilor trebuie abordată și monitorizată conform: “REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA”.

Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut:
a. locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;
b. situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
c. cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
d. manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
f. efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;
g. efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
h. situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;
i. măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor;
j. În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia;
k. Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea autorităţii administraţiei publice locale. În cazul special al accidentelor soldate cu deteriorarea sau distrugerea de elemente de iluminat public aparținând sistemului concesionat, operatorul va proceda la refacerea iluminatului, urmând a derula toate operațiunile de recuperare a costurilor aferente lucrărilor

Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:
-verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, punctelor de aprindere, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat și a tuturor componentelor ce alcătuiesc sistemul de iluminat public aflate în proprietatea autorității locale;
-corectarea şi adaptarea regimului de exploatare şi funcţionare la cerinţele utilizatorului;
-controlul calităţii serviciului asigurat;
-întreţinerea tuturor componentelor de iluminat public;
-menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi ai sistemului de iluminat public;
-măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
-întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
-respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
-funcţionarea instalaţiilor de iluminat în conformitate cu programele aprobate;
-respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
-respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;
-funcţionarea pe bază de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;
-menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;
-îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului de iluminat prestabiliţi, specificați în regulamentul serviciului;
-întocmirea şi prezentarea către autoritatea administraţiei publice locale a raportului tehnic anual ce va cuprinde: raportul detaliat lunar a prestaţiilor de întreținere-menţinere, prezentarea lor în formă grafică, analiza şi interpretarea datelor din punct de vedere tehnic;
-întocmirea şi prezentarea către autoritatea administraţiei publice locale a indicatorilor de performanţa trimestriali, prezentarea lor în formă grafică, analiza şi interpretarea datelor din punct de vedere tehnic;
-asigurarea pe toată durata de executare a serviciului de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat;
-urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice care va fi prezentată şi autorităţii administraţiei publice locale;
-instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 30 de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;
-informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Cerințe privind normele de protecție a mediului

Pe toată perioada derulării contractului, delegatul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Delegatul are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării şi/sau refacerii vegetaţiei, a spaţiilor verzi din zonele afectate de lucrări de modernizare, extindere și de întreţinere şi menţinere a iluminatului public.

Refacerea terenului în urma lucrărilor va fi facută numai cu materiale 100% ecologice.
 Părţilor contractante le este interzis cu desăvârşire să ia măsuri care, prin finalitatea lor ar conduce la deteriorarea condiţiilor de mediu. 
Responsabilitatea privind obţinerea şi deţinerea de avize, autorizaţii şi acorduri de mediu, conform legislaţiei în vigoare este în sarcina delegatului.
CAPITOLUL IX .  VERIFICĂRI, RECEPȚII, GARANȚII

VERIFICĂRI

Lucrările de întretinere, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public vor fi executate în conformitate cu documentația de execuție întocmită de delegat și aprobată de delegatar, vor fi verificate de către delegatar prin împuterniciții săi și vor fi recepționate pe baza proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și a proceselor verbale la punerea în funcțiune.
Verificarea modului de efectuare a prestației 
Delegatarul, prin împuterniciții săi, va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către Delegat privind calitatea prestației și cantitățile de lucrări efectuate .
1.RAPORT ZILNIC DE LUCRĂRI
Delegatul va întocmi raportul zilnic de lucrări pentru lucrările de întreținere efectuate . Se va utiliza modelul din Anexa nr. 13.
2.SITUAȚIE DE PLATĂ A  LUCRĂRII
pentru luna..........anul......
Delegatul va întocmi situația de plată unde vor fi centralizate toate raporturile zilnice de lucrări pentru lucrările de intreținere efectuate în luna respectivă.
Se va utiliza modelul din Anexa nr. 14.
3.PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
pentru luna.........anul......
Delegatul va întocmi un proces verbal de recepție calitativă și cantitativă și va fi supus verificării și semnării de către delegatar Anexa nr.15.

RECEPȚII
1. Lucrările de extindere a sistemului de iluminat vor fi executate în conformitate cu documentația de execuție întocmită de delegat și aprobată de delegatar, vor fi verificate de către delegatar prin împuterniciții săi și vor fi recepționate pe baza proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și a proceselor verbale la punerea în funcțiune.
2. Delegatarul, prin împuterniciţii săi, va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operatorul de iluminat public privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de lucrări efectuate.
3. Zilnic, operatorul de iluminat public va prezenta Beneficiarului fişele de lucru pentru lucrările efectuate.
4. În rapoartele periodice de constatare, delegatarul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori (petenţi) şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate, conform contractului .
5. La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele periodice.
6. Programul prestaţiei se va stabili de către operator şi va fi înaintat spre aprobare delegatarului înainte de începerea lucrărilor.
7. Delegatul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei, atât cantitativ cât şi calitativ.
8. Serviciile privind activitatea de menținere-întretinere se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate în parte.
          GARANȚII
 Pentru produsele din oferta tehnică se va acorda garanția producătorului, dar nu mai mică de 5 ani. Garanția pentru lucrările de construcții montaj va fi de minim 5 ani. Pentru serviciile privind activitatea de menținere-intreținere a iluminatului public, garanția va fi de minim 5 ani.
         CLAUZE DE ASIGURĂRI

 În termen de 30 zile de la încheierea procesului verbal de predare-primire a Sistemului de Iluminat Public, delegatul va trebui să pună la dispoziția Municipiului Suceava un contract de asigurare  încheiat cu o societate de asigurări pentru Sistemul de Iluminat Public ( SIPMS) pe care îl primește în concesiune.

Delegatul va suporta din bugetul propriu primele de asigurare, iar instrumentul de asigurare va acoperi cel puțin următoarele riscuri:
-vandalizări, distrugeri și furturi ale componentelor Sistemului de Iluminat Public;
- accidente provocate din exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat         Public;
- accidente provocate asupra Sistemului de Iluminat Public de terțe părți;

Clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului capacitatea de realizare a serviciului de către concendent să fie menținută în parametrii proiectați.
CAPITOLUL X .  REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERTOR ȘI REALIZATE DE DELEGAT ÎN TIMPUL DERULĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII
10.1. Stabilirea categoriilor de bunuri:


În derularea contractului de concesiune, delegatul va utiliza urmǎtoarele categorii de bunuri:
-bunuri de retur reprezentând acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului pe baza de proces verbal, inclusiv investițiile realizate din surse proprii ale delegatului, documentațiile tehnico-economice aferente și cele realizate în sistemul de iluminat public din pe perioada proiectului, în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării gestiunii şi care, la încetarea contractului, revin de drept, gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii, Autorităţii delegatare.
-bunuri de preluare, reprezentând bunurile care aparţin delegatului, utilizate de acesta pe durata concesiunii şi care, prin înţelegerea între pǎrţi, la încetarea contractului, pot reveni delegatarului, în cazul în care acesta îşi manifestǎ intenţia de a le prelua, în schimbul plǎţii unei compensaţii, de regulǎ egalǎ cu valoarea contabilǎ actualizatǎ a bunurilor respective;
-bunuri proprii, reprezentând bunurile care aparţin delegatului, utilizate de acesta pe durata concesiunii şi care la expirarea contractului de concesiune rǎmân în proprietatea acestuia.
           
Ca urmare, odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administraţiei publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile şi obligaţiile ce derivă din Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public conform Ordinului Nr. 5 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului – cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. În lipsa contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pentru realizarea serviciului de iluminat public, operatorul va încheia, cu participarea delegatarului, o convenție de exploatare și una de lucrări, cu operatorul de distribuție a energiei electrice.
10.2. În Contractul de delegare a gestiunii se precizează procedura prin care la momentul începerii derulării contractului, se realizează transferul de la Autoritatea contractanta a infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea delegării gestiunii.
10.3. La sfârşitul contractului de delegare a gestiunii, delegatul va fi obligat să predea sistemul de iluminat public şi patrimoniul aferent dat spre folosire şi în administrare, inclusiv toate componentele care au devenit parte din sistem, delegatarului, conform clauzelor prevăzute in contract, după efectuarea auditului finalizat cu cel putin 3 luni înainte de finalizarea contractului.
10.4. Contractul precizează procedura prin care la momentul finalizării contractului se realizează transferul obiectului delegării, de la delegat la Autoritatea contractantă.
10.5. Toate utilajele şi dotările proprietatea delegatului, utilizate de acesta în derularea contractului, sunt şi vor rămâne proprietatea acestuia şi după încheierea delegării.
CAPITOLUL XI. DURATA CONTRACTULUI
(1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii, prin act adițional aprobat de Consiliul Local al Municipiului Suceava și numai după realizarea unei analize privind eficiența economică a serviciului.
(2) Durata contractului de delegare a gestiunii este stabilită pe următoarele considerente :
   - serviciul de iluminat public a mai fost concesionat până acum în municipiul Suceava 
- reglementările legale privind serviciul de iluminat public
- finanțările posibile de obținut și durata de recuperare a costurilor de către operatorul economic
- durata necesară realizării lucrărilor de reabilitare /modernizare , implicând toate aspectele (studii, aprobări,  avize, proiecte tehnice, instalare , punere în funcțiune, verificări, recepție etc) 
Luând în considerare aspectele sus menționate , pentru un grad de suportabilitate financiară din partea U.A.T. Suceava , având în vedere că se vor dispune executarea lucrărilor de investiții în primii 3 ani ai concesiunii coroborat cu posibilitatea operatorului de recuperare a valorii de investiție , se propune încheierea contractului de delegare a gestiunii servicilui de iluminat public pe o perioadă de 5 ani .
(3) Data de începere este ulterioară datei intrării în vigoare
(4) Părţile pot conveni asupra prelungirii duratei Contractului în condiţiile prevăzute de Legea aplicabilă la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adiţional la Contract nu mai târziu de 6 (șase) luni înainte de data expirării Contractului.
(5) Între data semnării şi data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.
(6) Perioada de Mobilizare va fi de maxim 30 Zile de la data semnării. În această perioadă, Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:
 
  a) constituirea Garanţiei de bună execuţie
 
  b) încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate

 c) obţinerea celorlalte Autorizaţii necesare conform Legii pentru începerea  prestării Serviciului. 
           d) implementarea sistemului informațional și predarea manualelor, planurilor  
și documentelor în conformitate cu  Caietul de sarcini;
            e) amenajarea unui punct de lucru în municipiul Suceava.
(7) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Delegat, Părţile pot încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate de către Delegatar în vederea prestării Serviciului de iluminat public
(8) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părţile:
-îşi vor asuma toate obligaţiile necesare și toate riscurile și vor depune toate diligenţele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului;
-vor furniza una alteia toate informaţiile şi datele necesare prestarii  Serviciului de Iluminat Public.

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act adițional încheiat între pǎrţile contractante;

Contractul împreunǎ cu anexele sale, şi care fac parte integrantǎ din cuprinsul sǎu, reprezintǎ voinţa pǎrţilor semnatare;

Pǎrţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor modificări legislative sau a unor circumstanţe care lezeazǎ interesele comerciale legitime ale acestora, şi care nu au putut fi prevǎzute la data încheierii contractului;

Operatorii şi utilizatorii serviciului de iluminat public vor practica tarife aprobate de Consiliul Local al municipiului Suceava, potrivit legislaţiei în vigoare;
CAPITOLUL XII. NIVELUL REDEVENȚEI, PLATA ACESTEIA ȘI CUANTUMUL GARANȚIEI

Valoarea redevenței se va stabili în conformitate cu prevederile art.96, alin.3 din HG nr.867/2016, ținând cont de următoarele aspecte:
a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a serviciului prestat;
b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
c) reflectarea costului efectiv a prestării serviciului în structura şi nivelul tarifelor;
d) ajustarea periodică a tarifelor şi reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influenţelor generate de majorarea în amonte a unor tarife;
e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife;
f) acoperirea prin tarife cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi întreţinere a serviciului.
    Pentru fiecare an contractual Delegatul va plăti Delegatarului o Redevență de 5% din cuantumul veniturilor, fără TVA, încasate de delegat din serviciile prestate
( valoarea lucrărilor de servicii și reparații a sistemului de iluminat public, valoarea pentru activitatea de modernizare, valoarea pentru activitatea de extindere și valoarea  pentru activitatea de realizare a iluminatului arhitectural ) și se va indexa anual cu rata inflației .
Plata redevenței se face la începutul fiecărui an, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior, prin filă cec, ordin de plată, în contul, deschis la Trezoreria Suceava.
    -Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fiecare zi de intârziere, urmând ca după 90 zile de intârziere să fie executată garanția bancară constituită în favoarea delegatarului.
  Dacă pe parcursul desfășurării contractului de delegare de gestiune apar mai mult de 3 (trei) întârzieri privind neplata redevenței totale, delegatarul are dreptul de a rezilia contractul de concesiune, obligând delegatul la plata unei sume reprezentând redevența pe perioada neachitată până la data rezilierii contractului.
   Plata se consideră efectuată la data înregistrării sumei în contul delegatarului.
 Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanță bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare.

 Garanţia de bunǎ execuţie a contractului
         1) Delegatul se obligǎ sǎ constituie garanţia de bunǎ execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea estimată a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele părți. 

2) Garanția de bună execuție se va constitui printr-un instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în favoarea Municipiului Suceava, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului de către părți. Perioada pentru care se constituie garanția de bună execuție trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a contractului.

3) Delegatarul se obligǎ sǎ elibereze garanţia pentru participare şi sǎ emitǎ ordinul de începere a contractului numai dupǎ ce delegatul a fǎcut dovada constituirii garanţiei de bunǎ execuţie.

4) Delegatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bunǎ execuţie, în limita prejudiciului creat, dacǎ Delegatul nu îşi executǎ, executǎ cu întârziere sau executǎ necorespunzǎtor obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bunǎ execuţie, Delegatarul are obligaţia de a notifica acest lucru delegatului, precizând totodatǎ obligaţiile care nu au fost respectate.

5) Delegatarul se obligǎ sǎ restituie garanţia de bunǎ execuţie a contractului, astfel:


5.1.Garanţia aferentǎ lucrǎrilor de investiţii:
a) 70% din valoarea garanţiei de bunǎ execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor de investiţii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) 30% din valoarea garanţiei de bunǎ execuţie la emiterea certificatului de recepţie finalǎ, dacǎ beneficiarul nu a formulat pânǎ la acea datǎ nici o reclamaţie de executare a garanţiei de bunǎ execuţie.


5.2.Garanţia aferentǎ serviciilor de întreţinere-menţinere se va restitui/elibera în termen de 14 zile de la data terminǎrii prestǎrii serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
     6) Garanţia lucrǎrilor este distinctǎ de garanţia de bunǎ execuţie a contractului.
        CAPITOLUL XIII.  ALOCAREA RISCURILOR

Riscurile de exploatare ale concesiunii prevăzute în matricea din Anexa nr.12. se vor repartiza între delegatar si concesionar, astfel încat serviciul de iluminat public să funcționeze în condiții optime.

Fiecare ofertant își va asuma prin oferta depusă riscurile conform celor precizate în Matricea riscurilor - Anexa nr. 12. În cazul neacceptării de către ofertant a repartiției riscurilor conform celor precizate în Anexa nr. 12. oferta va fi declarată neconformă.

Prin soluția întocmită de fiecare ofertant, în condițiile prevăzute prin caietul de sarcini, întregul sistem de iluminat public din Municipiul Suceava trebuie să ajungă să corespundă cerințelor prescrise de normativele interne şi internaționale referitoare la iluminatul public și să fie exploatat și condus unitar.
  CAPITOLUL XIV. – INDICATORI MINIMI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 Operatorul este obligat să respecte indicatorii minimi de performanţă specifici serviciului de iluminat public, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public al Municipiului Suceava.    
CAPITOLUL XV. CLAUZE 
         1. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune
Contractul de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;
b) prin acordul părților;
c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatului;
d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;
e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
f) în cazul falimentului/desființării delegatului;
g) în cazul în care delegatul nu obține licența de operator de la autoritatea competentă, i se retrage licența sau nu este prelungită după expirarea termenului pentru care a fost acordată, prin reziliere de plin drept a contractului.
   Contractul se consideră desființat de drept la solicitarea delegatarului, fără punere în întârziere și fără o formalitate prealabilă în cazul în care delegatul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale.
        2. Recuperarea daunelor

Intra în sarcina Delegatului să facă diligentele necesare pentru recuperarea daunelor ce provoacă avarii la instalațiile care fac obiectul serviciului. Remedierea se face pe cheltuiala  vinovatului. În cazul în care vinovatul nu este identificat, cheltuielile vor fi suportate de Delegatar.
        3. Păstrarea patrimoniului

Clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredințat pe perioada contractului și la predarea bunurilor de retur la sfârșitul contractului vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului capacitatea de realizare a serviciului de către delegatar să fie menținută în parametrii proiectați.  
              4. Rezilierea Contractului

 Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

Delegatarul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (Obligații Încălcate):
- o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate în baza Contractului, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatarului sau asupra capacităţii Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare şi a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat
- nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă;
- nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investiţiilor;
- renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;
- nerespectarea Articolului “Subdelegarea şi transfer” din Contract sau subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;
- nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-şi exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;
- orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;
- delegatul nu a încheiat sau nu a menţinut în vigoare asigurările prevăzute de Contract ;
- practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul “Clauza de prevenire a corupţiei”;
- alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale care sunt prevăzute expres de Contractul de delegare ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.
       În cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract,  Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea respectivei neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de remediere").
a) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare şi dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract.
b) Atunci când o obligaţie încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de remediere şi va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligaţii încălcate. 
c) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligaţia încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.
d) Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate şi către alte Autorități Publice.
e) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Delegatar. În acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze Contractul de delegare  în caz de încălcare importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligaţiile asumate în baza Contractului, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, în baza Contractului
 CAPITOLUL XVI – DISPOZIȚII FINALE ȘI LITIGII
(1) Operatorul care nu deține licență A.N.R.S.C. și va fi desemnat câștigător, în cazul delegării serviciilor de utilități publice, conform art.49, alin.(3) din Legea nr. 51/2006 actualizată, are obligația de a solicita şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. În caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea 51/2006 actualizată.
(2) Ofertele tehnice care nu vor conţine cel puţin dotarea tehnică minimă prevăzută, vor fi respinse.
(3) În cazul unui eventual litigiu provenind din executarea, respectiv interpretarea contractului ce se va încheia, părţile vor face tot posibilul în vederea soluţionării acestuia pe cale amiabila. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluţionat de către instanța judecătorească competentă din raza teritorială a municipiului Suceava, sediul Autorităţii Contractante.
(4) Delegatul va comunica delegatarului lunar stadiul operațiunilor, stadiul lucrărilor în desfășurare. El are obligația de a permite verificarea acestora și controlul tehnic din partea personalului special desemnat de către Delegatar. 
(5) Condițiile prevăzute în Caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea licitației pentru concesionarea Serviciului de Iluminat public. Neîndeplinirea condițiilor minimale de către ofertant duce automat la descalificarea acestuia.
(6) Ofertanții pot propune specificații preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu delegatul, dar fără a aduce atingere drepturilor legale ale autorității contractante.
Ajustarea preţului contractului
1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de delegatar delegatului sunt tarifele declarate în propunerea financiară.
2. Preţul contractului poate fi ajustat numai în următoarele situații:

a)- au avut loc modificari legislative, modificǎri ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritǎţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

b)- pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.
3. În cazul prevăzut la pct.2., prețul va fi ajustat având în vedere următoarele:
Tariful iniţial al prestării serviciului de iluminat public prevǎzut în contractul de concesionare se va actualiza cu rata anualǎ a inflaţiei, utilizându-se formula de actualizare următoare:




Ta = To x Ki, 
în care:
Ta - reprezintǎ tariful actualizat al contractului; 
To - reprezintǎ tariful iniţial al contractului;
Ki - reprezintǎ coeficientul anual de inflaţie care urmeazǎ să fie aplicat
   Anexe
Anexa nr. 1A. Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică 


instalațiile de iluminat public
Anexa nr. 2. Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimenteză 

instalațiile de iluminat public 
Anexa nr. 3. Clasificarea căilor de circulație și caracteristicile acestora 
Anexa nr. 4.
 Inventarul corpurilor de iluminat 
Anexa nr. 5. Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile și pasajele rutiere 
Anexa nr. 6. Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii în evidență a 


unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de 



importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală
Anexa nr.7. Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor 
Anexa nr.8. Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor 
Anexa nr.9. Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea 
Anexa nr. 10. Programul de conectare/deconectare a sistemului de iluminat 



  public  
Anexa nr. 11. Schemele de acționare și de lucru a cascadei pentru 




conectarea/deconectarea iluminatului public
Anexa nr. 12. Matricea riscurilor de exploatare pentru concesiunea serviciului de 


iluminat public 
Anexa nr. 13. Raport zilnic de lucrări
Anexa nr. 14. Situația de plată a lucrării
Anexa nr. 15. Proces verbal de recepție calitativă și cantitativă la terminarea 


    serviciilor  
Anexa nr. 1
A

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat public
	Nr. crt.
	Locaţia
	Denumirea
	Puterea nominală
	Anul punerii în funcţiune
	Ultimul RK
	Tensiunea nominală Up/Us
	Puterea instalată
	Puterea disponibilă

	1.
	Mircea Hrișcă 
	Iluminat public PT. 307
	400
	2009
	2007
	1
	8
	30%

	2.
	Mircea Hrișcă 
	Iluminat public PT. 306
	400
	2009
	2007
	1
	8
	30%

	3.
	Mircea Hrișcă 
	Iluminat public PT. 305
	400
	2009
	2007
	1
	8
	35%

	4.
	Dimitrie Cantemir
	Iluminat public PT. 129
	630
	1992
	2007
	1
	1
	>80%

	5.
	Rusu Arbore Șerban, pictor
	Iluminat public PT. SV 323
	250
	2009
	2007
	1
	1
	40%

	6.
	Rusu Arbore Șerban, pictor
	Iluminat public PT. SV 322
	400
	2009
	2007
	
	
	40%

	7.
	Petru Rareș
	Iluminat public PT. 001
	630
	1990
	2007
	1
	1
	>80%

	8.
	Ștefan cel Mare
	Iluminat public PT. 2 Bucovina
	630
	1982
	2007
	1
	5
	>80%

	9.
	Dragoș Vodă
	Iluminat public PT. 003 Modern
	400
	1982
	2007
	50
	8
	>80%

	10.
	Petru Rareș
	Iluminat public PT. 004 P.Rareș
	400
	1976
	2007
	1
	6
	>80%

	11.
	Cernăuți
	Iluminat public PT. 7
	400
	1981/1976
	2007
	30
	7
	>80%

	12.
	22 Decembrie
	Iluminat public PT. 009
	400
	1986
	2007
	1
	8
	>80%

	13.
	Alexandru Cel Bun
	Iluminat public PT. 010
	400
	1986
	2007
	1
	7
	>80%

	14.
	Mihai Viteazu
	Iluminat public PT. 011
	400
	1976
	2007
	1
	5
	>80%

	15.
	Cernăuți
	Iluminat public PT. 012
	250
	1976
	2007
	30
	8
	>80%

	16.
	Aurel Vlaicu
	Iluminat public PT. 17
	250
	1983
	2007
	1
	7
	>80%

	17.
	Zamca
	Iluminat public PT. 018
	400
	1976
	2007
	1
	8
	>80%

	18.
	Gheorghe Doja
	Iluminat public PT. 21
	400
	1975
	2007
	30
	10
	>80%

	19.
	Ștefan cel Mare
	Iluminat public PT. 25
	
	1962
	2007
	1
	1
	>80%

	20.
	Nicolae Bălcescu
	Iluminat public PT. 25
	
	1962
	2007
	1
	1
	>80%

	21.
	Ana Ipătescu
	Iluminat public PT. 26
	630
	1974
	2007
	30
	11
	>80%

	22.
	Mihai Viteazu
	Iluminat public PT. 27
	400
	1986
	2007
	1
	5
	>80%

	23.
	Tipografiei
	Iluminat public PT. 029
	400
	1962
	2007
	1
	5
	>80%

	24.
	Zamca
	Iluminat public PT. 30
	400
	1961
	2007
	1
	2
	>80%

	25.
	Gheorghe Doja
	Iluminat public PT. 31
	250
	1966
	2007
	20
	4
	>80%

	26.
	22 Decembrie
	Iluminat public PT. 33
	250
	1966
	2007
	30
	7
	>80%

	27.
	Nicolae Bălcescu
	Iluminat public PT. 35
	630
	1985
	2007
	20
	10
	>80%

	28.
	Gavril Tudoraș
	Iluminat public PT. 36
	400
	1986
	2007
	1
	2
	>80%

	29.
	Unirii
	Iluminat public PT.38
	160
	1962
	2007
	15
	12
	>80%

	30.
	Alexandru cel Bun
	Iluminat public PT.40
	250
	1964
	2007
	30
	12
	>80%

	31.
	Mirăuți
	Iluminat public PT.41
	250
	1970
	2007
	30
	19
	>80%

	32.
	Oituz
	Iluminat public PT.42
	400
	1971
	2007
	1
	2
	>80%

	33.
	1 Decembrie 1918
	Iluminat public PT.43
	400
	1966
	2007
	40
	6
	>80%

	34.
	Burdujeni
	Iluminat public PT.45
	250
	1965
	2007
	30
	11
	>80%

	35.
	Unirii
	Iluminat public PT.50
	250
	1966
	2007
	1
	6
	>80%

	36.
	Marășești
	Iluminat public PT.51
	250
	1966
	2007
	1
	2
	>80%

	37.
	Prof. Leca Morariu
	Iluminat public PT.52
	100
	1966
	2007
	1
	1
	>80%

	38.
	Mărășești
	Iluminat public PCZ 053
	250
	1966
	2007
	1
	5
	>80%

	39.
	Mitocului
	Iluminat public PT.055
	250
	1962
	2007
	1
	6
	>80%

	40.
	George Coșbuc
	Iluminat public PT.56
	100
	1986
	2007
	1
	1
	>80%

	41.
	Cetății
	Iluminat public PT.63
	250
	1977
	2007
	30
	11
	>80%

	42.
	Parcului
	Iluminat public PT.66
	400
	1967
	2007
	1
	10
	>80%

	43.
	Traian Vuia
	Iluminat public PT.72
	400
	2001
	2007
	40
	9
	>80%

	44.
	Mihai Viteazul
	Iluminat public PT.73
	400
	1968
	2007
	15
	7
	>80%

	45.
	Mărășești
	Iluminat public PT.74
	400
	1969
	2007
	1
	1
	>80%

	46.
	1 Dec. 1918
	Iluminat public PT.75
	400
	1969
	2007
	1
	3
	>80%

	47.
	Plevnei
	Iluminat public PT.76
	250
	1968
	2007
	1
	14
	>80%

	48.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.77
	400
	1968
	2007
	1
	3
	>80%

	49.
	Eroilor
	Iluminat public PT.79
	250
	1976
	2007
	30
	4
	>80%

	50.
	Nucului
	Iluminat public PT.80
	400
	1969
	2007
	20
	1
	>80%

	51.
	Tudor Vladimirescu
	Iluminat public PT.81
	630
	1969
	2007
	1
	2
	>80%

	52.
	Gării
	Iluminat public PT.83
	400
	1962
	2007
	40
	10
	>80%

	53.
	I. C. FRIMU
	Iluminat public PT.85
	400
	1970
	2007
	1
	5
	>80%

	54.
	Vasile Alecsandri
	Iluminat public PT.89
	400
	1983
	2007
	1
	1
	>80%

	55.
	Depoului
	Iluminat public PT.90
	250
	1969
	2007
	1
	5
	>80%

	56.
	Oituz
	Iluminat public PT.97
	630
	1971
	2007
	1
	3
	>80%

	57.
	Dimitrie Cantemir
	Iluminat public PT.102
	400
	1972
	2007
	1
	3
	>80%

	58.
	Saturn
	Iluminat public PT.103
	400
	1973
	2007
	1
	3
	>80%

	59.
	Humorului
	Iluminat public PT.104
	400
	2004
	2007
	1
	5
	>80%

	60.
	George Enescu
	Iluminat public PT.106
	630
	2002
	2007
	1
	1
	>80%

	61.
	Liliacului
	Iluminat public PT.107
	400
	1983
	2007
	40
	12
	>80%

	62.
	Crângului
	Iluminat public PT.108
	250
	1972
	2007
	1
	7
	>80%

	63.
	Venus
	Iluminat public PT.111
	400
	1974
	2007
	1
	2
	>80%

	64.
	Teilor
	Iluminat public PT.113
	400
	1974
	2007
	15
	13
	>80%

	65.
	George Enescu
	Iluminat public PT.119
	250
	1975
	2007
	1
	2
	>80%

	66.
	George Enescu
	Iluminat public PT.120
	400
	1975
	2007
	1
	3
	>80%

	67.
	George Enescu
	Iluminat public PT.121
	160
	1976
	2007
	1
	4
	>80%

	68.
	George Enescu
	Iluminat public PT.122
	630
	1976
	2007
	1
	1
	>80%

	69.
	Nicolae Iorga
	Iluminat public PT.125
	630
	1975
	2007
	1
	8
	>80%

	70.
	Gheorghe Doja
	Iluminat public PT.126
	630
	1975
	2007
	30
	6
	>80%

	71.
	Ștefan cel Mare
	Iluminat public PT.127
	400
	1977
	2007
	20
	17
	>80%

	72.
	Mihail Sadoveanu
	Iluminat public PT.130
	250
	1975
	2007
	30
	6
	>80%

	73.
	Slt. Turturică
	Iluminat public PT.131
	160
	1975
	2007
	1
	1
	>80%

	74.
	George Enescu
	Iluminat public PT.132
	400
	1976
	2007
	1
	3
	>80%

	75.
	Unirii
	Iluminat public PT.136
	400
	1976
	2007
	1
	4
	>80%

	76.
	Luceafărului
	Iluminat public PT.139
	160
	1977
	2007
	1
	1
	>80%

	77.
	Luceafărului
	Iluminat public PT.145
	400
	1984
	2007
	1
	6
	>80%

	78.
	Unirii
	Iluminat public PT.147
	400
	1976
	2007
	1
	10
	>80%

	79.
	Pictor Panaiteanu
	Iluminat public PT.150
	250
	1977
	2007
	1
	2
	>80%

	80.
	Pictor Panaiteanu
	Iluminat public PT.150
	
	1977
	2007
	
	
	>80%

	81.
	George Enescu
	Iluminat public PT.153
	160
	1978
	2007
	1
	2
	>80%

	82.
	Luceafărului
	Iluminat public PT.156
	250
	1977
	2007
	1
	4
	>80%

	83.
	Cpt. Grigore Andrei
	Iluminat public PT.158
	250
	1978
	2007
	20
	7
	>80%

	84.
	Jupiter
	Iluminat public PT.159
	400
	1978
	2007
	1
	1
	>80%

	85.
	Jupiter
	Iluminat public PT.160
	400
	1978
	2007
	1
	2
	>80%

	86.
	Jupiter
	Iluminat public PT.161
	250
	1978
	2007
	1
	1
	>80%

	87.
	Jupiter
	Iluminat public PT.162
	100
	1978
	2007
	1
	1
	>80%

	88.
	Ștefan cel Mare
	Iluminat public PT.164
	250
	1978
	2007
	1
	1
	>80%

	89.
	Mărășești
	Iluminat public PT.165
	400
	1978
	2007
	1
	2
	>80%

	90.
	Nicolae Iorga
	Iluminat public PT.166
	400
	1978
	2007
	1
	1
	>80%

	91.
	Grigore Alexandru Ghica
	Iluminat public PT.169
	400
	1978
	2007
	1
	8
	>80%

	92.
	George Enescu
	Iluminat public PT.173
	400
	1980
	2007
	1
	2
	>80%

	93.
	Dumbrăvii
	Iluminat public PT.174
	400
	1980
	2007
	1
	1
	>80%

	94.
	George Enescu
	Iluminat public PT.175
	250
	1980
	2007
	1
	1
	>80%

	95.
	Ion Neculce
	Iluminat public PT.177
	160
	1980
	2007
	1
	1
	>80%

	96.
	Grigore Ureche
	Iluminat public PT.178
	630
	1980
	2007
	1
	1
	>80%

	97.
	Teodor Neculuța
	Iluminat public PT.179
	400
	1980
	2007
	1
	1
	>80%

	98.
	Celulozei
	Iluminat public PT.184
	630
	1981
	2007
	1
	3
	>80%

	99.
	Zamca
	Iluminat public PT.188
	400
	1980
	2007
	1
	1
	>80%

	100.
	Celulozei
	Iluminat public PT.191
	630
	1981
	2007
	1
	1
	>80%

	101.
	Burdujeni
	Iluminat public PT.192
	250
	1981
	2007
	1
	3
	>80%

	102.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.193
	630
	1976
	2007
	20
	8
	>80%

	103.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.194
	630
	1980
	2007
	1
	1
	>80%

	104.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.198
	250
	1981
	2007
	1
	1
	>80%

	105.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.199
	630
	1981
	2007
	1
	2
	>80%

	106.
	Narciselor
	Iluminat public PT.200
	400
	1981
	2007
	1
	1
	>80%

	107.
	George Enescu
	Iluminat public PT.201
	630
	1976
	2007
	1
	1
	>80%

	108.
	Zamca
	Iluminat public PT.203
	630
	1981
	2007
	1
	2
	>80%

	109.
	Zamca
	Iluminat public PT.204
	630
	1981
	2007
	1
	1
	>80%

	110.
	Stejarului
	Iluminat public PT.205
	630
	1981
	2007
	1
	1
	>80%

	111.
	Privighetorii
	Iluminat public PT.209
	100
	1985
	2007
	1
	1
	>80%

	112.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.211
	400
	1983
	2007
	1
	2
	>80%

	113.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.212
	400
	1982
	2007
	1
	1
	>80%

	114.
	Lt. Mircea Damaschin
	Iluminat public PT.213
	400
	1983
	2007
	1
	2
	>80%

	115.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.228
	400
	1983
	2007
	1
	2
	>80%

	116.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.232
	250
	1983
	2007
	1
	1
	>80%

	117.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.233
	250
	1983
	2007
	1
	2
	>80%

	118.
	Gheorghe Doja
	Iluminat public PT.242
	400
	1985
	2007
	1
	2
	>80%

	119.
	Bujorilor
	Iluminat public PT.243
	400
	1985
	2007
	1
	2
	>80%

	120.
	Amurgului
	Iluminat public PT.244
	630
	1985
	2007
	1
	1
	>80%

	121.
	Eroilor
	Iluminat public PT.245
	630
	1985
	2007
	1
	3
	>80%

	122.
	Eroilor
	Iluminat public PT.246
	250
	1985
	2007
	1
	1
	>80%

	123.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.247
	630
	1985
	2007
	1
	1
	>80%

	124.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.248
	250
	1985
	2007
	1
	2
	>80%

	125.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.249
	250
	1985
	2007
	1
	1
	>80%

	126.
	Păcii
	Iluminat public PT.250
	630
	1986
	2007
	20
	6
	>80%

	127.
	Avram Iancu
	Iluminat public PT.253
	400
	1984
	2007
	20
	3
	>80%

	128.
	Calea Obcinilor
	Iluminat public PT.257
	630
	1986
	2007
	1
	3
	>80%

	129.
	Duzilor
	Iluminat public PT.258
	630
	1987
	2007
	1
	1
	>80%

	130.
	Gavril Tudoraș
	Iluminat public PT.259
	630
	1986
	2007
	1
	5
	>80%

	131.
	Victoriei
	Iluminat public PT.260
	400
	1991
	2007
	1
	1
	>80%

	132.
	Viitorului
	Iluminat public PT.261
	400
	1991
	2007
	1
	3
	>80%

	133.
	Calea Obcinelor
	Iluminat public PT.265
	400
	1992
	2007
	1
	2
	>80%

	134.
	Victoriei 
	Iluminat public PT.266
	400
	1991
	2007
	1
	1
	>80%

	135.
	Slătioarei
	Iluminat public PT.267
	630
	1988
	2007
	1
	1
	>80%

	136.
	Gavril Tudoraș
	Iluminat public PT.268
	400
	1987
	2007
	40
	4
	>80%

	137.
	Mesteacănului
	Iluminat public PT.269
	400
	1986
	2007
	1
	13
	>80%

	138.
	Mărășești
	Iluminat public PT.271
	400
	2002
	2007
	1
	1
	>80%

	139.
	Ilie Ilașcu
	Iluminat public PT.285
	250
	1998
	2007
	1
	2
	>80%

	140.
	Veronica Micle
	Iluminat public PT.272
	630
	1988
	2007
	1
	1
	>80%

	141.
	Gheorghe Doja
	Iluminat public PT.291
	250
	2004
	2007
	1
	6
	>80%

	142.
	Victor Babeș
	Iluminat public PT.223
	160
	1982
	2007
	1
	1
	>80%

	143.
	1 Decembrie 1918
	Iluminat public PT.65
	630
	1967
	2007
	1
	13
	>80%

	144.
	Burdujeni
	Iluminat public PT.22
	400
	2012
	2007
	1
	16
	>80%

	145.
	Burdujeni
	Zona de agrement
	
	
	2007
	
	
	>80%

	146.
	PTAv 324
	Iluminat public PTAv 324
	160
	2010
	2007
	1
	6
	>80%

	147.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.217
	400
	1982
	2007
	1
	1
	>80%

	148.
	Cuza Vodă
	Iluminat public PT.218
	400
	1982
	2007
	1
	1
	>80%

	149.
	Muncii
	Iluminat public PT.219
	400
	1983
	2007
	1
	3
	>80%

	150.
	Luceafărului
	Iluminat public PT.224
	400
	1982
	2007
	1
	1
	>80%

	151.
	Paris
	Iluminat public PT 353
	400
	2019
	-
	1
	1
	>80%

	152.
	Viena
	Iluminat public PT 354
	400
	2019
	-
	1
	1
	>80%

	153.
	Doblila Eugen
	Iluminat public PT 355
	400
	2019
	-
	1
	1
	>80%

	154.
	22 Decembrie
	Iluminat public PT 356
	400
	2019
	-
	1
	1
	>80%


Anexa nr. 2
Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice
	Nr. PT
	Locaţia tronsonului de reţea
	Subteran/aerian
	Secţiunea 
	Materialul 
	Anul punerii în funcţiune
	Ultima revizie
	Trifazic/monofazic
	Lungimea 

	1.
	LES 0,4 kV str. D. Dan pl. 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1990
	
	trifazic
	0,32

	2.
	LES 0,4 kV str. St. cel Mare pl. 1
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,16

	
	LES 0,4 kV str. Parc Prefectura pl. 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,2

	
	LES 0,4 kV str. Trandafirilor pl. 3
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,27

	
	LES 0,4 kV str. Pinilor pl. 4
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,2

	
	LES 0,4 kV str. A. Nucului
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,42

	
	LES 0,4 kV str. Al. Ienceanu
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,3

	3.
	LES 0,4 kV str. Mihai Viteazu pl. 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,27

	
	LES 0,4 kV str. S.F. Marian
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,08

	
	LES 0,4 kV Parc S.F. Marian
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,1

	
	LES 0,4 kV str. Mihai Eminescu pl. 2
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,3

	
	LES 0,4 kV str. Mărăști
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,2

	
	LES 0,4 kV str. V. Micle
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,27

	
	LES 0,4 kV str. G. Enescu
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,28

	
	LES 0,4 kV str. D. Vodă pl. 3
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,63

	4.
	LEA 0,4 kV str. Tabacarilor
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,2

	
	LEA 0,4 kV str. Caramidarilor
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,24

	
	LEA 0,4 kV str. I. Creanga pl. 2
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,2

	
	LEA 0,4 kV str. P. Rares pl. 3
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,66

	7.
	LES 0,4 kV str. Dealului pl. 1
	LES
	3x50+25
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0,4 kV str. Strand pl. 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,36

	
	LES 0,4 kV str. T. Vuia pl. 3
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0,4 kV str. Cernauti sp. PT 107 pl. 4
	LES
	3x70+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	1,32

	9.
	LEA 0,4 kV str. E. Teodoroiu pl. 1
	LEA
	2x35
	AL
	1986
	
	monofazic
	0,24

	
	LEA 0,4 kV str. Plevnei pl. 2
	LEA
	2x35
	AL
	1986
	
	monofazic
	0,32

	
	LEA 0,4 kV str. Gh. Doja pl. 3
	LEA
	2x35
	AL
	1986
	
	monofazic
	1,32

	
	LEA 0,4 kV str. 22 Decembrie
	LEA
	2x35
	AL
	1986
	
	monofazic
	0,24

	
	LES 0,4 kV str. Cuza Vodă
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,45

	
	LES 0,4 kV str. Calea Unirii
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,48

	10.
	LES 0,4 kV str. Tipografiei pl. 1
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,45

	
	LES 0,4 kV str. St. Dracinschi pl. 2
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,27

	
	LES 0,4 kV str. E. Hurmuzachi pl. 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,12

	
	LEA 0,4 kV str. St. Dracinschi pl. 3
	LEA
	2x35
	AL
	1986
	
	monofazic
	0,06

	
	LES 0,4 kV str. Alex cel Bun pl. 4
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	1,2

	
	LES 0,4 kV str. Universitatii
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4 kV str. Alex cel Bun garaj
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,48

	11.
	LES 0,4 kV str. Alei pl. 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0,4 kV str. A. Crimca
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0,4 kV str. St. cel Mare pl. 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,66

	
	LES 0,4 kV str. St. cel Mare spre tribunal pl. 3
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,2

	12.
	LEA 0,4 kV str. Cernauti spre Suceava pl. 1
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	1,66

	
	LES 0,4 kV str. Morii
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,09

	
	LEA 0,4 kV str. Semicercului pl. 2
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,21

	
	LEA 0,4 kV str. Izv.
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,2

	
	LEA 0,4 kV str. Sipotului
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,08

	
	LEA 0,4 kV str. Cernauti spre Itcani pl. 3
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,24

	
	LEA 0,4 kV str. T. Robeanu
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,2

	
	LES 0,4 kV str. N. Labis
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,32

	
	LES 0,4 kV str. M. Septilici
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,48

	17.
	LEA 0,4 kV str. A. Vlaicu spre PT 95 pl. 1
	LEA
	2x35
	AL
	1983
	
	monofazic
	1,24

	
	LEA 0,4 kV str. I. Caragiale
	LEA
	2x35
	AL
	1983
	
	monofazic
	0,4

	
	LEA 0,4 kV str. A. Vlaicu spre PT 49 pl. 2
	LEA
	2x35
	AL
	1983
	
	monofazic
	1,56

	18.
	LEA 0,4 kV str. Zamca sus pl. 1
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,6

	
	LEA 0,4 kV str. I. Ilascu
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,2

	
	LES 0,4 kV str. Parc Zamca pl. 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,45

	
	LES 0,4 kV str. Narciselor pl. 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,3

	
	LEA 0,4 kV str. Zamca jos pl. 4
	LEA
	AL 2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,12

	
	LES 0,4 kV str. D. Para
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0,4 kV str. N. Milescu
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,24

	21.
	LEA 0,4 kV str. Gh. Doja spre Itcani pl. 1
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	1,88

	
	LEA 0,4 kV str. A. Dumbravii
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,28

	
	LES 0,4 kV str. Gh. Doja PT 184 - troleu pl. 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,6

	22
	LES 0,4 kV str. Calea Unirii - Billa
	LES
	3x25+16
	
	2012
	
	trifazic
	

	25
	LES 0,4 kV str. St. cel Mare pl. 1
	LES
	3x25+25
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,09

	
	LES 0,4 kV str. Spate hotel
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,03

	
	LES 0,4 kV str. N. Balcescu pl. 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4 kV str. C. Porumbescu pl. 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0,4 kV str. Casa de cultura
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,2

	26
	LES 0,4 kV str. Mitropoliei pl. 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0,4 kV str. Ciresilor
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,33

	
	LES 0,4 kV str. I. V. Viteazu pl. 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,78

	
	LES 0,4 kV str. Teatru pl. 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,21

	
	LES 0,4 kV str. Parc pl. 4
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,42

	
	LES 0,4 kV str. A. Ipatescu pl. 4
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,48

	27
	LES 0,4 kV str. G. Buliga pl. 1
	LES
	3x50+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,6

	
	LES 0,4 kV str. M. Viteazu pl. 2
	LES
	3x50+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,3

	
	LES 0,4 kV str. 6 Noiembrie pl. 3
	LES
	3x50+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,3

	
	LES 0,4 kV str. Arcasilor pl. 4
	LES
	3x50+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,09

	29
	LES 0,4 kV str. S. Isopescu pl. 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0,4 kV str. T. Vladimirescu pl. 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,08

	
	LES 0,4 kV str. Sc. Gen.
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,27

	
	LES 0,4 kV str. Liceu
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,04

	30
	LEA 0,4 kV str. M. Sadoveanu pl. 1
	LEA
	2x35
	AL
	1961
	
	monofazic
	0,92

	31
	LEA 0,4 kV str. G. Doja pl. 1
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,76

	
	LEA 0,4 kV str. Plaiului
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,24

	
	LEA 0,4 kV str. Plaiului
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,88

	
	LEA 0,4 kV str. Mitocelului pl. 2
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,76

	33
	LEA 0,4 kV str. 22 Decembrie pl. 1
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	1

	
	LEA 0,4 kV str. Eternitatii
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,52

	
	LEA 0,4 kV str. Plevnei pl. 2
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,88

	
	LEA 0,4 kV str. Infratirii
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,08

	35
	LES 0,4 kV str. A. Ipatescu pl. 1+2
	LES
	3x25+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,69

	
	LES 0,4 kV str. N. Balcescu pl. 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0.4 kV str. Curtea Domnescă pl 4
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,3

	
	LES 0.4 kV str. S. Muzică pl 4
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,16

	36
	LES 0.4 kV str. Dornelor pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,21

	
	LES 0.4 kV str. Duzilor
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,15

	
	LEA 0.4 kV str. Zona CIA
	LEA
	2x35
	AL
	1986
	
	monofazic
	0,18

	38
	LES 0.4 kV str. T. Vuia pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,33

	
	LES 0.4 kV str. C. Unirii pl 2 
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,71

	
	LES 0.4 kV str. N. Labiș  pl 3
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,44

	
	LEA 0.4 kV str.  N. Labiș
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,12

	
	LES 0.4 kV str. S. Procopovici
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,06

	39
	LES 0.4 kV str. C. Obcinilor pl 1
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	1,2

	40
	LES 0.4 kV str. St. Tomşa
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1964
	
	trifazic
	0,12

	
	LEA 0.4 kV str. St. Tomşa
	LEA
	2x35
	AL
	1964
	
	monofazic
	0,12

	
	LES 0.4 kV str. Şt. Cel Mare pl 2
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1964
	
	trifazic
	0,93

	
	LES 0.4 kV str. Alei Bl. H4 pl 3
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1964
	
	trifazic
	0,3

	
	LES 0.4 kV str. A. Voichiţa pl 4
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1964
	
	trifazic
	0,15

	41
	LES 0.4 kV str. A. Ipătescu pl 1
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,57

	
	LES 0.4 kV str. Cetăţii pl 2
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,03

	
	LES 0.4 kV str. Şt. Vodă
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,18

	
	LES 0.4 kV str. Baza Sport
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,42

	
	LEA 0.4 kV str. L. Arbore
	LEA
	2x35
	AL
	1970
	
	monofazic
	0,18

	
	LES 0.4 kV str. C. Unirii pl 3
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,24

	
	LEA 0.4 kV str. Mirăuţi pl 4
	LEA
	2x35
	AL
	1970
	
	monofazic
	1,16

	
	LEA 0.4 kV str. Grădinilor
	LEA
	2x35
	AL
	1970
	
	monofazic
	0,08

	
	LEA 0.4 kV str. P. Muşat pl 5
	LEA
	2x35
	AL
	1970
	
	monofazic
	0,28

	
	LEA 0.4 kV str. T. Ştefaneli
	LEA
	2x35
	AL
	1970
	
	monofazic
	0,39

	42
	LES 0.4 kV str. G. Enescu pl 1
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1971
	
	trifazic
	1,12

	
	LES 0.4 kV str. Oituz pl 2
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1971
	
	trifazic
	0,69

	
	LES 0.4 kV str. Universităţii
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1971
	
	trifazic
	0,03

	
	LES 0.4 kV str. Alei Mărăşeşti
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	1971
	
	trifazic
	0,6

	43
	LES 0.4 kV str. Mărăşeşti  pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,6

	
	LES 0.4 kV str. Universităţii pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,45

	
	LES 0.4 kV str. Parc Patinuar
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,09

	
	LES 0.4 kV str. Alei Mars. pl 3
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,66

	45
	LEA 0.4 kV str. Cabana A pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1965
	
	monofazic
	0,84

	
	LEA 0.4 kV str. E. dobrilă pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1965
	
	monofazic
	0,76

	
	LEA 0.4 kV str. Făgetului
	LEA
	2x35
	AL
	1965
	
	monofazic
	0,36

	
	LEA 0.4 kV str. 22 Dec. pl 3
	LEA
	2x35
	AL
	1965
	
	monofazic
	0,45

	
	LEA 0.4 kV str. V. Pîrvan pl 4
	LEA
	2x35
	AL
	1965
	
	monofazic
	0,8

	
	LEA 0.4 kV str. T. Popeea
	LEA
	2x35
	AL
	1965
	
	monofazic
	0,32

	
	LEA 0.4 kV str. Molidului
	LEA
	2x35
	AL
	1965
	
	monofazic
	0,08

	50
	LES 0.4 kV str. C. Unirii pl 1
	LES
	3x50+35
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,36

	
	LES 0.4 kV str. C. Unirii pl 2
	LES
	3x50+35
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	2,7

	
	LEA 0.4 kV str. Sălciilor pl 3
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,34

	
	LEA 0.4 kV str. Solidarităţii
	LEA
	2x35
	AL
	1966
	
	monofazic
	0,28

	
	LES 0.4 kV str.T. Vuia pl 4
	LES
	3x50+35
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,18

	51
	LES 0.4 kV str. 6 Noiembrie pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,2

	
	LES 0.4 kV Alei Mărăşeşti pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,33

	52
	LES 0.4 kV Alei Mărăşeşti pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,12

	53
	LES 0.4 kV str. Mărăşeşti pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,56

	
	LES 0.4 kV str.Mărăşti pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,16

	
	LES 0.4 kV str. M. Eminescu
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0.4 kV str. I.G. Zbierea
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,09

	
	LES 0.4 kV Alei pl 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1966
	
	trifazic
	0,39

	55
	LEA 0.4 kV str.A.G. Ghica pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,35

	
	LEA 0.4 kV str.Zefirzlui pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,32

	
	LEA 0.4 kV str.Cîmpului pl 3
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,84

	
	LEA 0.4 kV str. Mitocului
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,28

	56
	LEA 0.4 kV str. G. Coşbuc pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1986
	
	monofazic
	0,36

	63
	LEA 0.4 kV str.Parcului pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1977
	
	monofazic
	1,28

	
	LES 0.4 kV str.Parc Cetate pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,66

	
	LES 0.4 kV str.Platou Cetate pl 3
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,12

	65
	LES 0.4 kV b+dul 1 Dec. pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1967
	
	trifazic
	0,36

	
	LEA 0.4 kV str. Sp. Falt. pl 3
	LEA
	2x35
	AL
	1967
	
	monofazic
	0,56

	66
	LES 0.4 kV str.Mitropoliei pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1967
	
	trifazic
	0,63

	
	LES 0.4 kV str.Izv. Sucevei pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1967
	
	trifazic
	0,69

	
	LES 0.4 kV str. Casa de Oaspeţi pl 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1967
	
	trifazic
	0,45

	
	LES 0.4 kV str. Uzina
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1967
	
	trifazic
	0,42

	72
	LES 0.4 kV str. T. Vuia pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	2001
	
	trifazic
	0,63

	73
	LEA 0.4 kV str. 6 Noiembrie pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,54

	
	LES 0.4 kV str. Mihai Viteazu pl 2
	LES
	3x50+25
	ACYABY
	1968
	
	trifazic
	0,66

	
	LES 0.4 kV str.Republicii
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1968
	
	trifazic
	0,16

	
	LES 0.4 kV str.Liceu p. Rareş
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1968
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0.4 kV str.Alei Republicii
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1968
	
	trifazic
	0,24

	74
	LES 0.4 kV Alei Mărăşeşti pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1969
	
	trifazic
	0,18

	75
	LEA 0.4 kV str. Universităţii pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1969
	
	monofazic
	0,44

	
	LEA 0.4 kV str.Bradului
	LEA
	2x35
	AL
	1969
	
	monofazic
	0,4

	76
	LEA 0.4 kV str. Plevnei pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	1,48

	
	LEA 0.4 kV str. Carieirei
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,28

	
	LEA 0.4 kV str. Mioriţei pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,2

	
	LEA 0.4 kV str. V. Babeş
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,64

	
	LEA 0.4 kV str. Pietrăriei
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,36

	
	LEA 0.4 kV str. Căprioarei
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,64

	
	LEA 0.4 kV str. Lev Tolstoi pl 3
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,32

	77
	LEA 0.4 kV str. N. Grigorescu pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,48

	
	LEA 0.4 kV str. Cuza Vodă pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,64

	
	LEA 0.4 kV str.Alei PT 77
	LEA
	2x35
	AL
	1968
	
	monofazic
	0,12

	79
	LEA 0.4 kV str.Eroilor pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,6

	
	LEA 0.4 kV str. Fundătură
	LEA
	2x35
	AL
	1976
	
	monofazic
	0,56

	80
	LES 0.4 kV str. V. Bumbac pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1969
	
	trifazic
	0,66

	
	LES 0.4 kV str. Prefectură
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1969
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0.4 kV str. Nucului pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1969
	
	trifazic
	0,18

	81
	LES 0.4 kV str. Alei pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1969
	
	trifazic
	0,21

	
	LEA 0.4 kV str.G. Vindereu
	LEA
	2x35
	AL
	1969
	
	monofazic
	0,16

	
	LES 0.4 kV str. T. Vladimirescu pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1969
	
	trifazic
	0,26

	83
	LEA 0.4 kV str.A. Vlaicu pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	1,02

	
	LEA 0.4 kV str.A. Vlaicu fund. 
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,16

	
	LEA 0.4 kV str.Merilor 
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,2

	
	LEA 0.4 kV str. Perilor
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,2

	
	LEA 0.4 kV str. Aviatorului
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,12

	
	LEA 0.4 kV str. A. Voivdica pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1962
	
	monofazic
	0,2

	
	LES 0.4 kV str. Gării pl 3
	LES
	3x50+25
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	2,2

	
	LES 0.4 kV str. Parc gară
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1962
	
	trifazic
	0,15

	85
	LES 0.4 kV str. N. Bălcescu pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0.4 kV str. C. Porumbescu
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0.4 kV str.V. Alexandri pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,33

	
	LES 0.4 kV str. Armenească
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,42

	
	LES 0.4 kV str.D. Gherea
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,08

	
	LES 0.4 kV str.Plăieşilor
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1970
	
	trifazic
	0,11

	89
	LES 0.4 kV str. D. Onciu pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0.4 kV str. C. Domnească
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,22

	
	LES 0.4 kV str.Alei
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,16

	90
	LEA 0.4 kV str.Depoului pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1969
	
	monofazic
	1,15

	
	LEA 0.4 kV str. Stadionului
	LEA
	2x35
	AL
	1969
	
	monofazic
	0,25

	
	LEA 0.4 kV str. 28 Noiembrie
	LEA
	2x35
	AL
	1969
	
	monofazic
	0,3

	
	LEA 0.4 kV str. Micşunelelor
	LEA
	2x35
	AL
	1969
	
	monofazic
	0,3

	
	LEA 0.4 kV str. E. Porumbescu
	LEA
	2x35
	AL
	1969
	
	monofazic
	0,2

	97
	LES 0.4 kV str. Oituz pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1971
	
	trifazic
	0,75

	102
	LES 0.4 kV str.d. Cantemir pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1972
	
	trifazic
	0,16

	
	LES 0.4 kV str. M. Costin
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1972
	
	trifazic
	0,2

	
	LES 0.4 kV str. Narciselor pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1972
	
	trifazic
	0,16

	
	LES 0.4 kV str.Alei bl. GZ
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1972
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0.4 kV str. bl. Belvedere
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1972
	
	trifazic
	0,16

	103
	LES 0.4 kV str. Aleea Saturn pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1973
	
	trifazic
	0,36

	
	LES 0.4 kV str.f-ca Tricotaje pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1973
	
	trifazic
	0,3

	
	LES 0.4 kV str.Piața Mică
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1973
	
	trifazic
	0,06

	104
	LES 0.4 kV str. C.Obcinilor pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	2004
	
	trifazic
	1,6

	106
	LES 0.4 kV str. Aleea Saturn pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	2002
	
	trifazic
	0,38

	
	LES 0.4 kV str. Zorilor
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	2002
	
	trifazic
	0,16

	107
	LES 0.4 kV str. A. Vlaicu pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,56

	
	LES 0.4 kV str. Liliacului
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,2

	
	LES 0.4 kV str. Cernăuților pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,72

	
	LES 0.4 kV str. Pod apă pl 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,32

	
	LES 0.4 kV str. Intersecție
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,36

	
	LES 0.4 kV str. Pasarela pl 4
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	2,32

	108
	LEA 0.4 kV str. Lev Tolstoi pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1972
	
	monofazic
	0,4

	
	LEA 0.4 kV str. Ștefan Luchian
	LEA
	2x35
	AL
	1972
	
	monofazic
	0,44

	
	LEA 0.4 kV str.22 Decembrie
	LEA
	2x35
	AL
	1972
	
	monofazic
	0,92

	
	LEA 0.4 kV str.Crângului pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1972
	
	monofazic
	0,32

	
	LEA 0.4 kV str. Dumbrăvii
	LEA
	2x35
	AL
	1972
	
	monofazic
	0,24

	
	LEA 0.4 kV str. T. Popea
	LEA
	2x35
	AL
	1972
	
	monofazic
	0,06

	111
	LES 0.4 kV str. Universității pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,68

	
	LES 0.4 kV str. Aleea Venus
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,3

	113
	LES 0.4 kV b-dul 1 Decembrie pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,92

	
	LES 0.4 kV str. Universității pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0.4 kV str. Scurta
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,32

	
	LES 0.4 kV str. Teilor pl 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,45

	
	LES 0.4 kV str. Parc Areni
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1974
	
	trifazic
	0,3

	119
	LES 0.4 kV str. Lazar Vicol pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0.4 kV str. Bl. Vapor
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,09

	120
	LES 0.4 kV str. Zorilor pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,76

	
	LES 0.4 kV str. Alei Zorilor 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,33

	
	LES 0.4 kV str. Scurtă 
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,08

	121
	LES 0.4 kV str. L. Vicol pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0.4 kV str. Alei L. Vicol
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,18

	
	LES 0.4 kV B-dul G. Enescu pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,88

	
	LES 0.4 kV str. Universității
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,12

	122
	LES 0.4 kV str. L. Vicol pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,18

	125
	LES 0.4 kV str. N. Iorga pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,96

	
	LES 0.4 kV str. C. Unirii
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,06

	
	LES 0.4 kV str. Florilor pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,45

	
	LES 0.4 kV str. J. Bart pl 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,45

	126
	LEA 0.4 kV str. G. Doja pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,4

	
	LEA 0.4 kV str.B. Lăzăreanu
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,12

	
	LEA 0.4 kV str.E. Racoviță
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,12

	
	LEA 0.4 kV str.Gr. Cobălcescu
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,12

	
	LEA 0.4 kV str.A. Vlahuță
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,16

	
	LEA 0.4 kV str. Bucevschi
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,4

	
	LEA 0.4 kV str. C. Moraru pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,84

	
	LEA 0.4 kV str. M. Dosoftei
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,08

	
	LEA 0.4 kV str. Biruinței
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,44

	
	LEA 0.4 kV str.A. Pumnul
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,48

	
	LEA 0.4 kV str.Muncitorului
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,2

	
	LEA 0.4 kV str.Mitocului
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,58

	
	LEA 0.4 kV str.V. Lupu
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,24

	
	LEA 0.4 kV str.G. Ștefan
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,12

	
	LEA 0.4 kV str. B. St. Delavrancea
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,24

	
	LEA 0.4 kV str. A. Gr. Ghica
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,04

	127
	LES 0.4 kV str. A. Ipătescu pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,84

	
	LES 0.4 kV str. Al. I.Grămadă
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0.4 kV str. Libertății
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,06

	
	LES 0.4 kV str. Mitropoliei
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,09

	
	LES 0.4 kV str. Șt. Cel Mare pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0.4 kV str. Parc pl 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,52

	
	LES 0.4 kV str. Alei Bancă
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,12

	129
	LES 0.4 kV str. Lic. Aliment. Pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1992
	
	trifazic
	0,52

	130
	LEA 0.4 kV str. M. Sadoveanu pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,84

	
	LEA 0.4 kV str. I.P.Pincio
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,12

	
	LEA 0.4 kV str. Petuniilor pl 2
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,12

	
	LES 0.4 kV str. Șt,O.Iosif
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,12

	
	LEA 0.4 kV str. Platoului
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,16

	
	LES 0.4 kV str. M. Septilici
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1975
	
	trifazic
	0,44

	
	LEA 0.4 kV str. M.Kogălniceanu
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,44

	131
	LES 0.4 kV str. Sub. Turturică pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1975
	
	monofazic
	0,46

	132
	LES 0.4 kV str. Alee PT+Sc.pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,69

	
	LES 0.4 kV B-dul G. Enescu pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,28

	136
	LES 0.4 kV str. C. Burdujeni pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,88

	
	LES 0.4 kV str. Piața pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,33

	139
	LES 0.4 kV str. Luceafărului pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,15

	145
	LES 0.4 kV str. Luceafărului pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1984
	
	trifazic
	0,21

	147
	LES 0.4 kV str. C. Unirii pl1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	1,4

	150
	LEA 0.4 kV str. P. Panaiteanu pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1977
	
	monofazic
	1,32

	153
	LES 0.4 kV str. Lalelelor pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,18

	
	LES 0.4 kV str. Sc.+Alei lp 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,26

	156
	LES 0.4 kV str. Luceafărului pl1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,3

	
	LES 0.4 kV str. Zorilor
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0.4 kV str. Obcinilor pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,54

	
	LES 0.4 kV B-dul G. Enescu pl 3
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1977
	
	trifazic
	0,2

	158
	LEA 0.4 kV str. C. Gr. Andrei pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	0,42

	
	LEA 0.4 kV str. Șt. Răzvan
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	0,28

	
	LEA 0.4 kV str. Spicului
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	0,08

	
	LEA 0.4 kV str. Eternității
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	0,4

	
	LEA 0.4 kV str. Iasomiei
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	0,44

	
	LEA 0.4 kV str. Alunului
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	0,64

	159
	LES 0,4kV str. Jupiter pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,24

	160
	LES 0,4kV str. Jupiter pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0,4kV str.  sp. Sc. Soferi
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,12

	161
	LES 0,4kV   str. Lalelelor pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,21

	
	LES 0,4kV  str. Jupiter
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,15

	162
	LES 0,4kV  str. Lalelelor pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,12

	164
	LES 0,4kV  str. St. Tomsa pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,21

	165
	LES 0,4kV  str. Marasesti pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,48

	
	LES 0,4kV  str. Zimbrului
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,09

	166
	LES 0,4kV  str. Jean Bart pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1978
	
	trifazic
	0,28

	169
	LEA 0,4kV str. A. Gr. Ghica pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	2,24

	
	LEA 0,4kV str. Livezilor
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	0,16

	
	LEA 0,4kV str. Lipoveni
	LEA
	2x35
	AL
	1978
	
	monofazic
	0,16

	173
	LES 0,4kV  str. Lalelelor pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1980
	
	trifazic
	0,42

	
	LES 0,4kV   b-dul G. Enescu pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1980
	
	trifazic
	0,3

	175
	LES 0,4kV  str. Lalelelor pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1980
	
	trifazic
	0,24

	177
	LES 0,4kV  str. Str.Alei pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1980
	
	trifazic
	0,06

	178
	LES 0,4kV  str. G. Ureche pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1980
	
	trifazic
	0,48

	179
	LES 0,4kV  str. T. Niculuta pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1980
	
	trifazic
	0,24

	184
	LES 0,4kV  str. Independenței pl 3
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,4

	
	LES 0,4kV  str. Alei Indp.
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4kV  str. Rarau pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,18

	
	LES 0,4kV  str. Soimului pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,03

	
	LES 0,4kV  str. Celulozei
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,18

	
	LES 0,4kV  str. Calimani
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,12

	188
	LES 0,4kV  str. I. Neculce pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1980
	
	trifazic
	0,27

	191
	LES 0,4kV  str. Baladei pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,21

	192
	LES 0,4kV  str. C. Unirii
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,81

	
	LES 0,4kV  str. Alei pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,09

	193
	LES 0,4kV  str. Tineretului pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4kV  str. Rindunicii
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,06

	
	LES 0,4kV  str. Aurorei
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,09

	
	LES 0,4kV  str. C Burdujeni pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,48

	
	LES 0,4kV  str. C. Unirii pl 3
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,3

	194
	LES 0,4kV  str.  Privighetorii pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1980
	
	trifazic
	0,3

	198
	LES 0,4kV  str. Baladei pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,21

	
	LES 0,4kV  str. Alei PT
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4kV  str. M. Damaschin pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,36

	199
	LES 0,4kV  str. Celulozei pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,21

	200
	LES 0,4kV  str. Narciselor pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,27

	201
	LES 0,4kV  str.   bl. T 96 pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1976
	
	trifazic
	0,18

	203
	LES 0,4kV  str.  bl. Visinilor pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,15

	
	LES 0,4kV  str.  O. Bancila pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,21

	
	LES 0,4kV  str.  Narciselor
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,24

	204
	LES 0,4kV  str.  Stejarului pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,15

	205
	LES 0,4kV  str.  I. Neculce pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,09

	
	LES 0,4kV  str.  Stejarului
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1981
	
	trifazic
	0,3

	209
	LEA 0,4kV str.  N. Iorga pl 1
	LEA
	2x35
	AL
	1985
	
	monofazic
	0,24

	211
	LES 0,4kV  str.  Tabacariei pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,39

	212
	LES 0,4kV  str.  Aurorei pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,18

	213
	LES 0,4kV  str.  M. Damaschin pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0,4kV  str.  Baladei
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,12

	217
	LES 0,4kV  str.  Avintului pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0,4kV  str.  Bujorilor
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,08

	218
	LES 0,4kV  str.  Brindusei pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,18

	
	LES 0,4kV  str.  Rindunicii
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,12

	219
	LES 0,4kV  str.  Amurgului pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,21

	
	LES 0,4kV  str.  Muncii
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,08

	
	LES 0,4kV  str.  Muncii Alei
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4kV  str.  Tineretului pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,2

	
	LES 0,4kV  str.  Prieteniei
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,3

	224
	LES 0,4kV  str.  Moto Velo pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1982
	
	trifazic
	0,42

	228
	LES 0,4kV  str.  G. Antipa pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,09

	
	LES 0,4kV  str.  Tabacariei
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,33

	232
	LES 0,4kV  str.  Alei PT pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,12

	233
	LES 0,4kV  str.  G. Antipa pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,18

	
	LES 0,4kV  str.  Tabarcei pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1983
	
	trifazic
	0,38

	
	LEA 0,4kV str. Tabacariei
	LEA
	2x35
	AL
	1983
	
	monofazic
	0,16

	243
	LES 0,4kV  str.  Bujorilor pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,58

	244
	LES 0,4kV  str.  Amurgului pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,08

	
	LES 0,4kV  str.  Alei Scoala
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,15

	245
	LES 0,4kV  str.  Amurgului pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,32

	
	LES 0,4kV  str.  Păcii pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,21

	
	LES 0,4kV  str.  Alei
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,04

	246
	LES 0,4kV  str.  Eroilor
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,09

	
	LES 0,4kV  str.  Alei Eroilor
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,08

	247
	LES 0,4kV  str.  Alei PT pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,03

	248
	LES 0,4kV  str.  Amurgului pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,39

	
	LES 0,4kV  str.  Tineretului
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,16

	249
	LES 0,4kV  str.  Păcii pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1985
	
	trifazic
	0,24

	250
	LES 0,4kV  str.  Prieteniei pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,66

	
	LES 0,4kV  str.  Parcare pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,21

	253
	LES 0,4kV  str.  A. Iancu pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1984
	
	trifazic
	0,16

	
	LES 0,4kV  str.  H. C. Crisan
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1984
	
	trifazic
	0,06

	
	LES 0,4kV  str.  P. Rares pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1984
	
	trifazic
	0,36

	
	LEA 0,4kV str.  Prunului
	LEA
	2x35
	AL
	1984
	
	monofazic
	0,21

	257
	LES 0,4kV  str. Rulmentului pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,42

	
	LES 0,4kV  str. Alei PT
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4kV  str. C. Obcinilor pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,44

	258
	LES 0,4kV  str. Alei PT pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1987
	
	trifazic
	0,09

	259
	LES 0,4kV  str. Statiunii pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,28

	
	LES 0,4kV  str. Alei Statiunii
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,69

	
	LES 0,4kV  str. Slatioarei pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,28

	
	LES 0,4kV  str. Bistritei 
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,18

	260
	LES 0,4kV  str. Alei Victoriei pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1991
	
	trifazic
	0,12

	261
	LES 0,4kV  str. Victoriei pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1991
	
	trifazic
	0,51

	
	LES 0,4kV  str. Viitorului pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1991
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4kV  str. Alei Viitorului
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1991
	
	trifazic
	0,27

	265
	LES 0,4kV  str. Magurei pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1992
	
	trifazic
	0,44

	
	LES 0,4kV  str. Alei Magurei pl 2
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1992
	
	trifazic
	0,15

	266
	LES 0,4kV  str. Viitorului pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1991
	
	trifazic
	0,24

	
	LES 0,4kV  str. Alei PT
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1991
	
	trifazic
	0,24

	267
	LES 0,4kV  str. Viitorului pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1988
	
	trifazic
	0,12

	
	LES 0,4kV  str. Alei Viitorului
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1988
	
	trifazic
	0,27

	268
	LES 0,4kV   b-dul. 1 Dec pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1987
	
	trifazic
	0,68

	
	LES 0,4kV  str. Dornelor pl 2
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1987
	
	trifazic
	0,56

	
	LES 0,4kV  str. Alei PT
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	1987
	
	trifazic
	0,12

	269
	LES 0,4kV  str. Castanului pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,08

	
	LES 0,4kV  str. Mesteacanului
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1986
	
	trifazic
	0,09

	271
	LES 0,4kV  str. I. G. Zbiera pl 1
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	2002
	
	trifazic
	0,09

	272
	LES 0,4kV  str. A. V. Miclea pl 1
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1988
	
	trifazic
	0,21

	
	LES 0,4kV  str. Plecări din PT-uri
	LES
	3x25+16
	ACYABY
	1988
	
	trifazic
	21,6

	291
	LES 0,4kV  str. Privighetorii
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	2004
	
	trifazic
	1,5

	322
	LES 0,4kV  str. Pic Serban Rusu Arbore
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	2010
	
	trifazic
	0,3785

	323
	LES 0,4kV  str.Pict Serban Rusu Arbore
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	2010
	
	trifazic
	0,3785

	324
	LEA 0,4kV  str. Zefirului
	LEA
	2x35
	AL
	2010
	
	monofazic
	0,286

	305
	LES 0,4kV  str. Mircea Hrisca
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	2009
	
	trifazic
	1,3

	306
	LES 0,4kV  str. Mircea Motrici
	LES
	3x35+16
	ACYABY
	2009
	
	trifazic
	1,25

	307
	LES 0,4kV  str. Constantin Sofroni
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	2009
	
	trifazic
	1,064

	308
	LES 0,4kV  str. Eusebiu Camilar
	LES
	3x35+25
	ACYABY
	2009
	
	trifazic
	1,15

	353
	LES 0,4kV  str.Paris
	LES
	
	
	
	
	
	

	354
	LES 0,4kV  str. Viena
	LES
	
	
	
	
	
	


Anexa  nr. 3
Clasificarea căilor de circulaţie
	
	
	CAROSABIL
	
	
	

	Nr. crt. 
	Denumire stradă
	Tip îmbrăcăminte
	Clasă sistem de iluminat
	Lungime (ml)
	Lățime (ml)
	Cartier 
	Natură juridică
	Amplasarea dispispozitivelor de iluminat

	1.
	B-dul 1 Mai
	asfalt
	ME-2
	740
	14
	Centru 
	
	Bilateral alternant

	2.
	Str. 6 Noiembrie
	asfalt
	ME-5,ME-6
	860
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	3.
	Str. 28 Noiembrie
	balast
	ME-5
	450
	7
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	4.
	B-dul 1 Decembrie 1918
	asfalt
	ME-4
	980
	16
	Obcine 
	
	Bilateral alternant

	5.
	Str. 22 Decembrie
	asfalt
	ME-4,ME-6
	2900
	8
	Burdujeni 
	
	Bilateral alternant

	
	-II-
	balast
	
	270
	8
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	6.
	Str. Alexandru cel Bun
	asfalt
	ME-4
	1200
	8
	Centru 
	
	Unilateral 

	7.
	Str. Alexandru Ienceanu
	asfalt
	ME-6
	330
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	8.
	Str. Alexandru Vlahuță
	balast
	ME-5
	142
	4
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	9.
	Str. Alexandru Voievidca
	balast
	ME-5
	342
	6,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	210
	4,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	10.
	Str. Alunului
	balast
	ME-5
	553
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	11.
	Str. Amurgului
	asfalt
	ME-4
	775
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	12.
	Str. Ana Ipătescu
	asfalt
	ME-2
	1300
	13
	Centru 
	
	Unilateral 

	13.
	Str. Anastasie Crimca
	asfalt
	ME-5
	350
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	14.
	Str. Anton Holban
	balast
	ME-5
	600
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	15.
	Str. mr. Anton Ionescu
	balast
	
	310
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	16.
	Str. Apeductului
	balast
	ME-5
	330
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	beton
	
	380
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	17.
	Str. Arcașilor
	asfalt
	ME-6
	225
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	18.
	Str. Armenescă
	asfalt
	ME-4
	450
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	19.
	Str. Aron Pumnul
	asfalt
	ME-5
	500
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	20.
	Str. Artur Gorovei
	balast
	
	120
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	21.
	Str. Arțarului
	balast
	ME-5
	550
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	22.
	Str. Aurel Vlaicu
	asfalt
	ME-3,ME-4, ME-6
	1100
	6,5
	Ițcani 
	
	Unilateral, bilateral față în față

	
	-II- acces SUCT
	asfalt
	
	265
	6,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces ACET
	balast
	
	735
	6,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces râu
	balast
	
	404
	4,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces dr. gater
	balast
	
	155
	4
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces st. RADP
	balast
	
	267
	4,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces dr. SAMIPLAST
	beton
	
	280
	6,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	23.
	Str. Aurora
	asfalt
	ME-6
	370
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	24.
	Str. Aviatorului
	balast
	ME-5
	120
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	25.
	Str. Avîntului
	beton
	ME-6
	140
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces bl. 30
	asfalt
	
	70
	2,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	26.
	Str. Avram Iancu
	asfalt
	ME-5
	100
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	27.
	Str. Baladei
	asfalt
	ME-6
	420
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	28.
	Str. Barbu Lăzăreanu
	balast
	ME-5
	200
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	29.
	Str. Barbu Șt. Dela vrancea
	balast
	ME-5
	200
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	30.
	Str. Bazarului
	asfalt
	
	863
	6 md
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	31.
	Str. Bazelor
	beton
	ME-5
	540
	7
	Burdujeni 
	
	

	32.
	Str. Berlin
	balast
	
	486
	7
	Europa 
	Partial privat
	

	33.
	Str. Biruinței
	asfalt
	ME-5
	440
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	34.
	Str. Bistriței
	asfalt
	ME-4
	412
	14
	Obcine 
	
	Axial 

	
	-II- acces bl. H7
	balast
	
	120
	5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	35.
	Str. Bogdan Vodă
	balast
	ME-6
	357
	6
	Zamca 
	
	Unilateral 

	36.
	Str. Bradului
	asfalt
	ME-5
	350
	6
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	37.
	Str. Brădetului
	asfalt
	ME-4
	660
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	38.
	Str. Brândușei
	asfalt
	ME-6
	140
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	39.
	Str. Bujorilor
	asfalt
	ME-5,ME-6
	400
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	40.
	Calea Burdujeni
	asfalt
	ME-3
	990
	12
	Burdujeni 
	
	Unilateral, bilateral față în față

	
	Acces piață 8000mp
	
	
	
	
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	41.
	Str. Cabanei
	asfalt
	ME-5
	750
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	42.
	Str. Calistrat Hogaș
	balast
	
	430
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	43.
	Str. Camil Petrescu
	balast
	
	250
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	44.
	Str. Carierei
	balast
	ME-5
	350
	3
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	45.
	Str. Castanilor
	asfalt
	ME-6
	73
	3,5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	
	Acces garaje 50x11
	
	
	50
	11md
	Obcine 
	
	Unilateral 

	46.
	Str. Călimani
	asfalt
	ME-5
	235
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	47.
	Str. Căprioarei
	balast
	ME-5
	740
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces dr.
	balast
	
	500
	3
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	48.
	Str. Cărămidarilor
	balast
	ME-5
	180
	4
	Centru 
	
	Unilateral 

	49.
	Str. Celulozei
	asfalt
	ME-5,ME-6
	260
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	50.
	Str. Cernăuți
	asfalt
	ME-3
	2940
	9
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- DC74
	asfalt
	
	760
	7,8
	Ițcani
	
	Unilateral 

	
	-II-acces dr.
	balast
	
	300
	3
	Ițcani
	
	Unilateral 

	51.
	Str. Cetății
	asfalt
	ME-6
	100
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	52.
	Str. Cezar Petrescu
	balast
	
	370
	6
	Ițcani
	
	Unilateral 

	53.
	Str. Ciprian Porumbescu
	asfalt
	ME-4
	360
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	54.
	Str. Cireșilor
	asfalt
	ME-6
	190
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	pavele
	
	29
	8
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	pavele
	
	50
	4
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	pavele
	
	40
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces dr.
	pavele
	
	50
	4,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces dr.
	pavele
	
	70
	3
	Centru 
	
	Unilateral 

	55.
	Str. Cireșoaia
	asfalt
	ME-5
	140
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	56.
	Str. Câmpului
	asfalt
	ME-5
	720
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces dr.
	balast
	
	143
	4
	Ițcani
	
	Unilateral 

	
	-II- acces dr.
	balast
	
	132
	4
	Ițcani
	
	Unilateral 

	57.
	Aleea Comercianților
	pavele
	
	280
	5 med
	G. Enescu
	
	Catenar 

	58.
	Str. C-tin D. Gherea
	asfalt
	ME-5
	106
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	59.
	Str. Constantin Moraru
	balast
	ME-5
	800
	7
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	60.
	Str. Constantin Sofroni
	asfalt
	
	715
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	61.
	Str. Constructorului
	asfalt
	
	700
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	62.
	Str. Costache Negri
	balast
	
	410
	6
	Burdujeni 
	Privat parțial
	

	63.
	B-dul Corneliu Coposu
	asfalt
	ME-3
	350
	8
	Obcine 
	
	Unilateral 

	64.
	Str. Crinului
	balast
	ME-5
	60
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	65.
	Str. Crîngului
	balast
	ME-5
	1245
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	66.
	Str. Cristofor Simionescu
	balast
	-IV-
	530
	6
	Burdujeni 
	privat
	Unilateral 

	67.
	Str. Curtea Domnească
	asfalt
	ME-4
	420
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	pavele
	
	100
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	68.
	Str. Cuza Vodă
	asfalt
	ME-2
	2366
	8
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	69.
	Str. Dealului
	balast
	ME-5
	180
	3
	Centru 
	
	Unilateral, bilateral față în față 

	70.
	Str. Decebal
	balast
	ME-5
	460
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	71.
	Str. Demostene Botez
	balast
	
	560
	6
	Burdujeni 
	Privat parțial
	

	72.
	Str. Depoului
	asfalt
	ME-5
	968
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	73.
	Str. Dimitrie Cantemir
	beton
	ME-6
	580
	3
	Zamca 
	
	Unilateral 

	74.
	Str. Dimitrie Dan
	asfalt
	ME-6
	200
	8
	Centru 
	
	Unilateral 

	75.
	Str. Dimitrie Loghin
	balast
	
	630
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	76.
	Str. Dimitrie Onciul
	asfalt
	ME-6
	130
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-acc.I
	asfalt
	
	40
	8,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-acc.II
	asfalt
	
	40
	4,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	77.
	Str. Dionisie Para
	asfalt
	ME-6
	308
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	78.
	Str. Maria Voichița
	asfalt
	ME-5
	100
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	79.
	Str. Dobrilă Eugen
	balast
	ME-5
	1050
	5,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II-acc. st., dr.
	balast
	
	810
	3
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	80.
	Str. Dragomirna
	balast
	ME-5
	510
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	81.
	Str. Dragoș Vodă
	asfalt
	ME-5
	550
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	82.
	Aleea Dumbrăvii
	asfalt
	ME-6
	1700
	6 md
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	83.
	Str. Pictor Dumitru Dacian
	balast
	ME-5
	540
	4
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	84.
	Str. Dumitru Th. Neculuta
	asfalt
	ME-6
	220
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	85.
	Str. Duzilor
	asfalt
	ME-6
	100
	5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	
	Acces bl. 6, 73x6
	
	
	73
	6 md
	Obcine 
	
	Unilateral 

	
	Acces bl. 10, 11,12, 60x10
	
	
	60
	10 md
	Obcine 
	
	Unilateral 

	86.
	Str. Ecaterina Teodoroiu
	asfalt
	ME-5
	380
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	87.
	Str. Acad. Emanuel Diaconescu
	balast
	
	700
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	88.
	Str. Emil Cioran
	balast
	
	700
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	89.
	Str. Emil Racoviță
	balast
	ME-5
	140
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	90.
	Str. Energeticianului
	asfalt
	ME-5
	1100
	7
	Burdujeni 
	
	

	
	-II-
	beton
	
	900
	7
	Burdujeni 
	
	

	91.
	Str. Epaminonda Bucevschi
	balast
	ME-5
	263
	5,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	92.
	Str. Eraclie Porumbescu
	balast
	ME-5
	812
	4,5 md
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- acc. st., dr.
	balast
	
	621
	4 md
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	93.
	Str. Eroilor
	asfalt
	ME-5,ME-6
	850
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	94.
	Str. Eternității
	balast
	ME-5
	720
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II- acc. dr.
	balast
	
	160
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	95
	Str. Eudoxiu Hurmuzachi
	asfalt
	ME-6
	100
	3,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	70
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	40
	6,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	96.
	Str. Eugen Lovinescu
	balast
	ME-5
	540
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	97.
	Str. Eusebiu Camilar 
	asfalt
	ME-5
	775
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	98.
	Str. Prof. Eusebiu Popovici
	balast
	
	200
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	99.
	Str. Fagului
	balast
	ME-5
	835
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	100.
	Str. Făgetului
	balast
	ME-5
	920
	4 md
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II- acc. st., dr.
	balast
	
	322
	3 md
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	101.
	Str. Fîntîna Albă
	balast
	ME-5
	300
	5,5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	75
	5,5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	102.
	Str. Florilor
	asfalt
	ME-6
	200
	4
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	384
	4,5 md
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	260
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	103.
	Str. Frasinului
	balast
	ME-5
	550
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	104.
	Str. Fundătura Mitocului
	balast
	ME-5
	60
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	105.
	B-dul pref. Gavril Tudoraș
	beton
	ME-3
	510
	10,5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces B4
	beton
	
	150
	3,5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces B6
	beton
	
	180
	3,5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces LOTO
	beton
	
	65
	5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	106.
	Str. Gării
	asfalt
	ME-3
	900
	9
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	107.
	Str. George Bacovia
	balast
	
	380
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	108.
	Str. George Călinescu
	balast
	
	400
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	109.
	Str. George Coșbuc
	beton
	ME-5
	440
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	110.
	B-dul G. Enescu
	asfalt
	ME-2
	1406
	15 med
	G. Enescu
	
	Bilateral față în față

	
	-II- acces lic. Sportiv
	asfalt
	
	150
	3,5
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	111.
	Str. George Topârceanu
	balast
	
	300
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	112.
	Str. Gheorghe Asachi
	balast
	
	390
	6
	Burdujeni 
	privat
	Unilateral 

	113.
	Str. Gheorghe Cozorici
	balast
	
	190
	6
	Burdujeni 
	privat
	Unilateral 

	114.
	Str. Gheorghe Doja
	asfalt
	ME-3,ME-6
	3360
	8
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	115.
	Str. Gheorghe Ștefan
	balast
	ME-5
	120
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	116.
	Str. Gherasim Buliga
	asfalt
	ME-6
	167
	3,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	106
	4
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	31
	2,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	117.
	Str. Ghiocelului
	balast
	ME-5
	102
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	118.
	Str. Grădinilor
	balast
	ME-5
	120
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	119.
	Str. Grigore Alex. Ghica
	asfalt
	ME-2,ME-3,ME-6
	1497
	9
	Ițcani 
	
	Bilateral față în față

	
	-II-
	balast
	
	1623
	5,5 med
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	Bretea dr. 
	asfalt
	
	256
	4
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	Bretea st.
	asfalt
	
	253
	4
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	120.
	Str. Cpt. Grigore Andrei
	asfalt
	ME-5
	918
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	121.
	Str. Grigore Antipa
	asfalt
	ME-6
	630
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	122.
	Str. Grigore Cobălcescu
	balast
	ME-5
	142
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	123.
	Str. Grigore Ureche
	asfalt
	ME-5
	430
	7
	Zamca 
	
	Unilateral 

	124.
	Str. Grigore Vieru
	balast
	
	330
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	125.
	Str. Grigore Vindereu
	balast
	ME-5
	203
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	126.
	Str. Horia, Cloșca și Crișan
	asfalt
	ME-6
	128
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	30
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	127.
	Str. G-ral Iacob Zadik
	asfalt
	ME-5
	470
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	128.
	Str. Iancu Flondor
	asfalt
	ME-6
	100
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	pavele
	
	95
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	pavele
	
	20
	17
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	pavele
	
	11
	45
	Centru 
	
	Unilateral 

	129.
	Str. Iasomiei
	balast
	ME-5
	160
	5
	Burdujeni 
	
	

	130.
	Str. Iftimie Bârleanu
	balast
	
	970
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	131.
	Str. Ileana Bardă
	balast
	
	515
	6
	Ițcani 
	privat
	

	132.
	Str. Ilie Ilașcu
	asfalt
	ME-5
	420
	10
	Zamca 
	
	Unilateral 

	133.
	Str. Ioan Slavici
	balast
	
	430
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	134.
	Str. I. C. Brătianu
	balast
	
	370
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	135.
	Str. Ion Carp Fluerici
	balast
	
	500
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	136.
	Str. Ion Creangă
	asfalt
	ME-5
	450
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	137.
	Str. Ion Dragoslav
	balast
	ME-5
	560
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	138.
	Str. I.G. Sbierea
	asfalt
	ME-5
	806
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	139.
	Str. Ion Grămadă
	asfalt
	ME-6
	200
	4
	Centru 
	
	Unilateral 

	140.
	Str. Ion Irimescu
	beton
	
	870
	7
	Obcine 
	
	Unilateral 

	141.
	Str. Ion Luca Caragiale
	balast
	ME-5,ME-6
	720
	4,8
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	142.
	Str. Ion Neculce
	asfalt
	ME-6
	172
	6
	Zamca 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	374
	3,7
	Zamca 
	
	Unilateral 

	143.
	Str. Ion Nistor
	balast
	ME-5
	300
	4
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	144.
	Str. Ion Păun Pincio
	balast
	ME-5
	150
	5
	Zamca
	
	Unilateral 

	145.
	Str. Ion Vodă Viteazul
	asfalt
	ME-5,ME-6
	520
	5,2
	Centru 
	
	Unilateral 

	146.
	Str. Ionel Teodoreanu
	balast
	
	685
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	147.
	Str. Iuliu Maniu
	balast
	
	419
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	148.
	Str. Izvoarele Cetății
	asfalt
	ME-4
	400
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	149.
	Str. Izvoarelor
	balast
	ME-5
	200
	4,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	150.
	Str. Înfrățirii
	balast
	ME-5
	164
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	151.
	Str. Jean Bart
	asfalt
	ME-4
	460
	12
	Burdujeni 
	
	Bilateral față în față

	152.
	Str. Joseph Schmidt
	balast
	-IV-
	640
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	153.
	Aleea Jupiter
	asfalt
	ME-6
	1150
	3,5
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	
	-II- acces biserică
	balast
	
	290
	5
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	154.
	Aleea Lalelelor
	asfalt
	ME-6
	1260
	6
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	
	Acces Liceu Sportiv 86x6,5
	asfalt
	
	86
	6,5 md
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	155.
	Str. Lascăr Luția
	balast
	ME-5
	225
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	156.
	Str. Lazăr Vicol
	asfalt
	ME-4,ME-6
	405
	5
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	157.
	Str. Prof. Leca Morariu
	asfalt
	ME-4,ME-6
	1050
	3,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	158.
	Str. G-ral Leonard Mociulschi
	asfalt
	ME-4
	300
	4,7
	Obcine 
	
	Unilateral 

	159.
	Str. Lev Tolstoi
	balast
	ME-5
	680
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	160.
	Str. Libertății
	asfalt
	ME-5
	120
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	161.
	Str. Liliacului
	asfalt
	ME-6
	120
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II- acces st.
	balast
	
	100
	4
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	162.
	Str. Lipoveni
	asfalt
	ME-5
	200
	7
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	1800
	6,5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	163.
	Str. Livezilor
	balast
	ME-5
	100
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	164.
	Str. Liviu Rebreanu
	balast
	
	260
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	165.
	Str. Londra
	balast
	
	390
	7
	Europa 
	
	Unilateral 

	166.
	Str. Luca Arbore
	asfalt
	ME-5
	380
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	167.
	Str. Luceafărului
	asfalt
	ME-6
	900
	3,5
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	168.
	Str. Lucian Blaga
	balast
	
	380
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	169.
	Str. Madrid
	balast
	
	432
	7
	Europa 
	
	Unilateral 

	170.
	Str. Magda Isanos
	balast
	
	210
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	171.
	Str. Marin Sorescu
	balast
	
	220
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	172.
	Str. Marin Preda
	balast
	
	330
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	173.
	Str. Matei Millo
	balast
	ME-5
	170
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	174.
	Str. Măgurei
	asfalt
	ME-4,ME-6
	700
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	175.
	Str. Mărășești
	asfalt
	ME-3,ME-4,ME-6
	1195
	8
	Zamca
	
	Bilateral alternant

	176.
	Str. Mărăști
	asfalt
	ME-3
	276
	14 med
	Centru 
	
	Bilateral alternant

	177.
	Str. Merilor
	balast
	ME-5
	120
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	178.
	Str. Meseriașilor
	asfalt
	
	150
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	179.
	Str. Mesteacănului
	asfalt
	ME-6
	100
	5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	
	Acces bl. 10 74x9
	
	
	74
	9
	Obcine 
	
	Unilateral 

	180.
	Str. Micșunelelor
	balast
	ME-5
	260
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	181.
	Str. Mihai Băcescu
	balast
	ME-5
	440
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	182.
	Str. Mihai Eminescu
	asfalt
	ME-3
	608
	9
	Centru
	
	Unilateral 

	183.
	Str. Mihai Viteazu
	asfalt
	ME-4
	880
	9
	Centru
	
	Unilateral 

	184.
	Str. Mihail Kogălniceanu
	asfalt
	ME-4
	360
	7
	Zamca
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	400
	4
	Zamca
	
	Unilateral 

	185.
	Str. Mihail Sadoveanu
	balast
	ME-5
	1172
	6
	Zamca
	
	Unilateral 

	186.
	Str. Mioriței
	balast
	ME-5
	300
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II- accs. dr.
	balast
	
	150
	3
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	187.
	Str. Mirăuților
	balast
	ME-4
	280
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	1000
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	188.
	Str. lt. Mircea Damaschin
	asfalt
	ME-4
	540
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	189.
	Str. Mircea Hrișcă
	asfalt
	
	768
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	190.
	Str. Mircea Motrici
	asfalt
	
	670
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	191.
	Str. Mircea Țurcanu
	asfalt
	ME-5
	120
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	192.
	Str. Miron Costin
	asfalt
	ME-6
	100
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	193.
	Str. Mitocelului
	asfalt
	ME-5
	800
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	194.
	Str. Mitocului
	asfalt
	ME-4
	2280
	7
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	195.
	Str. Mitropoliei
	asfalt
	ME-4
	580
	12 md
	Centru 
	
	Unilateral 

	196.
	Str. Mitropolitul Dosoftei
	balast
	ME-5
	160
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	197.
	Str. Mitropolit Vladimir Repta
	beton
	ME-5
	120
	4
	Centru 
	
	Unilateral 

	198.
	Str. Moldovița
	balast
	
	150
	7
	Europa 
	privat
	

	199.
	Str. Molidului
	balast
	ME-5
	180
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	200.
	Str. Morii
	balast
	ME-6
	180
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	201.
	Str. Muncii
	asfalt
	ME-5,ME-6
	220
	4
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	202.
	Str. Muncitorului
	balast
	ME-5
	416
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	
	Acces 6A-20
	balast
	
	90
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	203.
	Str. Narciselor
	asfalt
	ME-5,ME-6
	574
	6
	Zamca
	
	Unilateral 

	
	Acces st. Filadelfia
	beton
	
	250
	6
	Zamca
	
	Unilateral 

	
	Acces dr. spre str. Vișinilor
	beton
	
	234
	3,6
	Zamca
	
	Unilateral 

	
	Acces dr.
	beton
	
	117
	3,6
	Zamca
	
	Unilateral 

	
	Acces bl 5H
	beton
	
	67
	5
	Zamca
	
	Unilateral 

	204.
	Str. Nichita Stănescu
	balast
	
	184
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	205.
	Str. Nicolae Bălcescu
	asfalt
	ME-3
	385
	11 md
	Centru
	
	Unilateral 

	
	Acces bl. 5  133x4
	
	
	133
	4
	Centru
	
	Unilateral 

	206.
	Str. lt. Nicolae Cătănescu
	balast
	
	270
	8
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	207.
	Str. Nicolae Costin
	asfalt
	ME-6
	160
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	208.
	Str. Nicolae Grigorescu
	balast
	ME-5
	360
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	209.
	Str. Nicolae Iorga
	asfalt
	ME-4
	990
	9
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II- bretea legătură
	asfalt
	
	399
	9
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	210.
	Str. Nicolae Istrate
	balast
	ME-5
	430
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	211.
	Str. Nicolae Labiș
	asfalt
	ME-4
	680
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	125
	5
	Centru
	
	Unilateral 

	212.
	Str. Nicolae Milescu
	beton
	ME-6
	120
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	213.
	Str. Nicolae Porumbescu
	balast
	
	180
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	214.
	Str. Nicolae Titulescu
	balast
	
	750
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	215.
	Str. Nicu Gane
	balast
	ME-5
	560
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	216.
	Aleea Nucului
	asfalt
	ME-6
	520
	5
	Centru
	
	Unilateral 

	217.
	Calea Obcinilor
	asfalt
	ME-2
	420
	14
	Obcine 
	
	Bilateral față în față

	218.
	Str. Octav Băncilă
	asfalt
	ME-6
	240
	6
	Zamca 
	
	Unilateral 

	219.
	Str. Octavian Goga
	balast
	
	400
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	220.
	Str. Oituz
	asfalt
	ME-5,ME-6
	1008
	4
	Centru
	
	Unilateral 

	
	Acces bl. A10  90x3,6
	
	
	90
	3,6
	Centru
	
	Unilateral 

	
	Acces bl. A11  137x3,6
	
	
	137
	3,6
	Centru 
	
	Unilateral 

	221.
	Str. Pictor Panaiteanu
	balast
	ME-5
	1100
	6,5 md
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II-  acc. St, dr.
	balast
	
	665
	3 md
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	222.
	Str. Parcului
	asfalt
	ME-4
	1070
	8
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	1590
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II- acces dr.
	balast
	
	200
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	223.
	Str. Paris
	balast
	
	420
	7
	Europa 
	
	Unilateral 

	224.
	Str. Păcii
	asfalt
	ME-6
	1341
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	beton
	
	100
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	225.
	Str. Perilor
	balast
	ME-5
	120
	5
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	226.
	Str. Petre Țuțea
	beton
	
	350
	6
	Burdujeni 
	privat
	

	227.
	Str. Petru Comărnesc
	balast
	ME-5
	450
	5
	Centru
	
	Unilateral 

	228.
	Str. Petru Mușat
	asfalt
	ME-5
	402
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II-  acc.
	balast
	
	103
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	229.
	Str. Petru Rareș
	asfalt
	ME-5
	1200
	10
	Centru 
	
	Unilateral, bilateral față în față

	230.
	Str. Petuniilor
	balast
	ME-5
	260
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	231.
	Str. Pietrăriei
	balast
	ME-5
	435
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	232.
	Str. Plaiului
	balast
	ME-5
	872
	6
	Ițcani
	
	Unilateral 

	
	-II- din Ghe. Doja
	balast
	
	180
	6
	Ițcani
	
	Unilateral 

	
	-II- acc. st
	balast
	
	370
	3,5
	Ițcani
	
	Unilateral 

	
	-II- acc. dr.
	balast
	
	180
	3 md
	Ițcani
	
	Unilateral 

	233.
	Str. Platoului
	balast
	ME-5
	290
	4 md
	Zamca 
	
	Unilateral 

	234.
	Str. Plăieșilor
	asfalt
	ME-5
	240
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	235.
	Str. Plevnei
	asfalt
	ME-4
	1744
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	500
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	3086
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	236.
	Str. Plopului
	balast
	ME-5
	500
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	237.
	Str. Prieteniei
	asfalt
	ME-6
	460
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	238.
	Str. Privighetorii
	asfalt
	ME-6
	460
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	239.
	Str. Prunului
	asfalt
	ME-5
	160
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	240.
	Str. Putna
	beton
	ME-5
	1320
	7
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	241.
	Str. Rarău
	asfalt
	ME-6
	235
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	242.
	Str. Republicii
	asfalt
	ME-5,ME-6
	360
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	243.
	Str. Rîndunicii
	asfalt
	ME-6
	270
	3,5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	244.
	Str. Roma
	balast
	
	463
	12
	Europa 
	
	Unilateral 

	245.
	Str. Pictor Romeo Calancea
	balast
	ME-5
	1070
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	246.
	Str. Rulmentului
	asfalt
	ME-6
	310
	6
	Obcine 
	
	Unilateral 

	247.
	Str. Samoil Isopescu
	asfalt
	ME-6
	820
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	50
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	248.
	Str. Sălciilor
	balast
	ME-5
	180
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	249.
	Aleea Saturn
	asfalt
	ME-6
	420
	5
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	250.
	Str. Scurtă
	asfalt
	ME-4
	400
	7
	G. Enescu
	
	Unilateral 

	251.
	Str. Semicercului
	balast
	ME-5
	343
	5
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	115
	3
	Centru 
	
	Unilateral 

	252.
	Str. Severin Procopovici
	beton
	ME-6
	100
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	253.
	Str. Simion Florea Marian
	asfalt
	ME-6
	143
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	
	Acces dr.
	asfalt
	
	95
	4
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	Acces dr.
	asfalt
	
	34
	3
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	bretea
	asfalt
	
	24
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	254.
	Str. Slătioarei
	asfalt
	ME-4
	530
	7
	Obcine 
	
	Unilateral 

	255.
	Str. Socului
	balast
	ME-5
	550
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	256.
	B-dul Sofia Vicoveanca
	asfalt
	ME-2
	1710
	9
	Obcine 
	
	Unilateral 

	257.
	Str. Solidarității
	balast
	ME-5
	390
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	258.
	Str. Spicului
	balast
	ME-5
	160
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	259.
	Str. Spiru Haret
	balast
	
	160
	4
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	260.
	Str. Stadionului
	balast
	ME-5
	260
	6
	Ițcani 
	
	Unilateral 

	261.
	Str. Stațiunii
	asfalt
	ME-4,ME-6
	580
	7
	Obcine 
	
	Unilateral 

	262.
	Str. Stejarului
	asfalt
	ME-6
	400
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	263.
	Str. Sucevița
	balast
	
	448
	10
	Europa 
	
	Unilateral 

	264.
	Str. Șeptilici
	asfalt
	ME-5
	1050
	7
	Zamca 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	160
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	265.
	Str. Pictor Ș. Rusu Arbore
	asfalt
	ME-5
	350
	7
	Obcine 
	
	Unilateral 

	266.
	Alei pavaj 150x2,5
	
	
	150
	2,5
	Obcine 
	
	Unilateral 

	267.
	Str. Șipotului
	balast
	ME-5
	60
	7
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	293
	4
	Centru 
	
	Unilateral 

	268.
	Str. Șoimului
	asfalt
	ME-6
	190
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	269.
	Str. Ștefan cel Mare
	asfalt
	ME-3
	1100
	12
	Centru 
	
	Bilateral față în față

	270.
	Str. Ștefan Dracinschi
	asfalt
	ME-5
	138
	3,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	85
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	126
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II- acc.dr.
	balast
	
	118
	5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II- acc.st.
	balast
	
	100
	4
	Centru 
	
	Unilateral 

	271.
	Str. Ștefan Luchian
	balast
	ME-5
	900
	5
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	272.
	Str. Ștefan Octavian Iosif
	balast
	ME-6
	175
	5
	Zamca 
	
	Unilateral 

	273.
	Str. Ștefan Răzvan
	balast
	ME-5
	155
	6
	Burdujeni 
	
	Unilateral 

	274.
	Str. Ștefan Ștefureac
	balast
	ME-5
	600
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	275.
	Str. Ștefan Tomșa
	asfalt
	ME-6
	101
	3,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	131
	4,5
	Centru 
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	270
	6
	Centru 
	
	Unilateral 

	276.
	Str. Ștefăniță Vodă
	asfalt
	ME-6
	400
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	277.
	Str. Ștrandului
	asfalt
	ME-6
	570
	6
	Ițcani
	
	Unilateral 

	278.
	Str. Tăbăcarilor
	balast
	ME-6
	364
	4
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II-
	asfalt
	
	80
	5
	Centru
	
	Unilateral 

	279.
	Str. Teilor
	asfalt
	ME-6
	120
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	280.
	Str. Teodor Balan
	balast
	
	1000
	6
	Burdujeni
	privat
	Unilateral 

	281.
	Str. Teodor Robeanu
	balast
	ME-5
	220
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	282.
	Str. Tiberiu Popeia
	balast
	ME-5
	390
	5
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	283.
	Str. Tineretului
	asfalt
	ME-4
	625
	7
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	284.
	Str. Tipografiei
	asfalt
	ME-5
	280
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	285.
	Str. Titu Maiorescu
	balast
	
	375
	6
	Burdujeni
	privat
	Unilateral 

	286.
	Str. Traian Țăranu
	balast
	ME-5
	1421
	7,2 md
	Obcine
	
	Unilateral 

	287.
	Str. Traian Popovici
	balast
	
	990
	6
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	288.
	Str. Traian Vuia
	asfalt
	ME-3
	1444
	13 md
	Ițcani
	
	Bilateral față în față

	
	-II- acces FONTUR
	balast
	
	210
	7
	Iîcani
	
	Unilateral 

	
	-II- acces SCCF
	asfalt
	
	190
	7
	Ițcani
	
	Unilateral 

	289.
	Str. Trandafirilor
	asfalt
	ME-5
	250
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	290.
	Str. Triajului
	beton
	
	825
	
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	291.
	Str. Tudor Arghezi
	balast
	
	330
	4
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	292.
	Str. Tudor Ștefaneli
	asfalt
	ME-5
	136
	5
	Centru
	
	Unilateral 

	
	-II-
	beton
	
	639
	5med
	Centru
	
	Unilateral 

	293.
	Str. Tudor Vianu
	balast
	
	220
	5
	Ițcani
	
	Unilateral 

	294.
	Str. Tudor Vladimirescu
	asfalt
	ME-6
	380
	4


	Centru
	
	Unilateral 

	295.
	Str. Slt. Turturică
	asfalt
	ME-5
	300
	6
	Ițcani
	
	Unilateral 

	
	-II-
	balast
	
	360
	6
	Ițcani
	
	Unilateral 

	296.
	Calea Unirii
	asfalt
	ME-3
	3700
	14med
	Burdujeni
	
	Bilateral față în față

	
	Acces dr. General Construct
	asfalt
	
	355
	6
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	
	Acces 355x5,5 med
	
	
	355
	5,5med
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	
	Alee leg C. Burdujeni
	
	
	
	
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	297
	STR. Universității
	asfalt
	ME-3,ME-5
	1530
	10md
	Centru
	
	Bilateral față în față

	298
	Str. Vasile Alecsandri
	asfalt
	ME-5
	260
	12
	Centru
	
	Unilateral 

	299
	Str. Vasile Bumbac
	asfalt
	ME-5
	860
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	300
	Str. Acad.Vasile Grecu
	asfalt
	ME-2
	775
	11
	G.Enescu
	
	Bilateral față în față

	301
	Str.Vasile Lupu
	balast
	ME-5
	260
	6
	Ițcani
	
	Unilateral 

	302
	Str. Vasile Pîrvan
	balast
	ME-5
	850
	5
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	303
	Aleea Venus 
	asfalt
	ME-6
	230
	5
	G.Enescu
	
	Unilateral 

	304
	Veronica Micle
	asfalt
	ME-5,ME-6
	240
	7
	Centru
	
	Unilateral 

	305
	Str. dr. Victor Babeș 
	asfalt
	ME-5
	798
	6
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	
	Acces dr. 413x5
	Balast 
	
	413
	5med
	Burdujeni
	
	Unilateral 

	305
	Str. Victoriei
	asfalt
	ME-6
	980
	14
	Obcine
	
	Unilateral 

	306
	Str. Viena
	balast
	
	405
	7
	Europa
	
	Unilateral 

	307
	Str.Viitorului
	asfalt
	ME-5,ME-6
	300
	7
	obcine
	
	Unilateral 

	308
	Str. Visinilor
	asfalt
	ME-6
	210
	3,5
	Zamca
	
	Unilateral 

	
	- II -
	asfalt
	
	190
	4,5
	Zamca
	
	Unilateral 

	309
	Str. Voroneț
	balast
	
	474
	10
	Europa
	
	Unilateral 

	310
	Str. Zamcei
	asfalt
	ME-4
	1140
	7
	Zamca
	
	Unilateral 

	311
	Str. Zefirului
	asfalt
	ME-5
	286
	6
	Ițcani
	
	Unilateral 

	312
	Str Zimbrului
	balast
	ME-5
	160
	6
	Centru
	
	Unilateral 

	313
	Str. Zorilor
	Asfalt 
	ME-4,ME-6
	750
	7
	G Enescu
	
	Unilateral 


Anexa nr. 4
Inventarul corpurilor de iluminat
	Nr. crt. 
	Denumire Tronson
	Nr. stâlpi de susținere
	Nr. corpuri de iluminat
	Tipul sursei de lumină
	Puterea instalată
	Denumirea instalației de alimentare
	Identificarea punctului de conectare/deconectare

	1
	Barbu Lăzăreanu
	0
	6
	LED
	336
	Post Transformare
	PT126

	2
	Cîmpului 
	0
	27
	LED
	1512
	Post Transformare
	PT55/35

	3
	Căprioarei
	0
	20
	LED
	1120
	Post Transformare
	PT76

	4
	Constantin Moraru
	0
	26
	LED
	1456
	Post Transformare
	PT55

	5
	Dobrila Eugen
	0
	20
	LED
	1120
	Post Transformare
	PT108

	 
	 
	0
	22
	LED
	638
	Post Transformare
	 

	6
	Ion Luca Caragiale
	0
	8
	LED
	448
	Post Transformare
	PT83

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	7
	Merilor
	0
	4
	LED
	224
	Post Transformare
	PT83

	8
	Micsunelelor
	0
	12
	LED
	1256
	Post Transformare
	PT90

	9
	Mioritei
	0
	9
	LED
	504
	Post Transformare
	PT223

	10
	Pietrăriei
	0
	10
	LED
	560
	Post Transformare
	PT76

	11
	Spicului
	0
	4
	LED
	224
	Post Transformare
	PT158

	12
	Stefan Razvan
	0
	7
	LED
	392
	Post Transformare
	PT158

	13
	Crîngului
	0
	23
	LED
	1288
	Post Transformare
	PT108

	14
	Eternităţii
	0
	20
	LED
	1120
	Post Transformare
	PT33

	
	
	 
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	 

	15
	Nicolae Grigorescu
	0
	15
	LED
	840
	Post Transformare
	PT77

	16
	Molidului
	0
	4
	LED
	224
	Post Transformare
	PT45

	17
	Dr. Victor Babes+Fundatura
	0
	23
	LED
	1288
	Post Transformare
	PT223

	
	
	 
	9
	LED
	261
	Post Transformare
	 

	18
	Alexandru Voievidca
	0
	9
	LED
	504
	Post Transformare
	PT83

	19
	Aviatorului
	0
	5
	LED
	280
	Post Transformare
	PT83

	20
	Depoului
	0
	30
	LED
	1680
	Post Transformare
	PT90

	21
	Crinului
	0
	3
	LED
	168
	Post Transformare
	PT17

	22
	Gheorghe Stefan
	0
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT169

	23
	Lipoveni
	0
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	PT169

	24
	Livezilor
	0
	5
	LED
	280
	Post Transformare
	PT169

	25
	Biruintei
	0
	12
	LED
	672
	Post Transformare
	PT126

	26
	Emil Racovita
	0
	4
	LED
	224
	Post Transformare
	PT126

	27
	Epaminonda Bucevschi
	0
	9
	LED
	504
	Post Transformare
	PT126

	28
	Mitropolitul Dosoftei
	0
	4
	LED
	224
	Post Transformare
	PT126

	
	
	3
	3
	LED
	210
	Post Transformare
	 

	29
	Muncitorului
	0
	10
	LED
	290
	Post Transformare
	PT126

	30
	Aron Pumnul
	0
	12
	LED
	348
	Post Transformare
	PT126

	31
	28 Noiembrie
	0
	12
	LED
	348
	Post Transformare
	PT90

	32
	Stadionului
	0
	10
	LED
	290
	Post Transformare
	PT90

	33
	Eraclie Porumbescu
	0
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	PT90

	34
	Barbu St. Delavrancea
	0
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	PT324

	35
	Slt. Turturica
	0
	18
	LED
	1008
	Post Transformare
	PT131

	36
	Vasile Lupu
	0
	6
	LED
	174
	Post Transformare
	PT324

	37
	Grigore Cobalcescu
	0
	3
	LED
	87
	Post Transformare
	PT126

	38
	Ghiocelului
	0
	11
	LED
	319
	Post Transformare
	PT31

	39
	Dragomirna
	0
	9
	LED
	261
	Post Transformare
	PT55

	40
	Perilor
	0
	4
	LED
	224
	Post Transformare
	PT83

	41
	Alexandru Vlahuta
	0
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT126

	42
	Plaiului
	0
	18
	LED
	522
	Post Transformare
	PT126

	43
	Fundatura Mitocului
	0
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT126

	44
	Mitocelului
	0
	21
	LED
	609
	Post Transformare
	PT31

	45
	Alunului
	0
	15
	LED
	435
	Post Transformare
	PT158

	46
	Lev Tolstoi
	0
	18
	LED
	1008
	Post Transformare
	PT76

	47
	Plevnei
	0
	13
	LED
	377
	Post Transformare
	PT76

	
	
	 
	62
	LED
	4650
	Post Transformare
	 

	48
	Carierei
	0
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	PT76

	49
	Fagetului
	0
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	PT45

	50
	Aleea Dumbrăvii
	0
	16
	LED
	624
	Post Transformare
	PT242

	
	
	 
	12
	LED
	348
	Post Transformare
	 

	51
	Iasomiei
	0
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	PT58

	52
	Ştefan Luchian
	0
	18
	LED
	522
	Post Transformare
	PT108

	53
	Pictor Panaiteanu
	0
	11
	LED
	319
	Post Transformare
	PT150

	
	
	 
	30
	LED
	870
	Post Transformare
	 

	54
	Ion Nistor
	0
	8
	LED
	232
	Post Transformare
	PT108

	55
	Tiberiu Popeia
	0
	10
	LED
	290
	Post Transformare
	PT76

	56
	Fantana Alba
	0
	5
	LED
	280
	Post Transformare
	PT36

	57
	_22 dec
	0
	9
	LED
	261
	Post Transformare
	PT9/33

	
	
	 
	74
	LED
	5180
	Post Transformare
	 

	58
	Privighetorii
	0
	7
	LED
	273
	Post Transformare
	PT194

	
	
	 
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	 

	59
	Aurel Vlaicu
	30
	55
	LED
	3850
	Post Transformare
	PT17/107

	
	
	 
	7
	LED
	525
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	5
	LED
	145
	Post Transformare
	 

	60
	Gării
	53
	23
	LED
	3197
	Post Transformare
	PT83

	
	
	 
	15
	LED
	2085
	Post Transformare
	 

	61
	Liliacului
	2
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT107

	
	
	 
	2
	LED
	78
	Post Transformare
	 

	62
	Grigore Andrei
	0
	31
	LED
	1705
	Post Transformare
	PT158

	63
	Vasilie Pârvan
	0
	23
	LED
	667
	Post Transformare
	PT76

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	64
	Mitocului
	0
	21
	LED
	1470
	Post Transformare
	PT55

	65
	Ștrandului
	0
	12
	LED
	468
	Post Transformare
	PT76

	66
	Înfrățirii
	0
	3
	LED
	168
	Post Transformare
	PT33

	67
	Stațiunii
	37
	18
	LED
	702
	Post Transformare
	PT259

	
	
	 
	10
	LED
	750
	Post Transformare
	 

	68
	Victoriei
	33
	19
	LED
	741
	Post Transformare
	PT261

	
	
	 
	17
	LED
	1190
	Post Transformare
	 

	69
	Bistriței
	15
	3
	LED
	87
	Post Transformare
	PT36

	
	
	 
	24
	LED
	1680
	Post Transformare
	 

	70
	Gavril Tudoraș
	15
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	PT268

	
	
	 
	13
	LED
	1807
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	71
	Măgurei
	19
	14
	LED
	784
	Post Transformare
	PT265

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	13
	LED
	507
	Post Transformare
	 

	72
	Rulmentului
	17
	11
	LED
	429
	Post Transformare
	PT257

	
	
	 
	11
	LED
	616
	Post Transformare
	 

	73
	Slătioarei
	18
	8
	LED
	312
	Post Transformare
	PT259/36

	
	
	 
	13
	LED
	728
	Post Transformare
	 

	74
	Viitorului
	13
	6
	LED
	330
	Post Transformare
	PT261

	
	
	 
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	 

	75
	Traian Vuia
	102
	85
	LED
	4675
	Post Transformare
	PT72

	
	
	 
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	76
	Grigore Alexandru Ghica
	61
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT107/169

	
	
	 
	144
	LED
	7920
	Post Transformare
	 

	
	
	2
	12
	LED
	840
	Post Transformare
	 

	77
	Eroilor
	3
	30
	LED
	1680
	Post Transformare
	PT79/77

	
	
	 
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	 

	78
	Iacob Zadic
	21
	11
	LED
	429
	Post Transformare
	PT233

	
	
	 
	13
	LED
	728
	Post Transformare
	 

	79
	Gheorghe Doja
	18
	116
	LED
	8120
	Post Transformare
	PT126/31/242/21/184/9

	
	
	 
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	 

	80
	Brînduşei
	5
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	PT218

	81
	Dimitrie Cantemir
	10
	12
	LED
	468
	Post Transformare
	PT102

	
	
	 
	3
	LED
	87
	Post Transformare
	 

	82
	Dimitrie Dan
	8
	9
	LED
	351
	Post Transformare
	PT1

	83
	Doamna Maria Voichita
	14
	14
	LED
	546
	Post Transformare
	PT41

	84
	Tineretului
	20
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT193

	
	
	 
	14
	LED
	980
	Post Transformare
	 

	85
	Aurora
	12
	7
	LED
	273
	Post Transformare
	PT193

	
	
	 
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	 

	86
	Avîntului
	0
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	PT217

	87
	Baladei
	18
	22
	LED
	858
	Post Transformare
	PT213/198

	88
	Bujorilor
	18
	6
	LED
	234
	Post Transformare
	PT243

	
	
	 
	8
	LED
	600
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	89
	Florilor
	8
	12
	LED
	468
	Post Transformare
	PT125

	90
	Călimani
	14
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	PT199

	91
	Jean Bart
	26
	18
	LED
	1260
	Post Transformare
	PT125/166

	
	
	 
	8
	LED
	232
	Post Transformare
	 

	92
	Amurgului
	20
	15
	LED
	1050
	Post Transformare
	PT244/247

	
	
	 
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	93
	Bogdan Vodă
	9
	8
	LED
	312
	Post Transformare
	PT130

	94
	Celulozei
	16
	22
	LED
	858
	Post Transformare
	PT199

	95
	Calea Unirii
	337
	10
	vapori sodiu 
	2500
	Post Transformare
	PT41/50/147/22/193/211

	
	
	 
	276
	vapori sodiu 
	41400
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	5
	LED
	900
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	21
	LED
	1155
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	11
	LED
	429
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	3
	lampadar
	90
	Post Transformare
	 

	96
	Calea Burdujeni
	98
	30
	vapori sodiu 
	4500
	Post Transformare
	PT184/193/250

	
	
	 
	5
	lampadar
	150
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	4
	LED
	720
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	9
	LED
	630
	Post Transformare
	 

	97
	Lt. Mircea Damaschin
	15
	15
	LED
	1050
	Post Transformare
	PT213

	98
	Cuza Voda
	17
	18
	vapori sodiu 
	2700
	Post Transformare
	PT77

	
	
	 
	6
	LED
	330
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	15
	LED
	1050
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	2
	LED
	78
	Post Transformare
	 

	99
	Duzilor
	7
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT258

	
	
	 
	3
	LED
	87
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	6
	LED
	174
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	100
	Castanilor
	3
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT36

	101
	Mesteacanului
	2
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT269

	
	
	 
	1
	LED
	70
	Post Transformare
	 

	102
	Zefirului
	0
	8
	LED
	440
	Post Transformare
	PT55

	103
	Ecaterina Teodoroiu
	1
	9
	LED
	495
	Post Transformare
	PT9

	104
	Nicolae Iorga
	27
	16
	LED
	1120
	Post Transformare
	PT125

	
	
	 
	10
	LED
	560
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	4
	LED
	556
	Post Transformare
	 

	105
	Anastasie Crimca
	14
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	PT11

	
	
	 
	9
	LED
	504
	Post Transformare
	 

	106
	Caramidarilor
	0
	8
	LED
	232
	Post Transformare
	PT130

	107
	Ciresilor
	17
	20
	LED
	780
	Post Transformare
	PT26

	108
	Arcasilor
	4
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	PT3

	109
	Păcii
	30
	7
	LED
	273
	Post Transformare
	PT249/250

	
	
	 
	9
	LED
	261
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	26
	LED
	1014
	Post Transformare
	 

	110
	Fagului
	0
	15
	LED
	435
	Post Transformare
	PT45

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	111
	Eudoxiu Hurmuzachi
	9
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT10

	112
	T. Neculuta
	5
	6
	LED
	234
	Post Transformare
	PT179

	113
	Dimitrie Onciul
	6
	6
	LED
	234
	Post Transformare
	PT89

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	114
	Dealului
	0
	6
	LED
	174
	Post Transformare
	PT12

	115
	George Enescu
	135
	5
	LED
	145
	Post Transformare
	PT122/121/132/173/42

	
	
	 
	78
	LED
	14040
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	27
	LED
	1053
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	2
	LED
	110
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	
	
	1
	2
	LED
	140
	Post Transformare
	 

	116
	Corneliu Coposu
	9
	9
	LED
	630
	Post Transformare
	PT36

	
	
	 
	1
	LED
	39
	Post Transformare
	 

	117
	Grigore Vindereu
	8
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT81

	
	
	 
	2
	LED
	78
	Post Transformare
	 

	118
	Zamcei
	11
	23
	LED
	1610
	Post Transformare
	PT18

	
	
	 
	10
	LED
	290
	Post Transformare
	 

	119
	Mihai Eminescu
	17
	9
	LED
	630
	Post Transformare
	PT3

	
	
	 
	7
	LED
	525
	Post Transformare
	 

	120
	Mihai Viteazu
	46
	24
	LED
	1680
	Post Transformare
	PT27/73

	
	
	 
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	18
	LED
	1260
	Post Transformare
	 

	121
	Ciprian Porumbescu
	20
	6
	LED
	420
	Post Transformare
	PT27

	
	
	 
	8
	LED
	600
	Post Transformare
	 

	122
	Apeductului
	0
	3
	LED
	87
	Post Transformare
	PT50

	123
	Mărăşeşti
	76
	45
	LED
	3150
	Post Transformare
	PT52/53

	
	
	 
	23
	LED
	897
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	3
	LED
	210
	Post Transformare
	 

	124
	Curtea Domnească
	22
	11
	LED
	770
	Post Transformare
	PT89

	
	
	 
	12
	LED
	468
	Post Transformare
	 

	125
	Nicolae Balcescu
	17
	15
	LED
	1050
	Post Transformare
	PT25/35

	
	
	 
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	 

	126
	Zorilor
	45
	22
	LED
	1540
	Post Transformare
	PT120/122

	
	
	 
	11
	LED
	429
	Post Transformare
	 

	127
	Scurta
	11
	11
	LED
	770
	Post Transformare
	PT113/120

	
	
	 
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	 

	128
	Samoil Isopescu
	25
	3
	LED
	87
	Post Transformare
	PT81

	
	
	 
	12
	LED
	900
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	14
	LED
	546
	Post Transformare
	 

	129
	Alexandru cel Bun
	53
	39
	LED
	2730
	Post Transformare
	PT40/10

	
	
	 
	1
	LED
	55
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	9
	LED
	351
	Post Transformare
	 

	130
	Constantin D. Gherea
	2
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	PT3

	131
	M. Kogalniceanu
	6
	6
	LED
	420
	Post Transformare
	PT130

	
	
	 
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	 

	132
	Mircea Septilici
	22
	21
	LED
	1470
	Post Transformare
	PT130/12

	133
	Avram Iancu
	0
	4
	LED
	224
	Post Transformare
	PT253

	
	
	 
	2
	LED
	78
	Post Transformare
	 

	134
	Vasile Grecu
	26
	29
	LED
	4031
	Post Transformare
	PT104

	135
	Grigore Ureche
	13
	12
	LED
	660
	Post Transformare
	PT178

	
	
	 
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	 

	136
	Sofia Vicoveanca
	0
	13
	LED
	2340
	Post Transformare
	PT65

	137
	6 Noiembrie
	30
	24
	LED
	1320
	Post Transformare
	PT27/73

	
	
	 
	10
	LED
	390
	Post Transformare
	 

	138
	Cetăţii
	1
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	PT41

	
	
	 
	1
	LED
	39
	Post Transformare
	 

	139
	Calea Obcinilor
	51
	17
	LED
	3060
	Post Transformare
	PT156/257

	140
	Universității
	50
	13
	LED
	715
	Post Transformare
	PT43/42

	
	
	 
	44
	LED
	2420
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	5
	LED
	145
	Post Transformare
	 

	141
	Ilie Ilascu
	14
	13
	LED
	728
	Post Transformare
	PT18/285

	
	
	 
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	 

	142
	Ion Voda Viteazul
	14
	8
	LED
	448
	Post Transformare
	PT26

	
	
	 
	6
	LED
	174
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	10
	LED
	390
	Post Transformare
	 

	
	
	5
	32
	LED
	640
	Post Transformare
	 

	143
	George Cosbuc
	0
	10
	LED
	560
	Post Transformare
	PT56

	144
	Parcului
	32
	23
	LED
	1610
	Post Transformare
	PT66/63

	
	
	 
	33
	LED
	1815
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	7
	LED
	273
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	145
	Ion Creanga
	0
	13
	LED
	715
	Post Transformare
	PT4

	146
	Dragos Voda
	21
	22
	LED
	1210
	Post Transformare
	PT3

	147
	Saturn
	22
	23
	LED
	897
	Post Transformare
	PT103/106

	
	
	 
	3
	LED
	87
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	148
	Lalelelor
	59
	48
	LED
	1872
	Post Transformare
	PT201/175/153/162

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	149
	Putna
	38
	27
	LED
	1512
	Post Transformare
	PT291

	
	
	 
	11
	LED
	429
	Post Transformare
	 

	150
	Jupiter
	48
	35
	LED
	1365
	Post Transformare
	PT161/160/159

	
	
	 
	21
	LED
	609
	Post Transformare
	 

	151
	Mihail Sadoveanu
	1
	35
	LED
	1960
	Post Transformare
	PT130/30

	152
	Platoului
	0
	7
	LED
	392
	Post Transformare
	PT30

	153
	Cernauti
	70
	10
	LED
	550
	Post Transformare
	PT107/7/12

	
	
	 
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	11
	LED
	770
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	37
	LED
	5143
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	49
	LED
	3430
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	6
	vapori sodiu
	1500
	Post Transformare
	 

	154
	Armenească
	13
	13
	LED
	910
	Post Transformare
	PT85

	155
	Ion Neculce
	16
	16
	LED
	624
	Post Transformare
	PT188

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	156
	Izvoarele Cetatii
	0
	14
	LED
	980
	Post Transformare
	PT66

	157
	Bradetului
	26
	8
	LED
	560
	Post Transformare
	PT66

	158
	Marasti
	10
	3
	LED
	417
	Post Transformare
	PT53/3

	
	
	 
	8
	LED
	1440
	Post Transformare
	 

	159
	Oituz
	31
	54
	LED
	2106
	Post Transformare
	PT53/74/97/42

	
	
	 
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	 

	160
	Leca Morariu
	65
	63
	LED
	2457
	Post Transformare
	PT43/97

	
	
	 
	1
	LED
	39
	Post Transformare
	 

	161
	Aleea Nucului
	27
	26
	LED
	1014
	Post Transformare
	PT80

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	162
	Alexandru Iencianu
	12
	17
	LED
	663
	Post Transformare
	pt80

	163
	Narciselor
	36
	17
	LED
	663
	Post Transformare
	PT200/203

	
	
	 
	2
	LED
	110
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	13
	LED
	728
	Post Transformare
	 

	
	
	5
	5
	LED
	350
	Post Transformare
	 

	164
	Luceafarului
	22
	37
	LED
	1443
	Post Transformare
	PT139/145/156/224

	165
	Lazar Vicol
	9
	27
	LED
	1053
	Post Transformare
	PT122/121/119

	166
	Gherasim Buliga
	16
	17
	LED
	663
	Post Transformare
	PT27

	167
	Simion Florea Marian
	9
	9
	LED
	351
	Post Transformare
	PT3

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	168
	Dionisie Para
	9
	9
	LED
	351
	Post Transformare
	PT18

	169
	Pinului
	0
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	PT80

	170
	Plaiesilor
	35
	7
	LED
	273
	Post Transformare
	PT85

	
	
	 
	3
	LED
	165
	Post Transformare
	 

	171
	Nicolae Milescu
	9
	8
	LED
	312
	Post Transformare
	PT18

	172
	Nicolae Costin
	4
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	PT102

	173
	Octav Bancila
	7
	7
	LED
	273
	Post Transformare
	PT203

	174
	Randunicii
	4
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	PT218

	175
	Grigore Antipa
	8
	22
	LED
	858
	Post Transformare
	PT233/228

	176
	I. Gh. Sbiera
	13
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	PT271/3

	
	
	 
	17
	LED
	493
	Post Transformare
	 

	177
	Miron Costin
	11
	5
	LED
	195
	Post Transformare
	PT97

	178
	Tudor vladimirescu
	11
	12
	LED
	468
	Post Transformare
	PT81

	179
	Cireşoaia
	0
	5
	LED
	280
	Post Transformare
	PT3

	180
	Vasile Bumbac
	11
	11
	LED
	605
	Post Transformare
	PT80

	
	
	 
	1
	LED
	39
	Post Transformare
	 

	181
	Ştefan Ştefureac
	2
	12
	LED
	660
	Post Transformare
	PT4

	
	
	 
	3
	LED
	168
	Post Transformare
	 

	182
	Bradului
	0
	10
	LED
	290
	Post Transformare
	PT75

	183
	Petru Muşat
	0
	1
	LED
	56
	Post Transformare
	PT41

	
	
	 
	13
	LED
	715
	Post Transformare
	 

	184
	Trandafirilor
	19
	10
	LED
	550
	Post Transformare
	PT2

	185
	Șipotului
	0
	2
	LED
	112
	Post Transformare
	PT12

	186
	Veronica Micle
	10
	7
	LED
	392
	Post Transformare
	PT3

	
	
	 
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	 

	187
	Tudor Stefaneli
	1
	8
	LED
	448
	Post Transformare
	PT41

	
	
	 
	1
	LED
	39
	Post Transformare
	 

	188
	Republicii
	13
	6
	LED
	330
	Post Transformare
	PT73

	189
	Tipografiei
	12
	2
	LED
	140
	Post Transformare
	PT10

	
	
	 
	13
	LED
	507
	Post Transformare
	 

	190
	Prunului
	0
	5
	LED
	280
	Post Transformare
	PT1

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	191
	Mitropoliei
	28
	19
	LED
	1330
	Post Transformare
	PT66/127

	192
	Vasile Alecsandri
	7
	7
	LED
	490
	Post Transformare
	PT85

	193
	Izvoarelor
	0
	2
	LED
	112
	Post Transformare
	PT12

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	194
	Iancu Flondor
	6
	2
	LED
	140
	Post Transformare
	PT26

	
	
	 
	3
	LED
	210
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	6
	LED
	234
	Post Transformare
	 

	195
	Petru Rareş
	12
	34
	LED
	1870
	Post Transformare
	PT4/253

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	1
	LED
	39
	Post Transformare
	 

	196
	Nicolae Labis
	16
	10
	LED
	1390
	Post Transformare
	PT38

	
	
	 
	6
	LED
	420
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	3
	LED
	87
	Post Transformare
	 

	197
	Ştefaniţă Vodă
	8
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	PT41

	
	
	 
	7
	LED
	273
	Post Transformare
	 

	198
	Stejarului
	16
	12
	LED
	468
	Post Transformare
	PT205

	199
	Horia, Cloşca și Crişan
	2
	2
	LED
	78
	Post Transformare
	PT4

	200
	Ștefan Octavian Iosif
	3
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT130

	201
	Zimbrului
	3
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT3

	202
	Ion Grămadă
	6
	5
	LED
	145
	Post Transformare
	PT127

	
	
	 
	2
	LED
	78
	Post Transformare
	 

	203
	Stefan Dracinschi
	6
	17
	LED
	493
	Post Transformare
	PT10

	
	
	 
	8
	LED
	312
	Post Transformare
	 

	204
	Muncii
	9
	2
	LED
	58
	Post Transformare
	PT219

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	6
	LED
	234
	Post Transformare
	 

	205
	Prieteniei
	23
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	PT250

	
	
	 
	8
	LED
	312
	Post Transformare
	 

	206
	Șoimului
	4
	4
	LED
	156
	Post Transformare
	PT184

	207
	Ștefan Tomsa
	9
	9
	LED
	261
	Post Transformare
	PT164

	
	
	 
	13
	LED
	507
	Post Transformare
	 

	208
	Mirăuți
	0
	36
	LED
	2520
	Post Transformare
	PT41

	209
	Semicercului
	0
	8
	LED
	232
	Post Transformare
	PT12

	210
	Tăbăcarilor
	0
	10
	LED
	290
	Post Transformare
	PT130/4

	211
	Lascar Luția
	0
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT130

	212
	Tudor Arghezi
	0
	5
	LED
	145
	Post Transformare
	PT21

	213
	Solidaritatii
	0
	10
	LED
	290
	Post Transformare
	PT41

	214
	Gradinilor
	0
	5
	LED
	145
	Post Transformare
	PT41

	215
	Ion Paun Pincio
	0
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT130

	216
	Luca Arbore
	5
	6
	LED
	174
	Post Transformare
	PT41

	
	
	 
	1
	LED
	39
	Post Transformare
	 

	217
	Teodor Robeanu
	0
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT12

	218
	Ion Carp Fluierici
	0
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	PT21

	
	
	 
	1
	LED
	29
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	11
	LED
	319
	Post Transformare
	 

	219
	Spiru Haret
	0
	5
	LED
	145
	Post Transformare
	PT9

	220
	Rarau
	7
	7
	LED
	273
	Post Transformare
	PT184

	221
	Sălciilor
	0
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT41

	222
	Severin Procopovici
	2
	2
	LED
	78
	Post Transformare
	PT12

	223
	Teilor
	13
	15
	LED
	585
	Post Transformare
	PT113

	224
	Aleea Venus
	10
	13
	LED
	507
	Post Transformare
	PT11

	225
	Vișinilor
	21
	12
	LED
	468
	Post Transformare
	PT203

	226
	Vladimir Repta
	4
	6
	LED
	234
	Post Transformare
	PT66

	227
	Mociulschi
	5
	4
	LED
	116
	Post Transformare
	PT257

	228
	Ştefan cel Mare
	87
	7
	LED
	203
	Post Transformare
	PT40/127/35

	
	
	 
	14
	LED
	546
	Post Transformare
	 

	
	
	 
	42
	vapori sodiu 
	6300
	Post Transformare
	 

	
	
	16
	28
	LED
	1960
	Post Transformare
	 

	229
	Bdul 1 Decembrie 1918
	66
	100
	vapori sodiu 
	15000
	Post Transformare
	PT65/269

	230
	Bdul 1Mai
	49
	51
	vapori sodiu 
	7650
	Post Transformare
	PT113

	231
	Ana Ipatescu
	99
	103
	vapori sodiu 
	15450
	Post Transformare
	PT40/127

	232
	Libertății
	2
	2
	LED
	120
	Post Transformare
	PT 127

	233
	Cabanei
	0
	14
	MERCUR
	1750
	Post Transformare
	PT108

	234
	Nicolae Istrate
	0
	6
	MERCUR
	750
	Post Transformare
	PT242

	235
	Mihai Băcescu
	0
	6
	MERCUR
	750
	Post Transformare
	PT242

	236
	Ioan Dragoslav
	0
	11
	MERCUR
	1375
	Post Transformare
	PT242

	237
	Anton Holban
	0
	9
	MERCUR
	1125
	Post Transformare
	PT242

	238
	Eugen Lovinescu
	0
	10
	MERCUR
	1250
	Post Transformare
	PT242

	239
	Traian Ţaranu
	0
	43
	vapori sodiu 
	10750
	Post Transformare
	PT65

	240
	Pictor Şerban Rusu Arbore
	17
	13
	vapori sodiu 
	3250
	Post Transformare
	PT322/323

	
	
	 
	4
	vapori sodiu 
	280
	Post Transformare
	 

	241
	Nichita Stănescu
	0
	14
	MERCUR
	1750
	Post Transformare
	PT40

	242
	Iuliu Maniu
	0
	12
	MERCUR
	1500
	Post Transformare
	PT10

	243
	Emil Cioran
	0
	9
	MERCUR
	1125
	Post Transformare
	PT10

	244
	Nicolae Titulescu
	0
	20
	MERCUR
	2500
	Post Transformare
	PT10

	245
	Dimitrie Loghin
	0
	14
	MERCUR
	1750
	Post Transformare
	PT79

	246
	Traian Popovici
	0
	10
	MERCUR
	1250
	Post Transformare
	PT79

	247
	Eusebiu Camilar
	16
	16
	vapori sodiu 
	4000
	Post Transformare
	PT305

	248
	Mircea Hrişcă
	27
	27
	vapori sodiu 
	6750
	Post Transformare
	PT306

	249
	Mircea Motrici
	21
	21
	vapori sodiu 
	5250
	Post Transformare
	PT307

	250
	Constantin Sofroni
	26
	26
	vapori sodiu 
	6500
	Post Transformare
	PT307

	251
	Arţarului
	0
	6
	MERCUR
	750
	Post Transformare
	PT242

	252
	Plopului
	0
	6
	MERCUR
	750
	Post Transformare
	PT242

	253
	Frasinului
	0
	5
	MERCUR
	625
	Post Transformare
	PT242

	254
	Octavian Goga
	0
	1
	MERCUR
	125
	Post Transformare
	PT21

	255
	Aleea Comerciantilor
	 
	3
	proiector LED
	300
	Post Transformare
	PT103

	256
	Decebal
	 
	8
	vapori sodiu 
	1000
	Post Transformare
	PT55

	257
	Pictor Dumitru Dacian
	 
	14
	vapori sodiu 
	1750
	Post Transformare
	PT242

	258
	Sucevita
	7
	7
	vapori sodiu 
	490
	Post Transformare
	PT66

	259
	Triajului
	 
	12
	vapori sodiu 
	3000
	Post Transformare
	PT247

	260
	Voronet
	 
	11
	vapori sodiu 
	770
	Post Transformare
	PT66

	261
	Libertății
	ME-5
	2
	2
	70
	140
	PT127

	262
	Parc-Profesor Ioan Nemes
	56
	56
	bec economic
	1120
	Post Transformare
	PT 127

	263
	Parc Prefectură
	1
	4
	vapori sodiu
	1000
	Post Transformare
	PT 127

	
	
	11
	11
	bec economic
	2200
	Post Transformare
	PT 127

	264
	Parc Universitate
	1
	3
	vapori sodiu
	750
	Post Transformare
	PT 113

	
	
	6
	6
	LED
	120
	Post Transformare
	PT 113

	
	
	23
	46
	FOTOVOLTAIC
	322
	FOTOVOLTAIC
	FOTOVOLTAIC

	265
	Parc Curtea Domnească
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	266
	Parc Palatul de Justiție
	1
	4
	vapori sodiu
	1000
	Post Transformare
	PT 2

	
	
	13
	13
	vapori sodiu
	910
	Post Transformare
	PT 2

	267
	Parc dendrologic Şipote
	6
	6
	LED
	234
	Post Transformare
	PT 41

	
	
	14
	14
	vapori sodiu
	980
	Post Transformare
	PT 41

	268
	Parc Piața 22 decembrie
	12
	36
	LED
	720
	Post Transformare
	PT 25

	
	
	23
	23
	LED
	460
	Post Transformare
	PT 25

	
	
	87
	87
	LED
	1740
	Post Transformare
	PT127/35

	
	
	16
	48
	LED
	960
	Post Transformare
	PT127/35

	269
	Parc Gara Suceava Nord
	5
	5
	vapori sodiu
	350
	Post Transformare
	PT 83

	270
	Parc Simion Florea Marian
	5
	5
	vapori sodiu
	350
	Post Transformare
	PT 3

	271
	Parc Sculptor Vladimir Florea
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	272
	Parc Cinematograf Burdujeni
	2
	2
	vapori sodiu
	140
	Post Transformare
	PT 9

	273
	Parc Catedrală
	12
	36
	LED
	720
	Post Transformare
	PT 53

	274
	Parc Patinoar
	6
	6
	vapori sodiu
	2400
	Post Transformare
	PT 42

	275
	Parc Areni
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	276
	Parc Nordic
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	277
	Parc Bucovina
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	278
	Parc Romtelecom
	7
	7
	vapori sodiu
	490
	Post Transformare
	PT 85

	279
	Parc Liceul de Artă
	12
	12
	vapori sodiu
	840
	Post Transformare
	PT 35

	280
	Ștrandul Ițcani
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	281
	Spațiu verde Dom Polski
	7
	28
	LED
	560
	Post Transformare
	PT 26

	282
	ZONA DE AGREMENT Lunca Sucevei
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	283
	Parc situat în municipiul Suceava, județul Suceava, parc bloc T1, B-dul 1 Decembrie 1918
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	284
	Parc Consiliu Judetean
	3
	3
	LED
	117
	Post Transformare
	PT 80

	
	
	7
	7
	LED
	140
	Post Transformare
	PT 80

	285
	Parcul Copilului
	19
	57
	LED
	1140
	Post Transformare
	PT 184

	286
	Parc „Clopot”
	15
	45
	FOTOVOLTAIC
	675
	FOTOVOLTAIC
	FOTOVOLTAIC

	287
	Zona agremet Tatarasi
	67
	201
	LED
	3015
	 
	 

	
	
	49
	49
	LED
	294
	 
	 

	
	
	7
	7
	VAPORI SODIU
	1050
	 
	 

	
	
	9
	9
	VAPORI SODIU
	630
	 
	 

	
	
	6
	6
	VAPORI SODIU
	420
	 
	 

	288
	Troiţa eroilor căzuţi în razboiul din 1917
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	Monumentul eroilor sovietici căzuţi în razboiul 1941-1945
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	290
	Monumentul eroilor căzuţi în razboaiele 1916-1918 şi 1941-1945
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	291
	Monumentul eroilor căzuţi în razboiul 1916-1918
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	292
	Monumentul eroilor căzuţi în razboiul 1941-1945
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	293
	Monumentul eroilor căzuţi în razboaiele 1916-1918, 1941-1945
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	294
	Monumentul "Unirea"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	295
	Troiţă str. Anastasie Crimca
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	296
	Troiţă str. Ana Ipătescu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	297
	Bustul "Mihail Kogălniceanu"
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 2

	298
	Bustul "Costache Negri"
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 2

	299
	Bustul "Alecu Russo"
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 2

	300
	Bustul "Petru Muşat"
	 
	1
	LED
	100
	Post Transformare 
	PT 80

	301
	Statuia "Petru Rareş"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	302
	Statuia "Familia Brancoveanu"
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	 
	 

	303
	Statuia ecvestra "Ştefan cel Mare"
	4
	4
	LED
	1256
	Post Transformare 
	PT 63

	
	
	13
	13
	LED
	208
	Post Transformare 
	PT 63

	
	
	 
	6
	LED
	270
	Post Transformare 
	PT 63

	
	
	 
	20
	LED
	1100
	Post Transformare 
	PT 63

	
	
	 
	56
	LED
	403,2
	Post Transformare 
	PT 63

	
	
	 
	4
	LED
	240
	Post Transformare 
	PT 63

	304
	Statuia "Aruncătorul de ciocan"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	305
	Statuia "Avânt"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	306
	Bustul "Simion Florea Marian"
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 3

	
	
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 3

	307
	Bustul "Ciprian Porumbescu"
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 127

	
	
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 127

	308
	Statuia "Bucuria vieţii"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	309
	Bustul "Mihai Eminescu"
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 3

	
	
	 
	1
	vapori sodiu
	150
	Post Transformare 
	PT 3

	310
	Palatul Administrativ
	 
	6
	LED
	600
	Post Transformare 
	PT 127

	311
	Palatul de Justiție
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	312
	Casa de Cultură
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	313
	Primăria Municipiului Suceava
	 
	3
	LED
	450
	Post Transformare 
	PT 40

	314
	Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc”
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	315
	Muzeul de Istorie
	 
	3
	LED
	300
	Post Transformare 
	PT 127

	316
	Muzeul de Științele Naturii
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	317
	Casa Memorială „Simion Florea Marian”
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	318
	Observatorul Astronomic „Planetariu”
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	319
	Cetatea de Scaun a Sucevei
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	320
	Casa Dom Polski
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	321
	Biserica Sf. Gheorghe
	 
	4
	vapori sodiu
	1000
	Post Transformare 
	PT 41

	322
	Biserica Domnițelor
	 
	4
	vapori sodiu
	1000
	Post Transformare 
	PT 41

	323
	Biserica Sf. Înviere
	 
	3
	vapori sodiu
	 
	Post Transformare 
	PT 126

	324
	Biserica Sf. Dumitru
	 
	3
	vapori sodiu
	750
	Post Transformare 
	PT 3

	325
	Biserica Sf. Nicolae
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	326
	Biserica Nașterea Domnului (Catedrala)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	327
	Mănăstirea Sf. Ioan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	328
	Biserica Catolică
	 
	2
	vapori sodiu
	500
	Post Transformare 
	PT 127

	329
	Biserica Adormirea Maicii Domnului
	 
	4
	LED
	200
	Post Transformare 
	PT 38


Anexa nr. 5 - Zonele de risc, altele decât tunelurile şi pasajele subterane rutiere
Tabelul nr. 1 - Intersecții semforizate/nesemaforizate și treceri de pietoni
	Nr. crt.
	Tipul zonei de risc (1)
	Locaţia 
	Lungimea/suprafaţa(2)
	Clasa sistemului de iluminat

	1.
	Intersecție nesemaforizată
	22 Decembrie x Cuza Vodă
	Aprox. 200 mp
	ME-3

	2.
	Intersecție nesemaforizată
	Grigore Alexandru Ghica x Mitocului
	Aprox. 200 mp
	ME-3

	3.
	Intersecție nesemaforizată
	Grigore Alexandru Ghica x Lipoveni
	Aprox. 200 mp
	ME-3

	4.
	Intersecție nesemaforizată
	Parcului x Bradului
	Aprox. 200 mp
	ME-4

	5.
	Intersecție nesemaforizată
	Cuza Vodă x Ecaterina Teodoroiu
	Aprox. 200 mp
	ME-3

	6.
	Intersecție nesemaforizată
	Parcului x DC 69
	Aprox. 200 mp
	ME-4

	7.
	Intersecție semaforizate
	1 Decembrie 1918 x Bistriței
	Aprox. 500 mp
	ME-4

	8.
	Intersecție semaforizate
	Calea Obcinilor x Pct. Ștefan Rusu Arbore
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	9.
	Intersecție semaforizate
	George Enescu x Acad. Vasile Grecu
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	10.
	Intersecție semaforizate
	George Enescu x Zorilor
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	11.
	Intersecție semaforizate
	George Enescu x Universității
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	12.
	Intersecție semaforizate
	1 Mai x Universității, Unersității (Kaufland)
	Aprox. 500 mp
	ME-3

	13.
	Intersecție semaforizate
	Ana Ipătesc x Mitropoliei
	Aprox. 500 mp
	ME-4

	14.
	Intersecție semaforizate
	Ana Ipătesc x Nicolae Bălcescu
	Aprox. 500 mp
	ME-3

	15.
	Intersecție semaforizate
	Ana Ipătesc x Mirăuți
	Aprox. 500 mp
	ME-4

	16.
	Intersecție semaforizate
	Calea Unirii x Traian Vuia, Calea Unirii (Sala Sporturilor)
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	17.
	Intersecție semaforizate
	Cernăuți x DC 74
	Aprox. 500 mp
	ME-3

	18.
	Intersecție semaforizate
	Calea Unirii x Bazarului, Calea Unirii (Carrefour)
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	19.
	Intersecție semaforizate
	Calea Unirii x Mircea Damaschin
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	20.
	Intersecție semaforizate
	Calea Unirii x Tineretului
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	21.
	Intersecție semaforizate
	Calea Unirii x Calea Burdujeni
	Aprox. 500 mp
	ME-2

	22.
	Intersecție semaforizate
	Zefirului x Gr. Alexandru Ghica
	Aprox. 500 mp
	ME-3

	23.
	Intersecție semaforizate
	Cuza Vodă x Eroilor
	Aprox. 500 mp
	ME-3

	24.
	Treceri pt. pietoni
	Str. 22 Decembrie
	Aprox. 50 mp
	ME-4

	25.
	Treceri pt. pietoni
	Grigore Alexandru Ghica
	Aprox. 50 mp
	ME-3

	26.
	Treceri pt. pietoni
	Mitocului
	Aprox. 50 mp
	ME-4

	27.
	Treceri pt. pietoni
	Plevnei
	Aprox. 50 mp
	ME-4

	28.
	Treceri pt. pietoni
	Parcului
	Aprox. 50 mp
	ME-4

	29.
	Treceri pt. pietoni
	Bradului
	Aprox. 50 mp
	ME-6

	30.
	Treceri pt. pietoni
	Ion Irimescu
	Aprox. 50 mp
	

	31.
	Treceri pt. pietoni
	Victoriei
	Aprox. 50 mp
	ME-5

	32.
	Treceri pt. pietoni
	Lipoveni
	Aprox. 50 mp
	ME-6

	33.
	Treceri pt. pietoni
	Ecaterina Teodoroiu
	Aprox. 50 mp
	ME-5

	34.
	Treceri pt. pietoni
	Acad. Vasile Grecu
	Aprox. 50 mp
	ME-2

	35. 
	Treceri pt. pietoni
	În apropierea instiuțiilor publice, obiectivelor turistice și de pelerinaj, alți poli de atragere a participanților la trafic (gări, autogări, principali angajatori, supermarketuri, etc.).


Tabelul nr. 2
Străzile cu 4 benzi de circulație (pe care au fost executate marcaje rutiere pentru pistele pentru bicicliști, pe trotuar).
	Nr. crt. 
	Locaţia 
	Suprafaţa (mp)
	Clasa sistemului de iluminat

	1.
	Victoriei
	13720
	ME-5

	2.
	1 Decembrie 1918
	15680
	ME-2

	3.
	Calea Obcinilor
	5880
	ME-5

	4.
	George Enescu, Mărăști
	21907
	ME-2

	5.
	1 Mai
	10508
	ME-2

	6.
	Ștefan cel Mare
	13200
	ME-5

	7.
	Ana Ipătescu
	16900
	ME-2

	8.
	Calea Unirii
	51800
	ME-3

	9.
	Traian Vuia
	22319
	ME-5

	10.
	Calea Burdujeni
	11880
	ME-2

	11.
	Bistriței
	5768
	ME-4, ME-6

	12.
	Jean Bart
	5520
	ME-4


Anexa nr. 6
Monumente de artă, istorice, obiective de importanţă publică sau culturală
	Nr. crt.
	Amplasarea 
	Specificaţia obiectivului
	Numărul dispozitivelor de iluminat
	Tipul sursei de lumină (1)
	Puterea instalată

	1.
	Str. Parcului (cimitirul Pacea)
	Troiţa eroilor căzuţi în razboiul din 1917
	
	
	

	2.
	Str. Parcului (cimitirul Pacea)
	Monumentul eroilor sovietici căzuţi în razboiul 1941-1945
	
	
	

	3.
	Str. Ştefan Luchian (cimitirul EterNiţătii)
	Monumentul eroilor căzuţi în razboaiele 1916-1918 şi 1941-1945
	
	
	

	4.
	Intersecţia str. 22 Decembrie cu str. Cuza Vodă
	Monumentul eroilor căzuţi în razboiul 1916-1918
	
	
	

	5.
	Str. Ştefan cel Mare (parc central)
	Monumentul eroilor căzuţi în razboiul 1941-1945
	
	
	

	6.
	Str. Parcului (cimitirul Pacea)
	Monumentul eroilor căzuţi în razboaiele 1916-1918, 1941-1945
	
	
	

	7.
	Intersecţia B-dul 1 Decembrie 1918 cu B-dul Mareşal Ion Antonescu
	Monumentul "Unirea"
	
	
	

	8.
	situată în municipiul Suceava, judeţul Suceava, strada Anastasie Crimca (lângă Palatul de justiţie) construită în memoria deţinuţilor politici din regimul comunist
	Troiţă
	
	
	

	9.
	situată în municipiul Suceava, judeţul Suceava, strada Ana Ipătescu (lângă Biserica Sfânta Înviere) construită în memoria eroilor revoluţiei din decembrie 1989
	Troiţă
	
	
	

	10.
	Str. Ştefan cel Mare (parc Primărie)
	Bustul "Mihail Kogălniceanu"
	1
	Vapori sodiu
	150

	11.
	Str. Ştefan cel Mare (parc Primărie)
	Bustul "Costache Negri"
	1
	Vapori sodiu
	150

	12.
	Str. Ştefan cel Mare (parc Primărie)
	Bustul "Alecu Russo"
	1
	Vapori sodiu
	150

	13.
	Str. Ştefan cel Mare (parc Primărie)
	Bustul "Petru Muşat"
	1
	LED
	100

	14.
	Str. Ştefan cel Mare
	Statuia "Petru Rareş"
	
	
	

	15.
	Str. Ştefan cel Mare
	Statuia "Familia Brancoveanu"
	1
	Vapori sodiu
	150

	16.
	Parcul Cetăţii
	Statuia ecvestra "Ştefan cel Mare"
	99
	LED
	3237,2

	17.
	B-dul 1 Mai (parc Areni)
	Statuia "Aruncătorul de ciocan"
	
	
	

	18.
	Str. Mihai Viteazu
	Statuia "Avânt"
	
	
	

	19.
	Str. Mihai Viteazu
	Bustul "Simion Florea Marian"
	2
	Vapori sodiu
	300

	20.
	Str. Ştefan cel Mare (parc central)
	Bustul "Ciprian Porumbescu"
	2
	Vapori sodiu
	300

	21.
	Str. Ştefan cel Mare (lânga Policlinica)
	Statuia "Bucuria vieţii"
	
	
	

	22.
	Str. Mihai Viteazu (Parcul Simion Florea Marian)
	Bustul "Mihai Eminescu"
	2
	Vapori sodiu
	300

	23.
	Str. Ştefan cel Mare
	Palatul Administrativ
	6
	LED
	600

	24.
	Str. Ştefan cel Mare
	Palatul de Justiție
	
	
	

	25.
	Str. Ştefan cel Mare
	Casa de Cultură
	
	
	

	26.
	B-dul 1 Mai
	Primăria Municipiului Suceava
	3
	LED
	450

	27.
	Str. Ciprian Porumbescu, nr. 5
	Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc”
	
	
	

	28.
	Str. Ştefan cel Mare
	Muzeul de Istorie
	3
	LED
	300

	29.
	Str. Ştefan cel Mare
	Muzeul de Științele Naturii
	
	
	

	30.
	Str. Simion Florea Marian
	Casa Memorială „Simion Florea Marian”
	
	
	

	31.
	Str. Universității
	Observatorul Astronomic „Planetariu”
	
	
	

	32.
	Str. Parcului
	Cetatea de Scaun a Sucevei
	
	
	

	33.
	Str. Ana Ipătescu
	Casa Dom Polski
	
	
	

	34.
	Str. Mirăuți 
	Biserica Sf. Gheorghe
	4
	Vapori sodiu
	1000

	35.
	Str. Ana Ipătescu
	Biserica Domnițelor
	4
	Vapori sodiu
	1000

	36.
	Str. Ana Ipătescu
	Biserica Sf. Înviere
	3
	Vapori sodiu
	750

	37.
	Str. Curtea Domnească
	Biserica Sf. Dumitru
	3
	Vapori sodiu
	750

	38.
	Str. Mihai Viteazu
	Biserica Sf. Nicolae
	
	
	

	39.
	B-dul George Enescu
	Biserica Nașterea Domnului (Catedrala)
	
	
	

	40.
	Str. Ion Vodă Viteazu
	Mănăstirea Sf. Ioan
	
	
	

	41.
	Str. Ştefan cel Mare
	Biserica Catolică
	2
	Vapori sodiu
	500

	42.
	Str. Nicolae Labiș
	Biserica Adormirea Maicii Domnului
	4
	LED
	200


Anexa nr. 7
Caracteristicile podurilor şi pasarelelor
	Nr. crt.
	Locaţia
	Lungimea  (m)
	Lăţimea (m)
	nr. corpuri/stâlp
	Numărul stâlpilor de susţinere
	Tipul sursei de lumină
	Distanţa dintre stâlpi
	Înălţime montare corp
	Puterea instalată

(W)

	1.
	Pod situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, pe strada Cernăuţi peste râul Suceava, kilometrul 439 + 825, (intersecţia străzii Cernăuţi cu strada Grigore Alexandru Ghica)
	135
	10,8
	1
	6
	sodiu
	35
	8 m
	330

	2.
	Pod situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, de la strada Calea Unirii peste râul Suceava
	154
	20,8
	1
	12
	LED
	35
	8m
	1800

	3.
	Pasaj Gr. A.Ghica
	402
	10,8
	2/1
	22/32
	LED
	35
	8m
	3960

	4.
	Pasaj Calea Unirii
	89
	20,8
	1
	6
	sodiu
	35
	8m
	900


Anexa nr. 8
Tabelul nr. 1
Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor
	Nr. crt. 
	Denumire tronson
	Clasa sistemului de iluminat
	Nr. stâlpi de susținere
	Număr corpuri de iluminat
	Tipul sursei de lumină (1)
	Puterea instalată

	1
	Cimpului 
	ME-5
	0
	27
	LED
	1512

	2
	Constantin Moraru
	ME-5
	0
	26
	LED
	1456

	3
	Eternitatii
	ME-5
	0
	20
	LED
	1120

	
	
	 
	 
	4
	LED
	116

	4
	Dr. Victor Babes+Fundatura
	ME-5
	0
	23
	LED
	1288

	
	
	 
	 
	9
	LED
	261

	5
	Depoului
	ME-5
	0
	30
	LED
	1680

	6
	Biruintei
	ME-5
	0
	12
	LED
	672

	7
	Aron Pumnul
	ME-6
	0
	12
	LED
	348

	8
	Slt. Turturica
	ME-5
	0
	18
	LED
	1008

	9
	Mitocelului
	ME-5
	0
	21
	LED
	609

	10
	Plevnei
	ME-5
	0
	13
	LED
	377

	
	
	 
	 
	62
	LED
	4650

	11
	Aleea Dumbravii
	ME-6
	0
	16
	LED
	624

	
	
	 
	 
	12
	LED
	348

	12
	22 Decembrie
	ME-5
	0
	9
	LED
	261

	
	
	 
	 
	74
	LED
	5180

	13
	Privighetorii
	ME-6
	0
	7
	LED
	273

	
	
	 
	 
	7
	LED
	203

	14
	Aurel Vlaicu
	ME-3
	30
	55
	LED
	3850

	
	
	 
	 
	7
	LED
	525

	
	
	 
	 
	5
	LED
	145

	15
	Garii
	ME-4
	53
	23
	LED
	3197

	
	
	 
	 
	15
	LED
	2085

	16
	Liliacului
	ME-6
	2
	4
	LED
	116

	
	
	 
	 
	2
	LED
	78

	17
	Grigore Andrei
	ME-5
	0
	31
	LED
	1705

	18
	Mitocului
	ME-5
	0
	21
	LED
	1470

	19
	Strandului
	ME-6
	0
	12
	LED
	468

	20
	Statiunii
	ME-4
	37
	18
	LED
	702

	
	
	 
	 
	10
	LED
	750

	21
	Victoriei
	ME-6
	33
	19
	LED
	741

	
	
	 
	 
	17
	LED
	1190

	22
	Bistritei
	ME-4
	15
	3
	LED
	87

	
	
	 
	 
	24
	LED
	1680

	23
	Gavril Tudoras
	ME-3
	15
	5
	LED
	195

	
	
	 
	 
	13
	LED
	1807

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	24
	Magurei
	ME-4
	19
	14
	LED
	784

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	
	
	 
	 
	13
	LED
	507

	25
	Rulmentului
	ME-6
	17
	11
	LED
	429

	
	
	 
	 
	11
	LED
	616

	26
	Slatioarei
	ME-4
	18
	8
	LED
	312

	
	
	 
	 
	13
	LED
	728

	27
	Viitorului
	ME-5
	13
	6
	LED
	330

	
	
	 
	 
	5
	LED
	195

	28
	Traian Vuia
	ME-3
	102
	85
	LED
	4675

	
	
	 
	 
	4
	LED
	116

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	29
	Grigore Alexandru Ghica
	ME-2
	61
	4
	LED
	116

	
	
	 
	 
	144
	LED
	7920

	30
	Eroilor
	ME-5
	3
	30
	LED
	1680

	
	
	 
	 
	4
	LED
	156

	31
	Iacob Zadic
	ME-5
	21
	11
	LED
	429

	
	
	 
	 
	13
	LED
	728

	32
	Gheorghe Doja
	ME-3
	18
	116
	LED
	8120

	
	
	 
	 
	4
	LED
	156

	33
	Brindusei
	ME-6
	5
	5
	LED
	195

	34
	Dimitrie Cantemir
	ME-6
	10
	12
	LED
	468

	
	
	 
	 
	3
	LED
	87

	35
	Dimitrie Dan
	ME-6
	8
	9
	LED
	351

	36
	Doamna Maria Voichita
	ME-5
	14
	14
	LED
	546

	37
	Tineretului
	ME-4
	20
	3
	LED
	117

	
	
	 
	 
	14
	LED
	980

	38
	Aurora
	ME-6
	12
	7
	LED
	273

	
	
	 
	 
	4
	LED
	116

	39
	Avintului
	ME-6
	0
	5
	LED
	195

	40
	Baladei
	ME-6
	18
	22
	LED
	858

	41
	Bujorilor
	ME-5
	18
	6
	LED
	234

	
	
	 
	 
	8
	LED
	600

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	42
	Florilor
	ME-6
	8
	12
	LED
	468

	43
	Calimani
	ME-5
	14
	4
	LED
	156

	44
	Jean Bart
	ME-4
	26
	18
	LED
	1260

	
	
	 
	 
	8
	LED
	232

	45
	Amurgului
	ME-4
	20
	15
	LED
	1050

	
	
	 
	 
	3
	LED
	117

	
	
	 
	 
	2
	LED
	58

	46
	Celulozei
	ME-5
	16
	22
	LED
	858

	47
	Calea Unirii
	ME-3
	337
	10
	vapori sodiu 
	2500

	
	
	 
	 
	276
	vapori sodiu 
	41400

	
	
	 
	 
	5
	LED
	900

	
	
	 
	 
	21
	LED
	1155

	
	
	 
	 
	11
	LED
	429

	
	
	 
	 
	3
	lampadar
	90

	48
	Calea Burdujeni
	ME-3
	98
	30
	vapori sodiu 
	4500

	
	
	 
	 
	5
	lampadar
	150

	
	
	 
	 
	4
	LED
	720

	
	
	 
	 
	9
	LED
	630

	49
	Lt. Mircea Damaschin
	ME-4
	15
	15
	LED
	1050

	50
	Cuza Voda
	ME-2
	17
	18
	vapori sodiu 
	2700

	
	
	 
	 
	6
	LED
	330

	
	
	 
	 
	15
	LED
	1050

	
	
	 
	 
	2
	LED
	78

	51
	Duzilor
	ME-6
	7
	3
	LED
	117

	
	
	 
	 
	3
	LED
	87

	
	
	 
	 
	6
	LED
	174

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	52
	Castanilor
	ME-6
	3
	3
	LED
	117

	53
	Mesteacanului
	ME-6
	2
	3
	LED
	117

	
	
	 
	 
	1
	LED
	70

	54
	Zefirului
	ME-5
	0
	8
	LED
	440

	55
	Ecaterina Teodoroiu
	ME-5
	1
	9
	LED
	495

	56
	Nicolae Iorga
	ME-4
	27
	16
	LED
	1120

	
	
	 
	 
	10
	LED
	560

	
	
	 
	 
	4
	LED
	556

	57
	Anastasie Crimca
	ME-5
	14
	5
	LED
	195

	
	
	 
	 
	9
	LED
	504

	58
	Caramidarilor
	ME-5
	0
	8
	LED
	232

	59
	Ciresilor
	ME-6
	17
	20
	LED
	780

	60
	Arcasilor
	ME-6
	4
	4
	LED
	156

	61
	Păcii
	ME-6
	30
	7
	LED
	273

	
	
	 
	 
	9
	LED
	261

	
	
	 
	 
	26
	LED
	1014

	62
	Eudoxiu Hurmuzachi
	ME-6
	9
	3
	LED
	117

	63
	T. Neculuta
	ME-6
	5
	6
	LED
	234

	64
	Dimitrie Onciul
	ME-6
	6
	6
	LED
	234

	
	
	 
	 
	2
	LED
	58

	65
	George Enescu
	ME-2
	135
	5
	LED
	145

	
	
	 
	 
	78
	LED
	14040

	
	
	 
	 
	27
	LED
	1053

	
	
	 
	 
	2
	LED
	110

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	66
	Corneliu Coposu
	ME-3
	9
	9
	LED
	630

	
	
	 
	 
	1
	LED
	39

	67
	Zamcei
	ME-4
	11
	23
	LED
	1610

	
	
	 
	 
	10
	LED
	290

	68
	Mihai Eminescu
	ME-3
	17
	9
	LED
	630

	
	
	 
	 
	7
	LED
	525

	69
	Mihai Viteazu
	ME-4
	46
	24
	LED
	1680

	
	
	 
	 
	5
	LED
	195

	
	
	 
	 
	18
	LED
	1260

	70
	Ciprian Porumbescu
	ME-4
	20
	6
	LED
	420

	
	
	 
	 
	8
	LED
	600

	71
	Apeductului
	ME-5
	0
	3
	LED
	87

	72
	Marasesti
	ME-3
	76
	45
	LED
	3150

	
	
	 
	 
	23
	LED
	897

	
	
	 
	 
	2
	LED
	58

	
	
	 
	 
	3
	LED
	210

	73
	Curtea Domnească
	ME-4
	22
	11
	LED
	770

	
	
	 
	 
	12
	LED
	468

	74
	Nicolae Balcescu
	ME-3
	17
	15
	LED
	1050

	
	
	 
	 
	4
	LED
	156

	75
	Zorilor
	ME-4
	45
	22
	LED
	1540

	
	
	 
	 
	11
	LED
	429

	76
	Scurta
	ME-4
	11
	11
	LED
	770

	
	
	 
	 
	4
	LED
	156

	77
	Samoil Isopescu
	ME-6
	25
	3
	LED
	87

	
	
	 
	 
	12
	LED
	900

	
	
	 
	 
	14
	LED
	546

	78
	Alexandru cel Bun
	ME-4
	53
	39
	LED
	2730

	
	
	 
	 
	1
	LED
	55

	
	
	 
	 
	9
	LED
	351

	79
	Constantin D. Gherea
	ME-6
	2
	2
	LED
	58

	80
	M. Kogalniceanu
	ME-4
	6
	6
	LED
	420

	
	
	 
	 
	4
	LED
	116

	81
	Mircea Septilici
	ME-5
	22
	21
	LED
	1470

	82
	Avram Iancu
	ME-5
	0
	4
	LED
	224

	
	
	 
	 
	2
	LED
	78

	83
	Vasile Grecu
	ME-2
	26
	29
	LED
	4031

	84
	Grigore Ureche
	ME-5
	13
	12
	LED
	660

	
	
	 
	 
	4
	LED
	156

	85
	Sofia Vicoveanca
	ME-2
	0
	13
	LED
	2340

	86
	6 Noiembrie
	ME-5,ME-6
	30
	24
	LED
	1320

	
	
	 
	 
	10
	LED
	390

	87
	Cetatii
	ME-6
	1
	2
	LED
	58

	
	
	 
	 
	1
	LED
	39

	88
	Calea Obcinilor
	ME-2
	51
	17
	LED
	3060

	89
	Universității
	ME-5
	50
	13
	LED
	715

	
	
	 
	 
	44
	LED
	2420

	
	
	 
	 
	5
	LED
	145

	90
	Ilie Ilascu
	ME-5
	14
	13
	LED
	728

	
	
	 
	 
	3
	LED
	117

	91
	Ion Voda Viteazul
	ME-5
	14
	8
	LED
	448

	
	
	 
	 
	6
	LED
	174

	
	
	 
	 
	10
	LED
	390

	
	
	 
	5
	32
	LED
	640

	92
	George Cosbuc
	ME-5
	0
	10
	LED
	560

	93
	Parcului
	ME-4
	32
	23
	LED
	1610

	
	
	 
	 
	33
	LED
	1815

	
	
	 
	 
	7
	LED
	273

	
	
	 
	 
	2
	LED
	58

	94
	Ion Creanga
	ME-5
	0
	13
	LED
	715

	95
	Dragos Voda
	ME-5
	21
	22
	LED
	1210

	96
	Saturn
	ME-6
	22
	23
	LED
	897

	
	
	 
	 
	3
	LED
	87

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	97
	Lalelelor
	ME-6
	59
	48
	LED
	1872

	
	
	 
	 
	2
	LED
	58

	
	
	 
	 
	2
	LED
	58

	98
	Putna
	ME-5
	38
	27
	LED
	1512

	
	
	 
	 
	11
	LED
	429

	99
	Jupiter
	ME-6
	48
	35
	LED
	1365

	
	
	 
	 
	21
	LED
	609

	100
	Cernauti
	ME-3
	70
	10
	LED
	550

	
	
	 
	 
	5
	LED
	195

	
	
	 
	 
	11
	LED
	770

	
	
	 
	 
	37
	LED
	5143

	
	
	 
	 
	49
	LED
	3430

	101
	Armeneasca
	ME-4
	13
	13
	LED
	910

	102
	Ion Neculce
	ME-6
	16
	16
	LED
	624

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	103
	Izvoarele Cetatii
	ME-4
	0
	14
	LED
	980

	104
	Bradetului
	ME-4
	26
	8
	LED
	560

	105
	Marasti
	ME-3
	10
	3
	LED
	417

	
	
	 
	 
	8
	LED
	1440

	106
	Oituz
	ME-5
	31
	54
	LED
	2106

	
	
	 
	 
	7
	LED
	203

	107
	Leca Morariu
	ME-4
	65
	63
	LED
	2457

	
	
	 
	 
	1
	LED
	39

	108
	Aleea Nucului
	ME-6
	27
	26
	LED
	1014

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	109
	Alexandru Iencianu
	ME-6
	12
	17
	LED
	663

	110
	Narciselor
	ME-5
	36
	17
	LED
	663

	
	
	 
	 
	2
	LED
	110

	
	
	 
	 
	13
	LED
	728

	111
	Luceafarului
	ME-6
	22
	37
	LED
	1443

	112
	Lazar Vicol
	ME-4
	9
	27
	LED
	1053

	113
	Gherasim Buliga
	ME-6
	16
	17
	LED
	663

	114
	Simion Florea Marian
	ME-6
	9
	9
	LED
	351

	
	
	 
	 
	2
	LED
	58

	115
	Dionisie Para
	ME-6
	9
	9
	LED
	351

	116
	Plaiesilor
	ME-5
	35
	7
	LED
	273

	
	
	 
	 
	3
	LED
	165

	117
	Nicolae Milescu
	ME-6
	9
	8
	LED
	312

	118
	Nicolae Costin
	ME-6
	4
	5
	LED
	195

	119
	Octav Bancila
	ME-6
	7
	7
	LED
	273

	120
	Randunicii
	ME-6
	4
	4
	LED
	156

	121
	Grigore Antipa
	ME-6
	8
	22
	LED
	858

	122
	I. Gh. Sbiera
	ME-5
	13
	4
	LED
	156

	
	
	 
	 
	17
	LED
	493

	123
	Miron Costin
	ME-6
	11
	5
	LED
	195

	124
	Tudor Vladimirescu
	ME-6
	11
	12
	LED
	468

	125
	Ciresoaia
	ME-5
	0
	5
	LED
	280

	126
	Vasile Bumbac
	ME-5
	11
	11
	LED
	605

	
	
	 
	 
	1
	LED
	39

	127
	Bradului
	ME-5
	0
	10
	LED
	290

	128
	Petru Musat
	ME-5
	0
	1
	LED
	56

	
	
	 
	 
	13
	LED
	715

	129
	Trandafirilor
	ME-5
	19
	10
	LED
	550

	130
	Veronica Micle
	ME-5
	10
	7
	LED
	392

	
	
	 
	 
	3
	LED
	117

	131
	Tudor Stefaneli
	ME-5
	1
	8
	LED
	448

	
	
	 
	 
	1
	LED
	39

	132
	Republicii
	ME-5
	13
	6
	LED
	330

	133
	Tipografiei
	ME-5
	12
	2
	LED
	140

	
	
	 
	 
	13
	LED
	507

	134
	Prunului
	ME-5
	0
	5
	LED
	280

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	135
	Mitropoliei
	ME-4
	28
	19
	LED
	1330

	136
	Vasile Alecsandri
	ME-5
	7
	7
	LED
	490

	137
	Iancu Flondor
	ME-6
	6
	2
	LED
	140

	
	
	 
	 
	3
	LED
	210

	
	
	 
	 
	6
	LED
	234

	138
	Petru Rares
	ME-5
	12
	34
	LED
	1870

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	
	
	 
	 
	1
	LED
	39

	139
	Nicolae Labis
	ME-4
	16
	10
	LED
	1390

	
	
	 
	 
	6
	LED
	420

	
	
	 
	 
	2
	LED
	58

	
	
	 
	 
	3
	LED
	87

	140
	Stefanita Voda
	ME-6
	8
	2
	LED
	58

	
	
	 
	 
	7
	LED
	273

	141
	Stejarului
	ME-6
	16
	12
	LED
	468

	142
	Horia, closca și Crisan
	ME-6
	2
	2
	LED
	78

	143
	Ion Grămada
	ME-6
	6
	5
	LED
	145

	
	
	 
	 
	2
	LED
	78

	144
	Stefan Dracinschi
	ME-5
	6
	17
	LED
	493

	
	
	 
	 
	8
	LED
	312

	145
	Muncii
	ME-5
	9
	2
	LED
	58

	
	
	 
	 
	1
	LED
	29

	
	
	 
	 
	6
	LED
	234

	146
	Prieteniei
	ME-6
	23
	7
	LED
	203

	
	
	 
	 
	8
	LED
	312

	147
	Soimului
	ME-6
	4
	4
	LED
	156

	148
	Stefan Tomsa
	ME-6
	9
	9
	LED
	261

	
	
	 
	 
	13
	LED
	507

	149
	Mirauti
	ME-4
	0
	36
	LED
	2520

	150
	Luca Arbore
	ME-5
	5
	6
	LED
	174

	
	
	 
	 
	1
	LED
	39

	151
	Rarau
	ME-6
	7
	7
	LED
	273

	152
	Severin Procopovici
	ME-6
	2
	2
	LED
	78

	153
	Teilor
	ME-6
	13
	15
	LED
	585

	154
	Aleea venus
	ME-6
	10
	13
	LED
	507

	155
	Visinilor
	ME-6
	21
	12
	LED
	468

	156
	Vladimir Repta
	ME-5
	4
	6
	LED
	234

	157
	Mociulschi
	ME-4
	5
	4
	LED
	116

	158
	Stefan cel Mare
	ME-3
	87
	7
	LED
	203

	
	
	 
	 
	14
	LED
	546

	
	
	 
	 
	42
	vapori sodiu 
	6300

	159
	Bdul 1 Decembrie 1918
	ME-2
	66
	100
	vapori sodiu 
	15000

	160
	Bdul 1Mai
	ME-2
	49
	51
	vapori sodiu 
	7650

	161
	Ana Ipatescu
	ME-2
	99
	103
	vapori sodiu 
	15450

	162
	Cabanei
	ME-5
	0
	14
	MERCUR
	1750

	163
	Pictor Serban Rusu Arbore 
	ME-5
	17
	13
	vapori sodiu 
	3250

	
	
	 
	 
	4
	vapori sodiu 
	280

	164
	Eusebiu Camilar
	ME-5
	16
	16
	vapori sodiu 
	4000


Tabelul nr. 2
Străzile pe care au fost executate marcaje rutiere pentru pistele pentru bicicliști – pe trotuare
	Nr. crt. 
	Denumire stradă
	Tip îmrăcăminte
	Lungime ml
	Lățime ml
	Suprafață mp
	Cartier 

	1.
	B-dul 1 Decembrie 1918
	asfalt
	980
	16
	15680
	Obcine 

	2.
	B-dul 1 Mai
	asfalt
	740
	14
	10508
	Centru 

	3.
	Str. Ștefan cel Mare
	asfalt
	1100
	12
	13200
	Centru 

	4.
	Str. Ana Ipătescu
	asfalt
	1300
	13
	16900
	Centru 

	5.
	Calea Unirii
	asfalt
	3700
	14 med
	51800
	Burdujeni 

	6.
	Calea Burdujeni
	asfalt
	990
	12
	11880
	Burdujeni 

	7.
	Calea Obcinilor
	asfalt
	420
	14
	5880
	Obcine 

	8.
	B-dul G. Enescu
	asfalt
	1406
	15 med
	21907
	G. Enescu


Anexa nr. 9
Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea
	Nr. crt.
	Tipul locaţiei
	Locaţia 
	Zona (1)
	Numărul stâlpilor de susţinere
	Suprafață (mp) 
	Nr. corpuri de iluminat/stâlp
	Puterea instalată (kw)

	1.
	Parc
	Parc Profesor Ioan Nemeş,situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu următoarele vecinătăţi: N-strada str. Ştefan cel Mare, S- B-dul Ana Ipătescu, E- aleea Ion Grămadă, str. Mitropoliei (V)
	Centru
	56
	16000
	56
	1,12

	2.
	Parc
	Parc Prefectură situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu vecinătăţile: strada Libertăţii (nord), teren stat (sud), strada Ştefan cel Mare (est), strada Vasile Bumbac (vest)
	Centru
	12
	4.305
	15
	1,22

	3.
	Parc
	Parc Universitate situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu vecinătăţile: Universitatea “Ştefan cel Mare” (nord), bulevardul 1 Mai (sud), strada Universităţii (est), Direcţia Silvică (vest)
	Centru
	25
	11.467
	27
	1,296

	4.
	Parc
	Parc Curtea Domnescă, între: str. Curtea Domnească (N), B-dul Ana Ipătescu (S), str. Petru Rareş (E9, aleea acces (V)
	Centru
	12
	15000
	12
	0,468

	5.
	Parc
	Parc Palatul de Justiţie situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu vecinătăţile: strada Trandafirilor (nord-est), Palatul de Justiţie (vest), strada Ştefan cel Mare (sud)
	Centru
	17
	1.955
	20
	2,12

	6.
	Parc
	Parc dendrologic Şipote, între: McDonald's (N), parâul Cacaina (S), proprietăţi particulare (E), alei acces (V)
	Centru
	20
	102000
	20
	1,214

	7.
	Parc
	Parc piaţa 22 Decembrie, între: str. Nicolae Bălcescu (N), Teren stat (S), B-dul Ana Ipătescu (E), str. Ştefan cel Mare (V)
	Centru
	36
	27000
	36
	0,72

	8.
	Parc
	Parc Gara Suceava nord situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu vecinătăţile: strada Gării (nord-vest), strada Aurel Vlaicu (sud), proprietate privată(est)
	Ițcani
	5
	6.564
	5
	0,35

	9.
	Parc
	Parc Simion Florea Marian situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu vecinătăţile: strada Simion Florea Marian (nord-vest), strada 6 Noiembrie (sud), strada Mihai Viteazu (est)
	Centru
	5
	1.856
	5
	0,195

	10.
	Parc
	Parc Policlinică situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava,cu vecinătăţile: strada Mihai Viteazu (nord, est), bulevardul 1 Mai (sud), strada Mărăşeşti (vest)
	Centru
	
	2.735
	
	

	11.
	Parc
	Parc Cinematograf Burdujeni situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu următoarele vecinătăţi:N-teren stat, S,E - strada Cuza Vodă, V- strada 22 Decembrie 
	Burdujeni
	2
	1335
	11
	0,078

	12.
	Parc
	Parc Catedrală situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu vecinătăţile: teren stat (nord-est), strada Mărăşti (sud), strada Mărăşeşti (vest)
	Centru
	12
	4.054
	36
	0,72

	13.
	Parc
	Parc Patinoar situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu vecinătăţile: Grossman Klara (nord), alee acces (sud), pistă patinoar (est), strada Universităţii (vest)
	Centru
	6
	2.426
	6
	2,4

	14.
	Parc
	Parc Areni, între Teren stat (N,E), B-dul 1 Mai (S), str. Universităţii (V)
	Centru
	
	1265
	
	

	15.
	Parc
	Parc Nordic între B-dul George Enescu (N), Teren stat (S,V) str. Universităţii (E)
	G. Enescu
	
	1250
	
	

	16.
	Parc
	Parcul Bucovina în faţa magazinului Familia S=1200mp între Teren stat (N,E,V) şi str. Vasile Bumbac (S)
	Centru
	6
	1200
	6
	0,234

	17.
	Parc
	Parc Romtelecom situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, cu vecinătăţile: strada Curtea Domnească (nord), strada Meseriaşilor (sud, est), alee acces (vest)
	Centru
	7
	1.328
	7
	0,273

	18.
	Parc
	Parc Liceul de Artă, între Liceul de Artă (N) Teren stat (E,V) şi bloc nr.3 si str,. Nicolae Bălcescu (S)
	Centru
	
	1200
	
	

	19.
	Ştrand
	Ştrandul Iţcani între Sabin Maria (N,V), raul Suceava (E), drum acces ştrand (V)
	Ițcani
	
	10790
	
	

	20.
	Zona agrement
	Zona agrement Lunca Sucevei între str. Aurel Vlaicu (N) râul Suceava (S), str. Cernăuţi (E, V)
	Ițcani
	
	5000
	
	

	21.
	Parc
	situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, parc bloc T1, bulevardul 1 Decembrie 1918, cu vecinătăţile: N-Autoritatea de sănătate publică, S- bulevardul 1 Mai, V- Spitalul judeţean, E- strada Scurtă;
	Centru
	
	1.728
	
	

	22.
	Parc
	Parc Consiliul Județean – str. Ștefan cel Mare, al. Nucului, str. Vasile Bumbac
	
	10
	
	10
	0,35

	23.
	Parc
	Parc Bazin de Retenție – str. Grigore Antipa, str. Cuza Vodă
	
	7
	
	7
	0,273

	24.
	Parc
	Parcul Copilului – str. Calea Burdujeni, Colegiul Alexandru Ioan Cuza
	
	21
	
	21
	0,42

	25.
	Parc
	Parc „Clopot”- Calea Obcinilor, b-dul 1 Decembrie 1918
	
	15
	
	16
	0,112


(1) date necesare identificării amplasării aleilor, căilor de circulaţie interioare etc.
    Anexa 10. Programul de conectare/deconectare a sistemului de iluminat public municipiul Suceava
              Coordonate geografice : 47grd 39 min N ; 26 grd 19 min E
	ZI
	IANUARIE
	FEBRUARIE
	MARTIE
	APRILIE
	MAI
	IUNIE
	ZI

	
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	

	1
	7 48
	16 48
	7 28
	17 30
	6 40
	18 15
	6  38
	20  00
	5 43
	20 42
	5 06
	21 20
	1

	2
	7 48
	16 49
	7 26
	17 31
	6 38
	18 17
	6  36
	20  02 
	5 41
	20 44
	5 06
	21 21
	2

	3
	7 48
	16 50
	7 25
	17 33
	6  36
	18  18
	6 34
	20 03
	5 39
	20 45
	5 05
	21 22
	3

	4
	7 48
	16 51
	7 24
	17 35
	6 35
	18 20
	6 32
	20 04
	5 38
	20 47
	5 04
	21 23
	4

	5
	7 48
	16 52
	7 22
	17 36
	6 33
	18 21
	6 30
	20 06
	5 36
	20 48
	5 04
	21 24
	5

	6
	7 48
	16 53
	7 21
	17 38
	6 31
	18 23
	6 28
	20 07
	5 35
	20 49
	5 04
	21 24
	6

	7
	7 48
	16 55
	7 20
	17 39
	6 29
	18 24
	6 26
	20 09
	5 33
	20 51
	5 03
	21 25
	7

	8
	7 47
	16 56
	7 18
	17 41
	6 27
	18 26
	6  24
	20  10
	5 32
	20 52
	5 03
	21 26
	8

	9
	7 47
	16 57
	7 17
	17 42
	6 25
	18 27
	6 22
	20 12
	5 30
	20 53
	5 02
	21 26
	9

	10
	7 47
	16 58
	7 15
	17 44
	6  23
	18  28
	6 21
	20 13
	5 29
	20 55
	5 02
	21 27
	10

	11
	7 46
	16 59
	7 14
	17 46
	6  21
	18  30
	6 19
	20 14          
	5 28
	20 56
	5 02
	21 28
	11

	12
	7 46
	17 01
	7 12
	17 47
	6 19
	18 31
	6 17
	20 16
	5 26
	20 57
	5 02
	21 28
	12

	13
	7 45
	17 02
	7 10
	17 49
	6 17
	18 33
	6 15
	20 17
	5 25
	20 59
	5 02
	21 29
	13

	14
	7 45
	17 03
	7 09
	17 50
	6 15
	18 34
	6 13
	20 19
	5 24
	21 00
	5 02
	21 29
	14

	15
	7 44
	17 05
	7 07
	17 52
	6 13
	18 36
	6 11
	20 20
	5 22
	21 01
	5 01
	21 30
	15

	16
	7 44
	17 06
	7 05
	17 54
	6 11
	18 37
	6 09
	20 21
	5 21
	21 02
	5 01
	21 30
	16

	17
	7 42
	17 07
	7 04
	17 55
	6 09
	18 39
	6 07
	20 23
	5 20
	21 04
	5 02
	21 31
	17

	18
	7 42
	17 08
	7 02
	17 57
	6  07 
	18  40
	6 05
	20 24
	5 19
	21 05
	5 02
	21 31
	18

	19
	7 41
	17 10
	7 00
	17 58
	6 05
	18 42
	6 03
	20 26
	5 18
	21 06
	5 02
	21 31
	19

	20
	7 41
	17 12
	6 59
	18 00
	6 03
	18 43
	6 02
	20 27
	5 16
	21 07
	5 02
	21 31
	20

	21
	7 40
	17 13
	6 57
	18 01
	6  01
	18  44
	6 00
	20 28
	5 15
	21 09
	5 02
	21 32
	21

	22
	7 39
	17 15
	6 55
	18 03
	5 59
	18 46
	5 58
	20 30
	5 14
	21 10
	5 02
	21 32
	22

	23
	7 38
	17 16
	6 53
	18 04
	5 57
	18 47
	5 56
	20 31
	5 13
	21 11
	5 03
	21 32
	23

	24
	7 37
	17 18
	6 50 
	18  06
	5  55
	18  49 
	5 54
	20 33
	5 12
	21 12
	5 03
	21 32
	24

	25
	7 36
	17 19
	6 50
	18 08
	5 52
	18 50
	5 53
	20 34
	5 11
	21 13
	5 03
	21 32
	25 

	26
	7 35
	17 21
	6 48
	18 09
	5  50
	18  52
	5 51
	20 35
	5 11
	21 14
	5 04
	21 32
	26

	27
	7 34
	17 22
	6 46
	18 11
	5 48
	18 53
	5 49
	20 37
	5 10
	21 15
	5 04
	21 32
	27

	28
	7 33
	17 24
	6 44
	18 12
	5 46
	18 54
	5 48
	20 38
	5 09
	21 16
	5 05
	21 32
	28

	29
	7 31
	17 25
	(6 42)
	(18 14)
	5 44
	18 56
	5 46
	20 40
	5 08
	21 17
	5 05
	21 32
	29

	30
	7 30
	17 27
	-
	-
	5 42
	18 57
	5 44
	20 41
	5 07
	21 18
	5 06
	21 32
	30

	31
	7 29
	17 28
	-
	-
	6  40
	19 57
	-
	-
	5 07
	21 19
	      -    
	      -   
	31


	ZI
	IULIE
	AUGUST
	SEPTEMBRIE
	OCTOMBRIE
	NOIEMBRIE
	DECEMBRIE
	ZI

	
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	Stingere 
	Aprindere 
	

	1
	5 06
	21 31
	5 38
	21 04
	6 19
	20 10
	6 59
	19 09
	6 43
	17 13
	7 27
	16 41
	1

	2
	5 07
	21 31
	5 39
	21 03
	6 20
	20 08
	7 01
	19 07
	6 45
	17 12
	7 28
	16 40
	2

	3
	5 08
	21 31
	5 40
	21 01
	6 21
	20 06
	7 02 
	19 05
	6 46
	17 10
	7 29
	16 40
	3

	4
	5 08
	21 30
	5 41
	21 00
	6 23
	20 04
	7 03
	19 03
	6  48
	17  09
	7 30
	16 39
	4

	5
	5 09
	21 30
	5 43
	20 58
	6 24
	20 02
	7 05
	19 01
	6 49
	17 07
	7 31
	16 39
	5

	6
	5 10
	21 30
	5 44
	20 57
	6 25
	20 00
	7 06
	18 59
	6 51
	17 06
	7 33
	16 39
	6

	7
	5 11
	21 29
	5 45
	20 55
	6 27
	19 58
	7  08
	18 57
	6 52 
	17 04
	7 34
	16 39
	7

	8
	5 11
	21 29
	5 47
	20 54
	6 28
	19 56
	7 09
	18 55
	6 54
	17 03
	7 35
	16 38
	8

	9
	5 12
	21 28
	5 48
	20 52
	6 29
	19 54
	7  10
	18 53
	6 55
	17 02
	7 36
	16 38
	9

	10
	5 13
	21 27
	5 49
	20 50
	6 31
	19 52
	7  11
	18 53
	6 57
	17 00
	7 37
	16 38
	10

	11
	5 14
	21 27
	5 51
	20 49
	6  32
	19  50
	7 12
	18 51
	6 58
	16 59
	7 38
	16 38
	11

	12
	5 15
	21 26
	5 52
	20 47
	6 33
	19 48
	7 14
	18 49
	7 00
	16 58
	7 39
	16 38
	12

	13
	5 16
	21 25
	5 53
	20 45
	6  35
	19  46
	7 15
	18 47
	7 01
	16 56
	7 40
	16 38
	13

	14
	5 17
	21 24
	5 55
	20 44
	6 36
	19 44
	7 17
	18 45
	7 03
	16 55
	7 40
	16 38
	14

	15
	5 18
	21 24
	5 56
	20 42
	6 37
	19 42
	7 18
	18 43
	7 04
	16 54
	7 41
	16 39
	15

	16
	5 19
	21 23
	5 57
	20 40
	6 39
	19 40
	7  19
	18 41
	7 06
	16 53
	7 42
	16 39
	16

	17
	5 20
	21 22
	5 59
	20 38
	6  40
	19 38
	7 21
	18 39
	7 07
	16 52
	7 43
	16 39
	17

	18
	5 21
	21 21
	6 00
	20 37
	6 42
	19 36
	7 22
	18 37
	7 09
	16 51
	7 44
	16 39
	18

	19
	5 22
	21 20
	6 01
	20 35
	6 43
	19 34
	7 24
	18 36
	7 10
	16 50 
	7 45
	16 40
	19

	20
	5 23
	21 19
	6 03
	20 33
	6 44
	19 31
	7 25
	18 34
	7 12
	16 49
	7 45
	16 40
	20

	21
	5 24
	21 18
	6 04
	20 31
	6 46
	19 29
	7  27
	18 32
	7 13
	16 48
	7 45
	16 40
	21

	22
	5 25
	21 17
	6 05
	20 29
	6 47
	19 27
	7 28
	18 30
	7 15
	16 47
	7 46
	16 41
	22

	23
	5 27
	21 16
	6 07
	20 27
	6  48
	19  25
	7 30
	18 28
	7 16
	16 46
	7 46
	16 42
	23

	24
	5 28
	21 15
	6 08
	20 26
	6 50
	19 23
	7 31
	18 27
	7 17
	16 45
	7 47
	16 42
	24

	25
	5 29
	21 13
	6 09
	20 24
	6 51
	19 21
	7 33
	18 25
	7 19
	16  45
	7 47
	16 43
	25

	26
	5 30
	21 12
	6 11
	20 22
	6 52
	19 19
	7 34
	  18 23   
	7 20
	16 44
	 7 47
	16 43
	26

	27
	5 31
	21 11
	6 12
	20 20
	6 55
	19 17
	7 36
	18 21
	7 22
	16 43
	7 48
	16 44
	27

	28
	5 33
	21 10
	6 13
	20 18
	6  55
	19  15
	7 37
	18 20
	7 23
	16 42
	7 48
	16 45
	28

	29
	5 34
	21 08
	6 15
	20 16
	6 56
	19 13
	7 39
	18 18
	7 24
	16 42
	7 48
	16 46
	29

	30
	5 35
	21 07
	6 16
	20 14
	6 58
	19 11
	7 40
	18 16
	7 25
	16 41
	7 48
	16 47
	30

	31
	5 36
	21 06
	6 17
	20 12
	     -        
	      -    
	6  42
	17 15
	      -   
	        -    
	7 48
	16 47
	31


ANEXA NR.11
[image: image2.png]MATRICE COMANDA ILUMINAT PUBLIC

SCHEMA CIRCUITELOR DE COMANDA A ILUMINATULUI PUBLIC

s ¥ o e
oo it A i Rt A B8 e B
oo e uwm_#uﬁ MR s 22
EGE ziO 122 "1{ e zz» ‘gﬁ 1 4 ;ﬁi’ 5
555 156 145»&‘;2{_1‘8 Z_(;s rf;,;f‘z‘-—ﬂt—“>#—2”
~

STATIA MIRAUTI

1z3_201 o1 176 202 134 129 188 204
SG'E pheds i oy ,l? ik N mc.

Boe MMW-’”WWWW *,f
= Zamca o mcws&;u ;;.sn el
2 5

e
ass o I
e
METRO 323.
* x % v
v
324 zerruLn
™ STATIA BURDUJENI

BUFDUJENI J.@.f

SIMBOLURI

STATIA

e PRELUARE V A
comANDA

X R pLOT
INTRERUPT

® CEAS PROGRAMATOR
AUTOMAT

L
291
ANL PUTNA

Comanda prin :
CABLU FIR PILOT

CONDUCTOR LEA. V|
- CABLUILUMINAT  ———

®  CEAS PROGRAMATOR

intocrit
ing.Maciuc |




Anexa 12. 
Matricea riscurilor de exploatare pentru concesiunea serviciului de               




 




iluminat public
	Nr.
Crt.
	Categorie de risc
	Descriere
	Distribuția riscurilor

	
	
	
	Delegatar
	Delegat

	I 
	Riscuri de amplasament

	1.
	Aprobările privind executarea lucrărilor de reabilitare/modernizare.
	Autorizațiile, avizele și aprobările de alocare resurse bugetare privind amplasarea elementelor infrastructurii Sistemului de Iluminat Public (a stâlpilor și a punctelor de aprindere)
	Riscul de neîncepere în termen a lucrărilor de reabilitare/modernizare a sistemului de Iluminat public datorat lipsei de finanțare
	Riscul privind întârzieri în obținerea aprobărilor si autorizațiilor reglementate prin cadrul legislativ privind execuția lucrărilor contractate

	2.
	Disponibilitatea
amplasamentului
	Amplasarea stâlpilor de iluminat pentru extinderile Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava și a locului de amplasare a punctelor de aprindere a iluminatului public.
	Riscul ca în cazul în care amplasarea elementelor infrastructurii SIP sa fie pe terenul aparținând altor proprietari decât Municipalitatea și aceștia sa nu permită o eventuala amplasare a
elementelor infrastructurii SIP pe proprietatea lor.
	Riscul de întârziere a execuției lucrărilor de reabiIitare/modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava și de punere ăn funcțiune a investițiilor prin decalarea termenului de recepție finala.

	II.
	Riscuri de proiectare, construcție si recepție

	1.
	Proiectare
	Proiectul nu permite efectuarea prestațiilor la costul ofertat.
	Riscul de a nu beneficia de un SIP reabilitat/ modernizat potrivit angajamentelor anterioare.
	Riscul de a înregistra pierderi financiare față de oferta inițială.

	2.
	Construcție
	Apariția pe parcursul execuției reabilitării, modernizării Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava a unor evenimente, care fac imposibilă finalizarea la termen a construcției la costul estimat.
	Riscul de întârziere a punerii în funcțiune și de majorare a costurilor inițiale.
	Riscul de plata a unor penalități și daune contractuale și a unor pierderi financiare ca urmare a depășirii costului inițial estimat.

	3.
	Recepție investiție
	Investiția privind reabilitarea modernizarea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava nu se finalizează la termenul contractual, sau aceasta nu respecta proiectul aprobat.
	Riscul de nepunere în funcțiune a Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Suceava reabilitat (modernizat) la termenul stabilit.
	Riscul de plată a unor penalități și daune contractuale ca urmare a întârzierii dării în folosința a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava reabilitat (modernizat) la termenul contractat.

	III.
	Riscuri de finanțare.

	1.
	Dobânzi pe parcursul investiției.
	Dobânzile la creditele angajate se pot schimba pe parcursul investiției.
	În cazul scăderii dobânzilor creditului, exista riscul de a plăti o suma mai mare pentru activitățile de investiții 
în SIP contractate.
	În cazul creșterii dobânzii creditului angajat, exista riscul de a Înregistra pierderi financiare față de profitul inițial estimat. 

	2.
	Finanțator incapabil
	Operatorul câștigător nu este capabil sa mobilizeze surse financiare pentru acoperirea financiara a proiectului.
	Riscul de a nu beneficia de un Sistem de Iluminat Public în Municipiul Suceava reabilitat, modernizat sau reabilitat / modernizat corespunzător la termenul din contract.
	Riscul de a nu duce la îndeplinire execuția clauzelor contractului de concesionare prin delegare a gestiunii Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava.

	3.
	Finanțarea indisponibila
	Delegatul nu poate asigura resursele în cuantumul stabilit pentru finanțarea execuției proiectului de reabilitare, modernizare
	Riscul de a nu beneficia de un Sistem de Iluminat Public în Municipiul Suceava reabilitat, modernizat la standardele stabilite prin contractul de delegare a gestiunii iluminatului public.
	Riscul de neîndeplinire a obligațiilor contractuale și toate celelalte consecințe ce decurg din aceasta.

	4.
	Modificări de taxe
	Taxele care se aplica finanțării iluminatul public pot fi modificate de către delegatar.
	Riscul de a nu putea finanța valoarea investiției la care s-a angajat prin contract pentru sistemul de iluminat public.
	Riscul de scădere a profitabilității contractului sau de a înregistra pierderi financiare.

	5.
	Finanțarea suplimentara
	Ca urmare a apariției de soluții noi de iluminat impuse prin lege sau a unor extinderi neprevăzute a zonelor de iluminare.
	Riscul de a nu avea prevăzute în buget sumele necesare finanțării lucrărilor suplimentare.
	Riscul ca delegatul sa nu poată suporta financiar consecințele modificărilor pe termen scurt.

	IV.
	Operare

	1.
	Întreținere
	Calitatea lucrărilor executate este necorespunzătoare, având ca rezultat creșterea peste valorile prevăzute a costurilor de întreținere a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava
	Riscul ca Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava sa nu funcționeze în mod corespunzător, sa nu atingă indicatorii de performanta prevazuți în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.
	Riscul ca valoarea lucrărilor de întreținere să depășească veniturile stabilite prin contract, din aceasta activitate.

	2.
	Schimbarea cerințelor delegatarului in afara limitelor contratuale.
	Delegatarul iși schimba cerințele după semnarea contractului.
	Riscul de modificare a proiectului fata de cel stabilit inițial prin oferta, care conduce la costuri suplimentare de nepredare, de întârziere a recepției și eventual de creștere a costurilor proiectului dereabilitare (modernizare) a Sistemului de Iluminat Public.
	Riscul de a nu realiza proiectul în termenul stabilit prin contract, de creștere a costurilor totale ale proiectului fata de cele inițiale ofertate și de neefectuare a recepției la termenul contractat.

	3.
	Operare
	delegatul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestațiile conform contractului.
	Riscul de a nu beneficia de un serviciu de iluminat corespunzător.
	Riscul de a pierde concesionarea prin delegarea de gestiune a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava.

	4.
	Soluții tehnice vechi sau inadecvate.
	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru a asigura realizarea performantelor luminotehnice ale Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava.
	Riscul de a nu avea un Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Suceava reabilitat, modernizat potrivit standardelor de iluminat și de neîndeplinire a indicatorilor prevăzuți in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.
	Riscul de a plăti penalități și daune contractuale sau de reziliere a contractului de concesiune prin delegare de gestiune

	V.
	Piața

	1.
	Inflația
	Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație.
	Riscul de a nu primi un serviciu de iluminat public la nivelul angajamentelor asumate de delegat prin contract.
	Riscul de a nu acoperi din sumele încasate costurile serviciului furnizat.

	VI.
	Riscul legal si de politica a delegatarului

	1.
	Reglementare
	Exista un cadru statutar de reglementari care va afecta activitatea delegatului.
	Riscul ca furnizarea serviciului de iluminat public sa fie afectata în ce privește nivelul cantitativ și calitativ asumat prin contract.
	Riscul ca nivelul veniturilor, cheltuielilor și profitabilității contractului serviciului prestat sa fie afectate.

	2.
	Schimbări legislative sau de politica
	Schimbările legislative sau de politica a delegatarului care nu pot fi anticipate la semnarea contractului și care se adresează direct, specific
 și exclusiv proiectului, ceea ce modifica nivelul costurilor de capital sau operaționale ale proiectului.
	Riscul de afectare semnificativă a investițiilor în reabilitare/modernizare a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Suceava sau a primirii unui serviciu de iluminat public sub nivelul
calitativ prevăzut în contract.
	Riscul de creștere semnificativa a costurilor proiectului și diminuarea drastică a profitabilității acestuia sau intrarea în zona pierderilor cu afectarea serioasa a calității serviciului public.

	VII.
	Activele proiectului

	1.
	Deprecierea tehnica a reabilitării și modernizării Sistemului de Iluminat Public din Municipiul. Suceava.
	Deprecierea tehnica și morala a soluției propuse este mai mare decât cea stabilita inițial.
	Riscul de a primi un serviciu de iluminat public sub noile standarde actualizate.
	Riscul de a amortiza investiția accelerat cu afectarea profitabilității proiectului.

	VIII.
	Forța majoră

	4.
	Forța majora
	Forța majora declarata și care se întinde pe o durata mare de timp împiedică realizarea contractului.
	Riscul de întrerupere pe perioade mari de timp a primirii unui serviciu de iluminat public corespunzător.
	Riscul de creștere a cheltuielilor și a pierderilor financiare ale proiectului, ca urmare a creșterii cheltuielilor cu asigurarea bunurilor de capital.


ANEXA NR.13                      

                                               RAPORT ZILNIC DE SERVICII                                                   DATA ......................... 
	Nr.Crt.
	Nr.
sesizare/Data
	Locație defect
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 250 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m (cu PRB)
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 150 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m   (cu PRB)
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de mercur (bec) de 125 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 70 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m (cu PRB)
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 20 W, 3000-3500 K, montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 40 W, 4000 K, montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 7 W / 12 V  montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m pentru iluminat fotovoltaic
	Înlocuire panou fotovoltaic monocristalin 60Wp pentru iluminat fotovoltaic
	Înlocuire controler de încărcare 10A panou solar pentru iluminat fotovoltaic
	Înlocuire acumulator auto 12V pentru iluminat fotovoltaic
	Înlocuire bobină 250 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Înlocuire bobină electromagnetică 150 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Înlocuire bobină 125 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Înlocuire bobină 70 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Înlocuire igniter montat în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m     (cu PRB)

	0
	0

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.
sesizare/Data
	Locație defect
	Înlocuire rețea electrică aeriană TYIR între 2 stâlpi aflați la distanța de aproximativ 45m unul de celălalt 

	Alimentare aparat de iluminat din rețeaua electrică aeriană 0,4 KV existentă cu clemă de derivație cu dinți tip CDD și cablu electric AFY 2,5mmp cu lungimea de 3 m 
	Verificare prezență tensiune la bornele aparatului de iluminat public montat pe    stâlp ≥ 10 m
	Verificare prezență tensiune la bornele aparatului de iluminat public montat pe   stâlp ≤ 5 m
	Revizia instalației electrice de la baza stâlpului metallic care alimenteaza corpurile de iluminat 
	Înlocuire dulie E 27
	Înlocuire dulie E 40
	Măsurători profilactice cabluri linii electrice subterane (LES)
	Identificare zonă defect linie electrică subterană LES 0,4 KV, iluminat public cu  autolaborator
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip AC2XABY 3x50+25 mmp
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip AC2XABY 3x50+25 mmp:
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip CYEABY 10x2,5 mmp
	Executat capăt terminal la cablu de iluminat public tip AC2XABY 3x50+25mmp
	Înlocuire cutie secționare din policarbonat echipată cu 3 socluri ceramice  pentru  siguranțe    MPR (SIST)   80A  (inclusiv siguranțele MPR de 80A)
	Înlocuire cutie de conexiuni pentru lampi LED pe stalp ≥ 10 m ( cu PRB)


	
	0
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.
sesizare/Data
	Locație defect
	Înlocuire cutie de conexiuni (pentru lampi LED) echipată cu  priză pentru conectarea iluminatului festiv pe stalp ≥ 10 m ( cu PRB)
	Montare țeavă PVC Φ 50 – 3ml
	Înlocuire siguranță cilindrica 6A / 14 E, 10x38 , în circuitul de comandă iluminat public
	Înlocuire soclu pentru siguranta cilindrica 6A, 10x38 în circuitul de comandă iluminat public
	Înlocuire siguranță fuzibilă  MPR 150 A în Postul de transformare
	Înlocuire siguranță fuzibila  MPR 80 A în cutie de secționare existentă
	Înlocuire soclu ceramic pentru siguranta fuzibila MPR 
	Refacere legături în cutia de siguranțe la soclurile siguranțelor fuzibile
	Refacere legături în cutia de comandă iluminat public
	Dezlegare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Demontare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Montare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Legare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Curățarea difuzorului aparatului de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Reorientarea aparatului de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)


	
	0
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.
sesizare/Data
	Locație defect
	Montare cutie de distribuție iluminat public ( 2+4circuite)
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu lampă cu descărcări în vapori de sodiu de 250W
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu lampă cu descărcări în vapori de sodiu de 150W
	Înlocuire coloană în stâlp  ≥ 10 m (cu PRB)- cablu electric CYY 4x 2,5 mmp.
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 180W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de139W montat    pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 70W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 56W montat  pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 55W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 29W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	Înlocuire contactor electric 80A /0,4 Kv, 3 poli
	Dezlegare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m
	Demontare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m
	Montare aparat de iluminat public montat pe stalp ≤ 5 m
	Legare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m

	
	0
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.
sesizare/Data
	Locație defect
	Montare aparat de iluminat public cu surse LED cu putere de 39W  pe stâlp ≤ 5 m pentru alei rezidențiale, zone pietonale, parcări, parcuri
	Montare aparat de iluminat tip glob, antivandalic sferic cu surse (bec) LED cu putere de 40W  pe stâlp ≤ 5 m pentru alei rezidențiale, zone pietonale, parcări, parcuri 
	Înlocuire coloană în stâlp ≤ 5 m - cablu electric CYY 4x2,5mmp
	Efectuat probe funcționale circuit comandă iluminat public
	Dezlegare și legare priză de pământ la baza stâlpului de iluminat public 
	Verificare priză de pământ
	Montare ceas programabil electronic (astronomic ) cu comutație după astro-program ce comandă pornirea respectiv oprirea iluminatului public
	Reglare ceas programabil electronic (astronomic ) cu comutație după astro-program ce comandă pornirea respectiv oprirea iluminatului public
	Înlocuire contactor electric 150A /0,4 Kv, 3 poli
	Curățat, degresat și vopsit stâlp de iluminat public din metal ≥ 10 m          cu un braț,
	Inscripționarea stâlpilor de iluminat public 
	Înlocuire stâlp iluminat public din oțel galvanizat la cald conic rotund cu inaltimea utilă Hutil= 10,8m 
	Înlocuire stâlp iluminat public din oțel galvanizat la cald conic rotund cu inaltimea utilă Hutil= 8,8m 
	Înlocuire stâlp iluminat public din metal ≥ 10 m cu un brat,  avariat sau în stare avansată de coroziune, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor
	Înlocuire capac de protecție aflat la baza stâlpului de iluminat public din metal ≥ 10 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,

	
	0
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.
sesizare/Data
	Locație defect
	Înlocuire capac de protecție aflat la vârful stâlpului de iluminat public din metal ≥ 10 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,
	Curățat, degresat și vopsit stâlp de iluminat public din metal ≤ 5 m, 
	Înlocuire stâlp iluminat public din metal ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor 
	Înlocuire stâlp iluminat public ornamental din metal(fontă) ≤ 1 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  un corp de iluminat tip felinar complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor             
	Înlocuire stâlp iluminat public din metal(fontă) ≤ 4 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana, cu 3 brațe ,  3 corpuri de iluminat tip felinar, complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor
	Înlocuire capac de protecție aflat la baza stâlpului de iluminat public din metal ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,
	Înlocuire capac de protecție aflat la vârful stâlpului de iluminat public din beton ≥ 10 m , avariat sau în stare avansată de coroziune,
	Înlocuire stâlp iluminat public ornamental din fonta ≤ 1,5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor  
	Înlocuire stâlp iluminat public ornamental din fonta ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor  
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 50W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 100W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 150W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	Înlocuire dispozitiv de control local aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă
	Înlocuire dispozitiv de control individual aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă
	Înlocuire dispozitiv de control zonal aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă


	
	0
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.
sesizare/Data
	Locație defect
	Montare firidă pentru alimentare cu energie electrica a evenimentelor culturale și sportive inclusiv cablul de alimentare 
	Demontare firidă pentru alimentare cu energie electrica a evenimentelor culturale și sportive inclusiv cablul de alimentare 
	Montare firida pentru alimentare cu energie electrica a prizelor si ornamentelor de pe casuțele ornamentale inclusiv cablul de alimentare și conexiunile aferente
	Demontare firida pentru alimentare cu energie electrica a prizelor si ornamentelor de pe casuțele ornamentale inclusiv cablul de alimentare și conexiunile aferente
	Montare prize electrica PT monofazica 16A/IP 65 pe căsuțele ornamentale aflate pe esplanada Casei de Cultură
	Demontarea prizelor PT mnofazice 16A/IP 65 de pe căsuțele ornamentale aflate pe esplanada Casei de Cultură
	Montarea circuitului electric ce alimentează prizele PT de pe căsuțele ornamentale la tabloul de distribuție existent 
	Demontarea circuitului electric ce alimentează prizele PT de pe căsuțe la tabloul de distribuție existent 
	Montare instalații electrice luminoase” iluminat ornamental-festiv    ( bradul de crăciun )” cu PRB ≥ 10m
	Demontare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv ( bradul de crăciun )” cu PRB ≥ 10m
	Montare firidă ce alimentează instalațiile electrice luminoase  pentru iluminat ornamental-festiv (bradul de crăciun) inclusiv cablul de alimentare firida
	Demontare firidă ce alimentează instalațiile electrice luminoase  pentru iluminat ornamental-festiv (bradul de crăciun) inclusiv cablul de alimentare firida
	Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	Montare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)

	
	0
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.
sesizare/Data
	Locație defect
	Demontare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≤ 5 m (fără PRB)
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≤ 5 m (fără PRB)
	Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv” în cutiile de secționare de pe stâlpii pe care sunt lămpi ce aparțin iluminatului public ( fără PRB)
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv” în cutiile de secționare de pe stâlpii pe care sunt aparate de iluminat ce aparțin iluminatului public (fără PRB)
	Înlocuire contactor monofazic CT-2 poli-20 A in cutia de secționare pentru alimentare prize iluminat festiv (fără PRB)
	Înlocuire siguranță automată 2 poli , 16 A, în cutia de secționare pentru iluminat festiv ( fara PRB)
	Înlocuire siguranță automată 2 poli , 6 A, in cutia de secționare pentru  alimentare aparat iluminat 
	Înlocuire priza electrica monofazica 16 A pentru iluminat festiv, IP 65
	Înlocuire ștecher monofazic 16 A , pentru iluminat festiv , IP 65
	Montare condensator electric 32 μF/400V în aparat de iluminat public pentru compensarea factorului de putere , pe stalp ≥ 10 m (cu PRB) 
	Montare consola pe stalp metalic  ≥ 10 m (cu PRB) inclusiv colierele metalice de prindere
	Montare consola pe stalp beton ≥ 10 m (cu PRB) inclusiv colierele metalice de prindere
	Înlocuire stâlp iluminat public din beton ≥ 10 m cu un braț, avariat, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor

	
	0
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXA NR. 14
Delegatar
             Primăria Municipiului Suceava
Delegat
              ..................................................
Servicii de întreținere, revizii și reparații sistem de iluminat public în 




Municipiul Suceava 
Situația de plată nr.............luna.................anul.................
	Nr. crt
	Denumire operație
	  Cantitate/
     bucăți
	Preț Unitar 
lei fără TVA
	Valoare  lei fără TVA

	1
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 250 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m (cu PRB)
	
	
	

	2
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 150 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m   (cu PRB)
	
	
	

	3
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de mercur (bec) de 125 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	4
	Înlocuire lampă cu descărcări în vapori de sodiu (bec) de 70 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥  10 m (cu PRB)
	
	
	

	5
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 20 W, 3000-3500 K, montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m
	
	
	

	6
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 40 W, 4000 K, montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m
	
	
	

	7
	Înlocuire lampă electrică LED (bec) 7 W / 12 V  montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≤ 5 m pentru iluminat fotovoltaic
	
	
	

	8
	Înlocuire panou fotovoltaic monocristalin 60Wp pentru iluminat fotovoltaic
	
	
	

	9
	Înlocuire controler de încărcare 10A panou solar pentru iluminat fotovoltaic
	
	
	

	10
	Înlocuire acumulator auto 12V pentru iluminat fotovoltaic
	
	
	

	11
	Înlocuire bobină 250 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	12
	Înlocuire bobină electromagnetică 150 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	13
	Înlocuire bobină 125 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	14
	Înlocuire bobină 70 W montată în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	15
	Înlocuire igniter montat în aparat de iluminat public pe stâlp ≥ 10 m     (cu PRB)
	
	
	

	16
	Înlocuire rețea electrică aeriană TYIR între 2 stâlpi aflați la distanța de aproximativ 45m unul de celălalt 
Lungime TYIR 2x10mmp : 45m
Brățară de susținere tip BSC : 2bucăți
Clemă întindere branșament monofazat universal tip CIB MU: 1bucata
	
	
	

	17
	Alimentare aparat de iluminat din rețeaua electrică aeriană 0,4 KV existentă cu clemă de derivație cu dinți tip CDD și cablu electric AFY 2,5mmp cu lungimea de 3 m 
	
	
	

	18
	Verificare prezență tensiune la bornele aparatului de iluminat public montat pe    stâlp ≥ 10 m
	
	
	

	19
	Verificare prezență tensiune la bornele aparatului de iluminat public montat pe   stâlp ≤ 5 m
	
	
	

	20
	Revizia instalației electrice de la baza stâlpului metallic care alimenteaza corpurile de iluminat :
-verificarea si refacerea legaturilor electrice
            - refacere izolatie
-verificari la priza de pamant
	
	
	

	21
	Înlocuire dulie E 27
	
	
	

	22
	Înlocuire dulie E 40
	
	
	

	23
	Măsurători profilactice cabluri linii electrice subterane (LES)
	
	
	

	24
	Identificare zonă defect linie electrică subterană LES 0,4 KV, iluminat public cu  autolaborator
	
	
	

	25
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip AC2XABY 3x50+25 mmp:
2. spargere și refacere suprafață afectată cu strat de                       beton B200/10 cm – 4 mp
3. săpare și astupare groapă  (4x1x0,8) – 3,2 mc
4. execuție manșon joasă tensiune – 2 buc
5. așezare strat nisip – 0,4 mc
6. bandă avertizoare – 0.2 kg
7. cablu – 6 m
	
	
	

	26
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip AC2XABY 3x50+25 mmp:
8. spargere și refacere suprafață afectată cu strat de                       beton B200/10 cm – 2 mp
9. săpare și astupare groapă (2x1x0.8 ) – 1,6 mc
10. execuție manșon joasă tensiune – 1 buc
11. așezare strat nisip – 0,2 mc
12. bandă avertizoare – 0.1 kg
13. cablu – 4 m
	
	
	

	27
	Reparare defect linie electrică subterană LES 0,4 KV iluminat public cu cablu tip CYEABY 10x2,5 mmp:
14. spargere și refacere suprafață afectată cu strat de                        beton B200/10 cm – 4 mp
15. sapare și astupare groapă  (4x1x0,8) – 3,2 mc
16. execuție manșon joasă tensiune – 2 buc
17. așezare strat nisip – 0,4 mc
18. bandă avertizoare – 0.2 kg
19. cablu – 6 m
	
	
	

	28
	Executat capăt terminal la cablu de iluminat public tip AC2XABY 3x50+25mmp
	
	
	

	29
	Înlocuire cutie secționare din policarbonat echipată cu 3 socluri ceramice  pentru  siguranțe    MPR (SIST)   80A  (inclusiv siguranțele MPR de 80A)
	
	
	

	30
	Înlocuire cutie de conexiuni pentru lampi LED pe stalp ≥ 10 m ( cu PRB)
	
	
	

	31
	Înlocuire cutie de conexiuni (pentru lampi LED) echipată cu  priză pentru conectarea iluminatului festiv pe stalp ≥ 10 m ( cu PRB)
	
	
	

	32
	Montare țeavă PVC Φ 50 – 3ml
	
	
	

	33
	Înlocuire siguranță cilindrica 6A / 14 E, 10x38 , în circuitul de comandă iluminat public
	
	
	

	34
	Înlocuire soclu pentru siguranta cilindrica 6A, 10x38 în circuitul de comandă iluminat public
	
	
	

	35
	Înlocuire siguranță fuzibilă  MPR 150 A în Postul de transformare
	
	
	

	36
	Înlocuire siguranță fuzibila  MPR 80 A în cutie de secționare existentă
	
	
	

	37
	Înlocuire soclu ceramic pentru siguranta fuzibila MPR 
	
	
	

	38
	Refacere legături în cutia de siguranțe la soclurile siguranțelor fuzibile
	
	
	

	39
	Refacere legături în cutia de comandă iluminat public
	
	
	

	40
	Dezlegare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	41
	Demontare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	42
	Montare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	43
	Legare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	44
	Curățarea difuzorului aparatului de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	45
	Reorientarea aparatului de iluminat public montat pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	46
	Montare cutie de distribuție iluminat public ( 2+4circuite)
	
	
	

	47
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu lampă cu descărcări în vapori de sodiu de 250W
	
	
	

	48
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu lampă cu descărcări în vapori de sodiu de 150W
	
	
	

	49
	Înlocuire coloană în stâlp  ≥ 10 m (cu PRB)- cablu electric CYY 4x 2,5 mmp.
	
	
	

	50
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 180W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	51

	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de139W montat    pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	52
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 70W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	53
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 56W montat  pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	54
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 55W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	55
	Montare aparat de iluminat stradal echipat cu surse LED   cu putere de 29W montat   pe stâlp ≥ 10 m (cu PRB)
	
	
	

	56
	Înlocuire contactor electric 80A /0,4 Kv, 3 poli
	
	
	

	57
	Dezlegare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m
	
	
	

	58
	Demontare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m
	
	
	

	59
	Montare aparat de iluminat public montat pe stalp ≤ 5 m
	
	
	

	60
	Legare aparat de iluminat public montat pe stâlp ≤ 5 m
	
	
	

	61
	Montare aparat de iluminat public cu surse LED cu putere de 39W  pe stâlp ≤ 5 m pentru alei rezidențiale, zone pietonale, parcări, parcuri 
	
	
	

	62
	Montare aparat de iluminat tip glob, antivandalic sferic cu surse (bec) LED cu putere de 40W  pe stâlp ≤ 5 m pentru alei rezidențiale, zone pietonale, parcări, parcuri 
	
	
	

	63
	Înlocuire coloană în stâlp ≤ 5 m - cablu electric CYY 4x2,5mmp
	
	
	

	64
	Efectuat probe funcționale circuit comandă iluminat public
	
	
	

	65
	Dezlegare și legare priză de pământ la baza stâlpului de iluminat public 
	
	
	

	66
	Verificare priză de pământ
	
	
	

	67
	Montare ceas programabil electronic (astronomic ) cu comutație după astro-program ce comandă pornirea respectiv oprirea iluminatului public
	
	
	

	68
	Reglare ceas programabil electronic (astronomic ) cu comutație după astro-program ce comandă pornirea respectiv oprirea iluminatului public
	
	
	

	69
	Înlocuire contactor electric 150A /0,4 Kv, 3 poli
	
	
	

	70
	Curățat, degresat și vopsit stâlp de iluminat public din metal ≥ 10 m          cu un braț,
	
	
	

	71
	Inscripționarea stâlpilor de iluminat public 
	
	
	

	72
	Înlocuire stâlp iluminat public din oțel galvanizat la cald conic rotund cu inaltimea utilă Hutil= 10,8m cu un brat,                  avariat sau în stare avansată de coroziune, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor

	
	
	

	73
	Înlocuire stâlp iluminat public din oțel galvanizat la cald conic rotund cu inaltimea utilă Hutil= 8,8m cu un brat,                  avariat sau în stare avansată de coroziune, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor

	
	
	

	74
	Înlocuire stâlp iluminat public din metal ≥ 10 m cu un brat,  avariat sau în stare avansată de coroziune, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor

	
	
	

	75
	Înlocuire capac de protecție aflat la baza stâlpului de iluminat public din metal ≥ 10 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,
	
	
	

	76
	Înlocuire capac de protecție aflat la vârful stâlpului de iluminat public din metal ≥ 10 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,
	
	
	

	77
	Curățat, degresat și vopsit stâlp de iluminat public din metal ≤ 5 m, 
	
	
	

	78
	Inlocuire stâlp iluminat public din metal ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor             
	
	
	

	79
	Inlocuire stâlp iluminat public ornamental din metal(fontă) ≤ 1 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  un corp de iluminat tip felinar complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor             
	
	
	

	80
	Inlocuire stâlp iluminat public din metal(fontă) ≤ 4 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana, cu 3 brațe ,  3 corpuri de iluminat tip felinar, complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor             
	
	
	

	81
	Înlocuire capac de protecție aflat la baza stâlpului de iluminat public din metal ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune,
	
	
	

	82
	Înlocuire capac de protecție aflat la vârful stâlpului de iluminat public din beton ≥ 10 m , avariat sau în stare avansată de coroziune,
	
	
	

	83
	Inlocuire stâlp iluminat public ornamental din fonta ≤ 1,5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor  
	
	
	

	84
	Înlocuire stâlp iluminat public ornamental din fonta ≤ 5 m, avariat sau în stare avansată de coroziune, coloana,  corpul de iluminat complet echipat și inclusiv demontarea și montarea fundațiilor  
	
	
	

	85
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 50W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	
	
	

	86
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 100W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	
	
	

	87
	Înlocuire proiector echipat cu surse LED cu putere de 150W, avariat sau în stare avansată de coroziune folosit la iluminatul ornamental sau arhitectural
	
	
	

	88
	Înlocuire dispozitiv de control local aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă
	
	
	

	89
	Înlocuire dispozitiv de control individual aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă 
	
	
	

	90
	Înlocuire dispozitiv de control zonal aferent   aparat de iluminat stradal echipat cu lampă 
	
	
	

	91
	Montare firidă pentru alimentare cu energie electrica a evenimentelor culturale și sportive inclusiv cablul de alimentare 
	
	
	

	92
	Demontare firidă pentru alimentare cu energie electrica a evenimentelor culturale și sportive inclusiv cablul de alimentare 
	
	
	

	93
	Montare firida pentru alimentare cu energie electrica a prizelor si ornamentelor de pe casutele ornamentale inclusiv cablul de alimentare si conexiunile aferente
	
	
	

	94
	Demontare firida pentru alimentare cu energie electrica a prizelor si ornamentelor de pe casutele ornamentale inclusiv cablul de alimentare și conexiunile aferente
	
	
	

	95
	Montare prize electrica PT monofazica 16A/IP 65 pe căsuțele ornamentale aflate pe esplanada Casei de Cultură
	
	
	

	96
	Demontarea prizelor PT mnofazice 16A/IP 65 de pe căsuțele ornamentale aflate pe esplanada Casei de Cultură
	
	
	

	97
	Montarea circuitului electric ce alimentează prizele PT de pe căsuțele ornamentale la tabloul de distribuție existent 
	
	
	

	98
	Demontarea circuitului electric ce alimentează prizele PT de pe căsuțe la tabloul de distribuție existent 
	
	
	

	99
	Montare instalații electrice luminoase” iluminat ornamental-festiv    ( bradul de crăciun )” cu PRB ≥ 10m
	
	
	

	100
	Demontare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv ( bradul de crăciun )” cu PRB ≥ 10m
	
	
	

	101
	Montare firidă ce alimentează instalațiile electrice luminoase  pentru iluminat ornamental-festiv (bradul de crăciun) inclusiv cablul de alimentare firida
	
	
	

	102
	Demontare firidă ce alimentează instalațiile electrice luminoase  pentru iluminat ornamental-festiv (bradul de crăciun) inclusiv cablul de alimentare firida
	
	
	

	103
	Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	
	
	

	104
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	
	
	

	105
	Montare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	
	
	

	106
	Demontare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≥ 10m (cu PRB)
	
	
	

	107
	Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≤ 5 m (fără PRB)
	
	
	

	108
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv( ghirlande )” de pe stâlpii de beton sau metal  ≤ 5 m (fără PRB)
	
	
	

	109
	 Conectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv” în cutiile de secționare de pe stâlpii pe care sunt lămpi ce aparțin iluminatului public ( fără PRB)                                                               
	
	
	

	110
	Deconectare instalații electrice luminoase “iluminat ornamental-festiv” în cutiile de secționare de pe stâlpii pe care sunt aparate de iluminat ce aparțin iluminatului public (fără PRB)
	
	
	

	111
	Înlocuire contactor monofazic CT-2 poli-20 A in cutia de secționare pentru alimentare prize iluminat festiv (fără PRB)
	
	
	

	112
	Înlocuire siguranță automată 2 poli , 16 A, în cutia de secționare pentru iluminat festiv ( fara PRB)

	
	
	

	113
	Înlocuire siguranță automată 2 poli , 6 A, in cutia de secționare pentru  alimentare aparat iluminat   

	
	
	

	114
	Înlocuire priza electrica monofazica 16 A pentru iluminat festiv, IP 65
	
	
	

	115
	Înlocuire ștecher monofazic 16 A , pentru iluminat festiv , IP 65
	
	
	

	116
	Montare condensator electric 32 μF/400V în aparat de iluminat public pentru compensarea factorului de putere , pe stalp ≥ 10 m (cu PRB) 
	
	
	

	117
	Montare consola pe stalp metalic  ≥ 10 m (cu PRB) inclusiv colierele metalice de prindere
	
	
	

	118
	Montare consola pe stalp beton ≥ 10 m (cu PRB) inclusiv colierele metalice de prindere
	
	
	

	119
	Înlocuire stâlp iluminat public din beton ≥ 10 m cu un braț, avariat, inclusiv demontarea și montarea fundațiilor
	
	
	

	
	TOTAL SITUAȚIE DE PLATĂ
	
	
	


                  Delegat,                                                                   Delegatar,                  
                                                                                   Primăria Municipiului Suceava
       ........................................                                        ........................................
ANEXA NR. 15
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ  LA TERMINAREA SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE , REVIZII ȘI REPARAȚII AFERENTE  LUNII.................................ANUL....................
Nr. .......... din ................
DELEGATAR PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA privind serviciile de întreținere, revizii și reparații  executate în cadrul contractului nr,.................................încheiat între delegatar și delegat......................................
                1. S-au constatat următoarele:
           ............................................
                2. În urma constatărilor făcute se recomandă:
    
Recepția lucrărilor
               3. Au participat la receptie:
          Delegatar - MUNICIPIUL SUCEAVA-.........................................
                     Delegat    -.............................................-..........................................
               4. Prezentul proces verbal, conținând 1 filă și Anexa nr. 14 (Situație de plată a 

lucrării ), a fost încheiat astăzi....................... în 4 exemplare.
               Delegatar,                                                           Delegat,
Primăria Municipiului Suceava                                   ..................................
Comisia de coordonare si supervizare:
1. Frunzaru Neculai Liviu                - director executiv          - presedinte;
2. Aconstantinesei Marius                - consilier superior         - secretar;
3. Murariu Zenovia Maria                - consilier superior         - membru;
4. Dranca Rodica                              - consilier superior         - membru;
5. Șelaru Ana Maria                          - consilier superior         - membru.

1

